## Anlagenbau 2017
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за
изпълнение на поръчка с предмет: 351-ЕР-17-НО-С-З с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, по обособени позиции” за обособена позиция 1 с предмет: “Изработка на работен проект по всички части за изграждане на подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия), изграждане на 110kV – SF6 югразпределителна уредба, доставка и монтаж на шкафове за управление и разпределителни шкафове, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти.”
| Los Лот | N1 | N2 | N3 |  |  | ME | EH | Lohn | Sonstiges | EH-Preis | Pos.Preis
№ по ред |  |  |  |  | Описание на позицията | Positionsstichwort | К-во/ Menge | Мярка/Еinheit | Ед.цена труд лв./ Einheitspreis Lohn | Ед.цена материал лв.без ДДС/ Einheitsreis Stoff | Ед.цена лв. без ДДС/EH-Preis | Стойност лв. без ДДС/Pos.-Preis
1 | 1 |  |  |  | Газоизолирана SF6 уредба 110 kV и последващо разширение | 110 kV-SF6-Schaltanlage und Sekundär-Ausbau
2 | 1 | 1 |  |  | Газоизолирана SF6 уредба 110 kV | 110 kV-SF6-Schaltanlage
3 | 1 | 1 | 1 |  | Кабелен извод 110 kV п/ст Лаута | 110 kV-Kabelabzweig UW Lauta
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Пофазов Вентилен отвод 110 kV, както е описано в техническата спецификация за щекерна система вътрешен конус | 110 kV-Überspannungsableiter, Phase wie in Technischer Beschreibung spezifiziert für Innenkonus-Stecksystem | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 1 | 2 | Брояч за сработвания за вентилен отвод 110 kV | Auslösezähler für 110 kV-Ü-Ableiter | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | Поле 110 kV, изолирано с SF6-газ, за кабелна връзка както е описано в техническата спецификация - доставка и монтаж в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. рамка, връзки за събирателните шини, съотв. крайни капачки. | 110 kV-Leitungsschaltfeld, SF6-isoliert, für Kabelanschluss wie in Technischer Beschreibung spezifiziert betriebsbereit geliefert und montiert samt Grundrahmen, Sammelschienen-Verbindungen bzw. Endkappen | 1 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 1 |  | Кабелен извод 110 kV п/ст Лаута | 110 kV-Kabelabzweig UW Lauta | [5 empty] | 0
8 | 1 | 1 | 2 |  | -Трансформатор 110 kV 1 | 110 kV-Trafo 1
9 | 1 | 1 | 2 | 1 | Пофазов Вентилен отвод 110 kV, както е описано в техническата спецификация за щекерна система вътрешен конус | 110 kV-Überspannungsableiter, Phase wie in Technischer Beschreibung spezifiziert für Innenkonus-Stecksystem | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | Брояч за сработвания за вентилен отвод 110 kV | Auslösezähler für 110 kV-Ü-Ableiter | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 2 | 3 | Трафо-поле 110 kV, изолирано с SF6-газ, за кабелна връзка както е описано в техническата спецификация - доставка и монтаж в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. рамка, връзки за събирателните шини, съотв. крайни капачки. | 110 kV-Trafoschaltfeld, SF6-isoliert, für Kabelanschluss wie in Technischer Beschreibung spezifiziert betriebsbereit geliefert und montiert samt Grundrahmen, Sammelschienen-Verbindungen bzw. Endkappen | 1 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
12 | 1 | 1 | 2 |  | Трансформатор 110 kV 1 | 110 kV-Trafo 1 | [5 empty] | 0
13 | 1 | 1 | 3 |  | Секционен разединител 110 kV | 110 kV-Längstrennung
14 | 1 | 1 | 3 | 1 | Секционен разединител 110 kV за събирателни шини, изолирано с SF6-газ, както е описано в техническата спецификация доставка и монтаж в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. рамка, връзки за събирателните шини, съотв. крайни капачки. | 110 kV-Sammelschienen-Längstrennfeld, SF6-isoliert, wie in Technischer Beschreibung spezifiziert betriebsbereit geliefert und montiert samt Grundrahmen, Sammelschienen-Verbindungen bzw. Endkappen | 1 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 3 |  | Секционен разединител 110 kV | 110 kV-Längstrennung | [5 empty] | 0
16 | 1 | 1 | 4 |  | 110 kV-материали за разширение и монтаж | 110 kV-Ausbaumaterial und Montage
17 | 1 | 1 | 4 | 1 | Материали за разширение на разпределителна уредба 110-kV, вкл. монтаж Всички материали за разширение вкл. монтаж за разширение в състояние, годно за въвеждане в експлоатация на газоизолирана SF6 уредба 110 kV, към която не са причислени изводите, както и необходимите арматури, свързващи елементи, капаци, входове за поддръжка, рамка и др. разл. дребни материали като: болтове, планки и пластини за закрепване на уредите, както и на табелки с надписи и на предупредителни табели, фиксирани точки за заземяване при нужда от ревизия и др. | Material für Ausbau der 110-kV-Schaltanlage inkl. Montage Gesamtes Ausbaumaterial samt Montage für den betriebsfertigen Ausbau der 110-kV-SF6-Schaltanlage, welche nicht den Abzweigen zugeordnet sind, wie den erforderlichen Armaturen und Verbindungselementen, Abdeckungen, Wartungsgänge, Grundrahmen, etc. div. Kleinmaterial wie: Schrauben, Laschen und Überlagseisen für die Befestigung der Geräte sowie die Beschriftungsschilder und der Warntafeln, Erdungsfestpunkte für Revisionszwecke, udgl. | 1 | к-т/ PA |  | 0 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | 4 | 2 | Кабелна скара за кабелни връзки 110-kV Доставка и монтаж на кабелна носеща скара, горещо поцинкована, с фиксиращи заземителни точки за трасиране и закрепване на кабели 110 kV в кабелния полуетаж под разпределителната уредба 110 kV за 4 кабелни системи (подготвени за окончателно изграждане с 2х кабелни полета и 2х трафо-полета) с всички крепежни елементи за закрепване за изпълнение на годно за експлоатация окабеляване. | Kabelgerüst für 110-kV-Kabelverbindungen Lieferung und Montage des Kabeltraggerüstes in feuerverzinkter und beschichteter Ausführung, mit Erdungsfixpunkten für die Aufführung und Befestigung der 110-kV-Kabel im Kabelkeller unterhalb der 110-kV-Schaltanlage für 4 Kabelsysteme (vorbereitet für den Endausbau mit 2x Kabelschaltfelder und 2x Trafoschaltfelder) samt allen Befestigungsteilen für die betriebsbereite Herstellung der Verkabelung | 1 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 4 | 3 | Принадлежности като съоръжение за SF6 (DILO), компонентите на разпределителни шкафове, вкл. всички принадлежности и обозначителни табели, превключвателни лостове, преносими заземления, инструменти, окомплектовка и др. | Zubehör wie Anlage für SF6 (DILO), Komponenten für die Verteilerschränke, samt allem Zubehör und Bezeichnungsschilder, Schalthebel, Erdungsgarnituren, Werkzeuge, KOnfigurierung etc. | 1 | к-т/ PA |  | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 4 |  | 110 kV-материали за разширение и монтаж | 110 kV-Ausbaumaterial und Montage | [5 empty] | 0
21 | 1 | 1 | 5 |  | Кабелен извод 110 kV п/ст xy (поръчка на Възложителя при необходимост) | 110 kV-Kabelabzweig UW xy (Bestellung des Auftraggebers bei Bedarf)
22 | 1 | 1 | 5 | 1 | Пофазов Вентилен отвод 110 kV, както е описано в техническата спецификация за щекерна система вътрешен конус | 110 kV-Überspannungsableiter, Phase wie in Technischer Beschreibung spezifiziert für Innenkonus-Stecksystem | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | 5 | 2 | Брояч за сработвания за вентилен отвод 110 kV | Auslösezähler für 110 kV-Ü-Ableiter | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 5 | 3 | Поле 110 kV, изолирано с SF6-газ, за кабелна връзка както е описано в техническата спецификация - доставка и монтаж в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. рамка, връзки за събирателните шини, съотв. крайни капачки. | 110 kV-Leitungsschaltfeld, SF6-isoliert, für Kabelanschluss wie in Technischer Beschreibung spezifiziert betriebsbereit geliefert und montiert samt Grundrahmen, Sammelschienen-Verbindungen bzw. Endkappen | 1 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
25 | 1 | 1 | 5 |  | Кабелен извод 110 kV п/ст xy (поръчка на Възложителя при необходимост) | 110 kV-Kabelabzweig UW xy (Bestellung des Auftraggebers bei Bedarf) | [5 empty] | 0
26 | 1 | 1 | 6 |  | Трансформатор 110 kV 2 (поръчка на Възложителя при необходимост) | 110 kV-Trafo 2 (Bestellung des Auftraggebers bei Bedarf)
27 | 1 | 1 | 6 | 1 | Пофазов Вентилен отвод 110 kV, както е описано в техническата спецификация за щекерна система вътрешен конус | 110 kV-Überspannungsableiter, Phase wie in Technischer Beschreibung spezifiziert für Innenkonus-Stecksystem | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
28 | 1 | 1 | 6 | 2 | Брояч за сработвания за вентилен отвод 110 kV | Auslösezähler für 110 kV-Ü-Ableiter | 3 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
29 | 1 | 1 | 6 | 3 | Трафо-поле 110 kV, изолирано с SF6-газ, за кабелна връзка както е описано в техническата спецификация - доставка и монтаж в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. рамка, връзки за събирателните шини, съотв. крайни капачки. | 110 kV-Trafoschaltfeld, SF6-isoliert, für Kabelanschluss wie in Technischer Beschreibung spezifiziert betriebsbereit geliefert und montiert samt Grundrahmen, Sammelschienen-Verbindungen bzw. Endkappen | 1 | БР/ ST |  | 0 | 0 | 0
30 | 1 | 1 | 6 |  | Трансформатор 110 kV 2 (поръчка на Възложителя при необходимост) | 110 kV-Trafo 2 (Bestellung des Auftraggebers bei Bedarf) | [5 empty] | 0
31 | 1 | 1 |  |  | Газоизолирана SF6 уредба 110 kV без допълнителна поръчка | 110 kV-SF6-Schaltanlage ohne zusätzliche Bestellung von Schaltfeldern | [5 empty] | 0
32 | 1 | 1 |  |  | Газоизолирана SF6 уредба 110 kV включително допълнителна поръчка | 110 kV-SF6-Schaltanlage inkl. zusätzliche Bestellung von Schaltfeldern | [5 empty] | 0
33 | 1 | 2 |  |  | Заземителна инсталация, мълниезащита | Erdung, Blitzschutz
34 | 1 | 2 | 1 | 1 | Заземителна инсталация Доставка, полагане и монтаж на цялата заземителна инсталация, включително преходи от външен към вътрешен заземителен контур с контролни позиции за заземяването, подвеждане към уреди, шкафове, стойки, скелета, лампи и оградни пана, съгл. техническата спецификация за цялата подстанция. Заземителен контур 40/5 Cu за трансформатор и фундаменти собствени нужди, заземяване на пожароустойчивите скари и метални части на фундаментите и на трансформаторите,съотв. трансформатори собствени нужди Свързване на всички метални части към заземителната инсталация. | Erdung Lieferung, Verlegung und Montage des gesamten Erdungssystems, inkl. Verbindung der Erdungsanlage im Außenbereich mit der Erdungsanlage im Innenbereich, mit Erdungsprüfstellen, Zuleitung zu den Geräten, Schränken, Stehern, Gerüsten, Lampen und Zaunfedern gemäß Technischer Spezifikation für das gesamte Umspannwerk. Erdungsring 40/5 Cu für Umspanner und EB-Fundamente, Erdung der Feuerschutzroste und Eisenteile der Fundamente und der Umspanner bzw. EB-Trafos und Peterson-Spulen Einbindung aller metallischen Bauteile ins Erdungsnetz. | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 1 | 2 | 1 | 2 | Мълниезащита Доставка и монтаж на мълниезащита за цялата подстанция, вкл. свързване към заземителната инсталация | Blitzschutz Lieferung und Montage des Blitzschutzes für das gesamte Umspannwerk samt Anschluss an das Erdungssystem | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 1 | 2 |  |  | Заземителна инсталация, мълниезащита | Erdung, Blitzschutz | [5 empty] | 0
37 | 1 | 3 |  |  | Трансформатор - оборудване | Transformator - Ausrüstung
38 | 1 | 3 | 1 | 1 | Вентилни отводи 110 kV, за звезден център както е описано в техническата спецификация | 110 kV-Überspannungsableiter, Sternpunkt wie in Technischer Beschreibung spezifiziert | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1 | 3 | 1 | 2 | Заземителен нож 110 kV към звезден център Еднополюсен заземителен нож за директно заземяване на звездния център на трансформатора на страна 110 kV, с ръчно задвижване, със сигнален контакт за трансфер на позицията на ножа | 110 kV-Erdungstrenner Sternpunkt Einpoliger Erdungstrennschalter für die starre Erdung des Sternpunktes des Trafos auf der 110 kV-Spannungsebene, handbetätigt, mit Meldeschalter für die Übertragung der Schalterstellung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 1 | 3 | 1 | 3 | Стойка за вентилния отвод за звездния център за монтаж на вентилния отводи 110 kV на трансформатора изпълнение съгл. техническата спецификация | Konsole für Überspannungsableiter Sternpunkt für die Montage des 110 kV-Überspannungsableiters am Trafo Ausführung lt. Technischer Beschreibung | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 1 | 3 | 1 | 4 | Маса за разединител, височина прибл. 4500 мм с един пилон, за монтаж на заземителния нож, с две фиксиращи заземителни точки изпълнение съгл. техническата спецификация | Trennschaltertisch, Höhe ca. 4500 mm einstielig, für die Montage des Erdungstrenners, mit zwei Erdungsfixpunkten Ausführung lt. Technischer Beschreibung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 1 | 1 | 2 | 5 | Опроводяване на звездния център на трансформатора - вентилни отводи - заземителни ножове Доставка и монтаж на годни за експлоатация средства за опроводяване на изводите AL 300 мм², съотв. ал. тръби 63/5 мм, вкл. всички необходими клеми за един извод | Abzweigverseilung Trafo-Sternpunkt - Überspannungsableiter - Erdungstrenner Lieferung und Montage der betriebsbereiten Abzweigverseilung mittel AL 300 mm² bzw. Alu-Rohren 63/5 mm inkl. aller erforderlichen Klemmen für einen Abzweig | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | 3 | 1 | 6 | Междинна клемна кутия за трансформатор от алуминий, с място за поставяне на прибл. 150 редови клеми, изцяло опроводени с редови клеми, материал за окабеляване и отопление и др. изпълнение на открито (монтирана на метална конструкция за закрепване на кабелите) | Transformator - Zwischenklemmkasten aus Alu für die Aufnahme von ca. 150 Reihenklemmen, komplett mit Reihenklemmen, Verdrahtungsmaterial und Heizung udgl. in Freiluftausführung (montiert am Kabelaufführungsgerüst) betriebsbereit verdrahtet | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 1 | 3 | 1 | 7 | Кабелна скара за кабелни връзки 110-kV и 20-kV Доставка и монтаж на кабелна носеща скара, горещо поцинкована, с фиксиращи заземителни точки за трасиране и закрепване на свързващи кабели 110 kV и 20-kV от разпределителна уредба 110-kV към трансформатора и от трансформатора към разпределителна уредба 20-kV, вкл. всички крепежни елементи за изпълнение на годно за експлоатация окабеляване. | Kabelgerüst für 110-kV- und 20-kV-Kabelverbindungen Lieferung und Montage des Kabeltraggerüstes in feuerverzinkter und beschichteter Ausführung, mit Erdungsfixpunkten für die Aufführung und Befestigung der 110-kV- und 20-kV-Verbindungskabel von der 110-kV-Schaltanlage zum Transformator und vom Transformator zur 20-kV-Schaltanlage samt allen Befestigungsteilen für die betriebsbereite Herstellung der Verkabelung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 1 | 3 | 1 | 8 | Вентилен отвод CONNEX Доставка и монтаж на метало окисен вентилен отвод 24kV 10kA система вътрешен конус размер 3 за щепселно присъединяване към щепселни гнезда напр. тип Pfisterer -Connex (№ на фабриката 827 146 336) на силов трансформатор на страна 20kV - съгласно техническата спецификация | Überspannungsableiter CONNEX Lieferung und Montage eines Metalloxidableiters 24kV 10kA , Innenkonussystem Größe 3 mit Steckanschluss, z. B. vom Typ Pfisterer –Connex (Artikelnr. 827 146 336) auf der 20kV-Seite des Leistungstransformators- lt. technischer Spezifikation. | 4 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 1 | 3 | 1 | 9 | Брояч за сработвания за вентилен отвод 110 kV | Auslösezähler für 110 kV-Ü-Ableiter | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 1 | 3 | 1 | 10 | Брояч за сработвания за вентилен отвод 24 kV CONNEX система | Auslösezähler für 20 kV-Ü-Ableiter CONNEX-System | 4 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | 3 |  |  | Трансформатор - оборудване | Transformator - Ausrüstung | [5 empty] | 0
49 | 1 | 4 |  |  | Трансформатори собствени нужди и активно съпротивление | EB-Trafos und Aktiver Widerstand
50 | 1 | 4 | 1 | 1 | Рамка от профилна стомана за активно съпротивление Рамка от профилна стомана за трасиране на кабели 20-kV за присъединяване на активното съпротивление, вкл. крепежни метални детайли, горещо-поцинковани, с фиксиращи заземителни точки, монтирани в състояние, годно за въвеждане в експлоатация | Profileisengerüst aktiver Widerstand Profileisengerüst für die Aufführung der 20-kV-Kabel zum Anschluss an den aktiven Widerstand, einschl. Befestigungseisen in feuerverzinkter und beschichteter Ausführung, mit Erdungsfixpunkten, betriebsfertig montiert | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 1 | 4 | 1 | 2 | Рамка от профилна стомана за трафо собствени нужди Рамка от профилна стомана за закрепване на кабели 20-kV- и 0,4-kV при трансформатор за собствени нужди, вкл материали за закрепване, горещо поцинковани, с фиксирани заземителни точки монтирани в състояние, годно за въвеждане в експлоатация | Profileisengerüste EB-Trafo Profileisengerüste für die Befestigung der 20-kV- und 0,4-kV-Kabel beim EB-Transformator, einschl. Befestigungsmaterial, in feuerverzinkter und beschichteter Ausführung, mit Erdungsfixpunkten Betriebsfertig montiert | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 1 | 4 | 1 | 3 | Активно съпротивление Активно съпротивление за заземяване на 20 kV звезден център на трансформатора. 40 Oм / 300 A / 10 сек. с токов трансформатор I = 300/1/1 A, 5P20, 10 VA монтиран в състояние, годно за въвеждане в експлоатация | Aktiver Widerstand Aktiver Widerstand zur Erdung des 20 kV-Sternpunktes des Transformators. 40 Ohm / 300 A / 10 sec. mit Stromwandler I = 300/1/1 A, 5P20, 10 VA Betriebsfertig montiert | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 1 | 4 | 1 | 4 | NH- защитна кутия за трансформатор собствени нужди от алуминий със следните вградени елементи: NH-мощностен разединител, 3-полюсен със сигнален контакт, вкл. NH-предпазители NH-разединителна пластина за неутрален проводник за присъединяване на кабел 400 V от трансформатора до захранващото поле на собствените нужди от долу, защита от допир трябва да е налична и при отворени врати. | NH-Sicherungskasten für EB-Trafos aus Aluminium mit folgenden Einbauten: NH-Lasttrenner 3-polig mit Meldeschalter, einschl. NH-Sicherungen einer NH-Trennlasche für Neutralleiter für den Anschluss der 400 V-Kabel vom Trafo und zum EB-Einspeisefeld von unten,Berührungsschutz muss auch bei geöffneter Türe gegeben sein. | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 1 | 4 | 1 | 5 | Транспорт, вкарване и монтаж на трансформатор собствени нужди Натоварване на трансформатора от Пловдив, транспортиране до подсатнцията, вкарване в трансформаторното помещение и монтаж в състояние, годно за пускана в експлоатация, вкл. свързване към заземителната инсталация. | Transport, Einbringung und Montage der EB-Trafos Abholung des Trafos aus Plovdiv, Transport zum UW, Einbringung in die Trafobox und betriebsbereite Montage des Trafos inkl. Einbindung in das Erdungssystem. | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 1 | 4 |  |  | Трансформатори собствени нужди и активно съпротивление | EB-Trafos und Akiver Widerstand | [5 empty] | 0
56 | 1 | 5 |  |  | Шкафове за управление | Steuerschränke
57 | 1 | 5 | 1 | 1 | Централен шкаф за управление Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за пускана в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване,H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Zentraler Steuerschrank Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 1 | 5 | 1 | 2 | Шкаф за управление за извод 110-kV Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Steuerschrank für 110-kV-Leitungsabzweig Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | 3 | Шкаф за управление за извод 110-kV (поръчка на Възложителя при необходимост) Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Steuerschrank für 110-kV-Leitungsabzweig (Bestellung des Auftraggebers bei Bedarf) Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1 | 5 | 1 | 4 | Шкаф за управление за трансформаторен извод 110-kV Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Steuerschrank für 110-kV-Transformatorabzweig Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  |  |  | 5 | Шкаф за управление за трансформаторен извод 110-kV (поръчка на Възложителя при необходимост) Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Steuerschrank für 110-kV-Transformatorabzweig (Bestellung des Auftraggebers bei Bedarf) Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1 | 5 | 1 | 6 | Шкаф за управление за секционен разединител 110-kV на събирателните шини Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Steuerschrank für 110-kV-Sammelschienen-Längstrennung Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1 | 5 | 1 | 7 | Отразяване на напрежение на сборна шина Съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за пускана в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Sammelschienenspannungsnachbildung lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1 | 5 | 1 | 8 | Уредба за аварийна сигнализация Съгл. техническата спецификация монтирана, опроводена в състояние, годно за пускана в експлоатация, и програмирана, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Gefahrmeldeanlage lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet und programmiert, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1 | 5 | 1 | 9 | Шкаф за информационната техника Шкаф от стоманена ламарина за монтаж на уреди за комуникация, съгл. техническата спецификация Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация, монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, Yf-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Nachrichtentechnik-Schrank Stahlblechschrank für die Aufnahme nachrichtentechnischer Geräte lt. Technischer Spezifikation Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung, betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 3 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1 | 5 | 1 | 10 | Монтаж Шкаф защитна техника Монтаж и закрепване на предоставения шкаф за защитна техника за оборудване 110 kV и трансформаторна защита | Montage Schutzschrank Aufstellung und Befestigung des beigestellten Schutzschrankes für die 110 kV- und Umspannerschutzeinrichtungen | 3 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1 | 5 | 1 | 11 | Шкаф телемеханика Изпълнение на шкафа съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: канали за опроводяване, H07V-K-проводници, клеми, вкл. всички принадлежности и крепежни материали | Montage Fernwirkschrank Ausbau des Schrankes lt. Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichen Ausbaumaterial, wie: Verdrahtungskanäle, H07V-K-Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial | 3 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 1 | 5 | 1 |  | Шкафове за управление | Steuerschränke | [5 empty] | 0
69 | 1 | 5 | 2 |  | Предавателен клеморед | Übergabeklemmleiste
70 | 1 | 5 | 2 | 1 | Конструкция за предавателния клеморед с приблизителни размери 5 x 3,0 м Изпълнение съгл. техническата спецификация за открит монтаж в сграда, с възможност за обслужване от двете страни | Gerüst für Übergabeleiste 5,0 x 3,0 m Ausbau lt. Technischer Beschreibung, für Freiaufstellung, beidseitig bestückbar | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 5 | 2 | 2 | Предавателен клеморед за извод 110 kV Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste 110 kV-Leitungsabzweig Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 1 | 5 | 2 | 3 | Предавателен клеморед за трансформаторен извод 110 kV Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste 110 kV-Transformatorabzweig Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1 | 5 | 2 | 4 | Предавателен клеморед за секционен разединител 110 kV Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste 110 kV-Längstrennung Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 1 | 5 | 2 | 5 | Предавателен клеморед за извод 20 kV Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste 20 kV-Leitungsabzweig Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 14 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 1 | 5 | 2 | 6 | Предавателен клеморед за трансформаторен извод 20 kV Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste 20 kV-Transformatorabzweig Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 1 | 5 | 2 | 7 | Предавателен клеморед за куплунга на събирателни шини 20 kV Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste 20 kV-Sammelschienen-Kupplung Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 1 | 5 | 2 | 8 | Предавателен клеморед за извод 20 kV трансформатор собствени нужди Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste 20 kV-EB-Trafoabzweig Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 1 | 5 | 2 | 9 | Предавателен клеморед за общите съоръжения като напр.: превключвател за работните режими общи аварийни сигнали управление на собствените нужди Изпълнение съгл. техническата спецификация | Übergabeleiste Allgemeine Einrichtungen wie z.B.: Betriebsarten-Umschaltung allgemeine Gefahrmeldungen EB-Steuerungen Ausbau lt. Technischer Beschreibung | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 1 | 5 | 2 |  | Предавателен клеморед | Übergabeklemmleiste | [5 empty] | 0
80 | 1 | 6 |  |  | Разпределение собствени нужди | Eigenbedarfsverteilung
81 | 1 | 6 | 1 |  | AC-разпределение | AC-Versorgung
82 | 1 | 6 | 1 | 1 | Захранващо поле собствени нужди Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване към двойния под и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация, оборудване съгласно "Схема- разпределение собствени нужди" включително със шинна система, спомагателни релета и релета за време, канали за проводниците, проводници, клеми вкл. принадлежности, крепежен материал и др. Оборудван с : • V-метър 96x96 mm, 0 - 450 V, 90°-скала с превключвател (7 позиции), от страна на входа, вкл. осигуряване/защита/ • A-метър в L2, 96x96 mm, 0 - 400 A, 270°-скала • Токов трансформатор, окабелен на клемореда за токов трансформатор, от страна на входа до шините за кабелно присъединяване,Клас 1, 10 VA • 630A-мощностен прекъсвач • Моторен защитен шалтер за защита на задвижването • Реле против повторно включване (anti-pumping relay) • Съединително реле за управлението • Бутон във вратата на шкафа за управление на мощностния прекъсвач • Индикатор за позиция (аналогов) за визуализация на позицията на прекъсвача и на задвижването • Заземителни точки от страна на входа, лесно достъпни | EB-Einspeisefeld Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am Doppelboden und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung; Ausstattung gemäß Schema "EB-Versorgung": inkl. Schienensysteme, Hilfs- und Zeitrelais, Leitungskanäle, Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial, Beschriftungsschilder udgl. Bestückt mit : • V-Meter 96x96 mm, 0 - 450 V, 90°-Skala, mit Umschalter (7 Stellungen), eingangsseitig; inkl. Absicherung. • A-Meter in L2, 96x96 mm, 0 - 400 A, 270°-Skala • Stromwandler auf Stromwandler-Klemmleiste verdrahtet, eingangsseitig an den Kabelanschluss-Schienen, Klasse 1, 10 VA • 630A-Leistungsschalter • Motorschutzschalter zur Absicherung des Antriebes Pumpverhinderungsrelais • Koppelrelais für die Steuerung • Drucktaster in Schaltschranktüre für die Steuerung des Leistungsschalters • Stellungsrückmelder (analog) für die Stellungsanzeige des Leistungsschalters und des Einschubs • Erdungsfixpunkte eingangsseitig, leicht zugänglich | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 6 | 1 | 2 | Разпределение собствени нужди (AC-400/230-V) Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване към двойния под и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: шинна система, спомагателни релета и релета за време, канали за проводниците, проводници, клеми вкл. принадлежности, крепежен материал и др. Оборудван с : • NH мощностни разединители, размер 2, със сигнален превключвател • NH мощностни разединители, размер 00, със сигнален превключвател • Автоматичен предпазител със сигнален превключвател • Реле за контрол на напрежението • Изходи на монтираните клемореди | Verteilung-EB (AC-400/230-V) Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am Doppelboden und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung; betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichem Ausbaumaterial wie: Schienensysteme, Hilfs- und Zeitrelais, Leitungskanälen, Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial, Beschriftungsschilder udgl. Bestückt mit : • NH-Lasttrennschalter Größe 2, mit Meldeschalter • NH-Lasttrennschalter Größe 00, mit Meldeschalter • Sicherungsautomaten mit Meldeschalter • Spannungsüberwachungsrelais • Abgänge auf Klemmleisten geführt | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 1 | 6 | 1 | 3 | NH-мощностен разединител, 3-полюсен, размер 2 с предпазители с размер 2 и вградени сигнални контакти | NH-Lasttrennschalter 3-polig, Größe 2 mit Sicherungen der Größe 2 und eingebauten Meldeschaltern | 6 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 1 | 6 | 1 | 4 | NH-мощностен разединител, 3-полюсен, размер 00 с предпазители с размер 00 и вградени сигнални контакти | NH-Lasttrennschalter 3-polig, Größe 00 mit Sicherungen der Größe 00 und eingebauten Meldeschaltern | 24 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 1 | 6 | 1 | 5 | Автоматичен предпазител, 3-полюсен + N с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 3-polig + N mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 14 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 1 | 6 | 1 | 6 | Автоматичен предпазител, 1-полюсен + N с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 1-polig + N mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 34 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
88 | 1 | 6 | 1 | 7 | Реле за контрол на напрежението съгласно Техническата спецификация за трифазен контрол на AC-напрежение | Spannungsüberwachungsrelais lt. Technischer Beschreibung für die 3-phasige Überwachung der AC-Spannung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 1 | 6 | 1 | 8 | Кабелна връзка Захранване "Собствени нужди" към разпределение Собствени нужди" и разпределение Собствени нужди" и помежду им E-YY 3x 1x150 mm² Изпълнение съгл. техническата спецификация | Kabelverbindung EB-Einspeisefeld- zu Verteilung EB und Verteilung EB untereinander E-YY 3x 1x150 mm² Ausführung gemäß Technischer Beschreibung | 3 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 1 | 6 | 1 | 9 | Инсталационни разпределителни табла | Installationsverteiler
91 | 1 | 6 | 1 | 10 | Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване към двойния под и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация , монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: шинна система, спомагателни релета и релета за време, канали за проводниците, проводници, клеми вкл. принадлежности, крепежен материал и др. Оборудван с : • D02 мощностни разединители • FI-защитен превключвател • Автоматичен предпазител със сигнален превключвател • Автоматичен предпазител без сигнален превключвател • Реле | Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am Doppelboden und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichem Ausbaumaterial wie: Schienensysteme, Hilfs- und Zeitrelais, Leitungskanälen, Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial, Beschriftungsschilder udgl. Bestückt mit : • D02-Lasttrennschalter • FI-Schutzschalter • Sicherungsautomaten mit Meldeschalter • Sicherungsautomaten ohne Meldeschalter • Relais, Schütze | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 1 | 6 | 1 | 11 | Мощностен разединител 3-полюсен D02 защитен прекъсвач с предпазители в необходимия токов диапазон | Lasttrennschalter 3-polig - D02 Sicherungs-Trennschalter mit Sicherungen in der erforderlichen Stromstärke | 5 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 1 | 6 | 1 | 12 | Автоматичен предпазител, 3-полюсен + N с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 3-polig + N mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 10 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 1 | 6 | 1 | 13 | Автоматичен предпазител, 1-полюсен + N с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 1-polig + N mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 7 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 1 | 6 | 1 | 14 | Автоматичен предпазител, 3-полюсен + N без вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 3-polig + N ohne angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 12 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1 | 6 | 1 | 15 | Автоматичен предпазител, 1-полюсен + N без вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 1-polig + N ohne angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 48 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 1 | 6 | 1 | 16 | FI-дефектнотоков предпазител xx/4/0,03 A "G" за необходимия диапазон на тока (макс. 63 A), 3 kA устойчив на импулсен ток с вграден сигнален контакт | FI-Schutzschalter xx/4/0,03 A "G" in der erforderlichen Stromstärke (max. 63 A), 3 kA stoßstromfest mit angebautem Meldeschalter | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 1 | 6 | 1 | 17 | FI-дефектнотоков предпазител xx/4/0,03 A "G" за необходимия диапазон на тока (макс. 63 A), 3 kA устойчив на импулсен ток без вграден сигнален контакт | FI-Schutzschalter xx/4/0,03 A "G" in der erforderlichen Stromstärke (max. 63 A), 3 kA stoßstromfest ohne angebautem Meldeschalter | 4 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 1 | 6 | 1 | 18 | FI-дефектнотоков предпазител xx/4/0,03 A "G" за необходимия диапазон на тока (макс. 63 A), 0,1 kA устойчив на импулсен ток с вграден сигнален контакт | FI-Schutzschalter xx/4/0,1 A "G" in der erforderlichen Stromstärke (max. 63 A), 3 kA stoßstromfest mit angebautem Meldeschalter | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 1 | 6 | 1 | 19 | FI-дефектнотоков предпазител xx/4/0,03 A "G" за необходимия диапазон на тока (макс. 63 A), 0,1 kA устойчив на импулсен ток без вграден сигнален контакт | FI-Schutzschalter xx/4/0,1 A "G" in der erforderlichen Stromstärke (max. 63 A), 3 kA stoßstromfest ohne angebautem Meldeschalter | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1 | 6 | 1 | 20 | Помощно реле АС 230 V- Концепция за аварийно осветление | Hilfsreleis AC 230V - für Sicherheits-Beleuchtung gemeß Konzept | 3 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
102 | 1 | 6 | 1 | 21 | Управление за вентилатори и вентилационни клапи за помещение на РУ 110 kV Обслужване посредством бутони и индикатори за положение, вградени в предната врата на шкафа за управление | Steuerung für Ventilatoren und Lüftungsklappen 110 kV-Schaltraum Bedienung über Taster und Stellungsanzeiger in der Fronttüre des Steuerschrankes | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 1 | 6 | 1 | 22 | Управление за вентилаторите в кабелния полуетаж Обслужване посредством бутони и индикатори за положение, вградени в предната врата на шкафа за управление | Steuerung für Ventilatoren Kabelkeller Bedienung über Taster und Stellungsanzeiger in der Fronttüre des Steuerschrankes | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
104 | 1 | 6 | 1 | 23 | Управление за вентилаторите в командна зала Обслужване посредством бутони и индикатори за положение, вградени в предната врата на шкафа за управление | Steuerung für Ventilatoren Kommando-Saal Bedienung über Taster und Stellungsanzeiger in der Fronttüre des Steuerschrankes | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1 | 6 | 1 | 24 | Контактори за отопление управлявани от термостати в помещенията AC 400 V, с необходимия диапазон на тока | Heizungsschütze angesteuert von Raumthermostaten AC 400 V, in der erforderlichen Stromstärke | 4 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
106 | 1 | 6 | 1 |  | Инсталационен разпределителен шкаф - помещение телекомуникация | Nachrichtentechnikraum-Installationsverteiler
107 | 1 | 6 | 1 | 25 | Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване на стена и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация , монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: шинна система, спомагателни релета и релета за време, канали за проводниците, проводници, клеми вкл. принадлежности, крепежен материал и др. | Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am der Wand und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichem Ausbaumaterial wie: Schienensysteme, Hilfs- und Zeitrelais, Leitungskanälen, Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial, Beschriftungsschilder udgl. | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1 | 6 | 1 | 26 | NH-мощностен разединител, 3-полюсен, размер 00 с предпазители с размер 00 и вградени сигнални контакти | NH-Lasttrennschalter 3-polig, Größe 00 mit Sicherungen der Größe 00 und eingebauten Meldeschaltern | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
109 | 1 | 6 | 1 | 27 | FI-дефектнотоков предпазител xx/4/0,03 A "G" за необходимия диапазон на тока (макс. 63 A), 3 kA устойчив на импулсен ток без вграден сигнален контакт | FI-Schutzschalter xx/4/0,03 A "G" in der erforderlichen Stromstärke (max. 63 A), 3 kA stoßstromfest ohne angebautem Meldeschalter | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
110 | 1 | 6 | 1 | 28 | Автоматичен предпазител, 1-полюсен + N без вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 1-polig + N ohne angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 11 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
111 | 1 | 6 | 1 |  | AC-разпределение | AC-Versorgung | [5 empty] | 0
112 | 1 | 6 | 2 |  | UPS-разпределение | Verteilung- USV
113 | 1 | 6 | 2 | 1 | Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване към двойния под и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация , монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: шинна система, спомагателни релета и релета за време, канали за проводниците, проводници, клеми вкл. принадлежности, крепежен материал и др. Оборудван с : • Шинна система за L и N • NH- мощностен разединител, размер 00 със сигнален контакт, • 2(3) полюсен, респ. 2х1 полюсен с общо задвижване на АС- • потребителската категория, напр. АС 23 • Клеми за кабелните присъединявания от страна на изхода • Реле за контрол на напрежението • Реле за контрол на изолацията • Автоматични предпазители B 10 A респ. C 6 A, 2-полюсни, със сигнален контакт | Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am Doppelboden und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichem Ausbaumaterial wie: Schienensysteme, Hilfs- und Zeitrelais, Leitungskanälen, Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial, Beschriftungsschilder udgl. Bestückt mit : • Schienensysteme für L und N • NH-Lasttrennschalter Größe 00, mit Meldeschalter, 2(3)-polig, bzw. 2x1- polig mit gemeinsamer Betätigung der AC-Gebrauchskategorie, z.B. AC23 • Klemmen für Kabelanschlüsse abgangsseitig • Spannungsüberwachungsrelais • Isolationsüberwachungsrelais • Sicherungsautomaten B 10 A bzw. C 6 A, 2-polig, mit Meldeschalter | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
114 | 1 | 6 | 2 | 2 | Автоматичен предпазител, 3-полюсен с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomat, 3-polig mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1 | 6 | 2 | 3 | Автоматичен предпазител, 2-полюсен с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomaten 2-polig mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 11 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
116 | 1 | 6 | 2 | 4 | Помощно реле с основа за щекерна връзка с 3 контакта за превключване и монтаж на бобина Напрежение на бобината DC 220 V | Hilfsrelais mit Stecksockel mit 3 Umschaltkontakten und Spulenbeschaltung Spulenspannung DC 220 V | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
117 | 1 | 6 | 2 | 5 | NH-мощностен разединител, 2(3)-полюсен, размер 00, AC23 с предпазители с размер 00 със сигнални контакти , 2(3) полюсен, респ. 2х1 полюсен с общо задвижване на АС- потребителската категория, напр. АС 23 | NH-Lasttrennschalter 2(3)-polig, Größe 00, AC23 mit Sicherungen der Größe 00 mit Meldeschaltern, 2(3)-polig, bzw. 2x1- polig mit gemeinsamer Betätigung der AC-Gebrauchskategorie, z.B. AC23 | 13 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
118 | 1 | 6 | 2 | 6 | Контрол на напрежението и изолацията Реле за контрол на напрежението и реле за контрол на изолацията за авариен сигнал „Повреда 230V“ и „230V-земно съединение“. Извод в UPS-главно разпределително табло за всяка част от шината посредством собствен D01-авариен разединител, двуполюсен AC 230 V. | Spannungs- und Isolationsüberwachung Spannungsüberwachungsrelais und Isolationsüberwachungsrelais für Gefahrmeldung „230-V-Störung“ und „230-V-Erdschluß“. Abgriff in der USV-Hauptverteilung je Schienenteil über einen eigenen D01-Sicherungslasttrennschalter 2-polig AC 230 V. | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
119 | 1 | 6 | 2 | 7 | Кабелна връзка между разпределителните шкафове - UPS E-YY 3x 1x25 mm² Ausführung gemäß Technischer Beschreibung | Kabelverbindung zwischen den Schranken der Verteilung - USV E-YY 3x 1x25 mm² Ausführung gemäß Technischer Beschreibung | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 1 | 6 | 2 | 8 | UPS-разпределение - TK-помещение Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване на стена и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация , монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: шинна система, спомагателни релета и релета за време, канали за проводниците, проводници, клеми вкл. принадлежности, крепежен материал и др. | Verteilung- USV TK-Raum Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am der Wand und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichem Ausbaumaterial wie: Schienensysteme, Hilfs- und Zeitrelais, Leitungskanälen, Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial, Beschriftungsschilder udgl. | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 1 | 6 | 2 | 9 | Автоматичен предпазител, 2-полюсен с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomaten 2-polig mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 14 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 1 | 6 | 2 |  | UPS- разпределение | USV-Versorgung | [5 empty] | 0
123 | 1 | 6 | 3 |  | DC-220-V-разпределение | DC-220-V-Verteilung
124 | 1 | 6 | 3 | 1 | Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване към двойния под и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация , монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: шинна система, спомагателни релета и релета за време, канали за проводниците, проводници, клеми вкл. принадлежности, крепежен материал и др. Оборудван с : • Шинна система за L+ и L- • NH- мощностен разединител, размер 1 със сигнален контакт, 2(3) полюсен, респ. 2х1 полюсен с общо задвижване на DС- потребителската категория, напр. DС 22 • NH- мощностен разединител, размер 00 със сигнален контакт, 2(3) полюсен, респ. 2х1 полюсен с общо задвижване на DС- потребителската категория, напр. DС 22 • Автоматичен предпазител със сигнален превключвател • Клеми за кабелните присъединявания от страна на изхода • Реле за контрол на напрежението • Реле за контрол на изолацията • Релета, контакти • Изпълнение на осигурително осветление (DС-вериги), импулсен токов превключвател, реле | Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am Doppelboden und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl. sämtlichem Ausbaumaterial wie: Schienensysteme, Hilfs- und Zeitrelais, Leitungskanälen, Leitungen, Klemmen samt Zubehör, Befestigungsmaterial, Beschriftungsschilder udgl. Bestückt mit : • Schienensysteme für L+ und L- •NH-Lasttrennschalter Größe 1, mit Meldeschalter, 2(3)-polig, bzw. 2x1- polig mit gemeinsamer Betätigung der DC-Gebrauchskategorie, z.B. DC22 • NH-Lasttrennschalter Größe 00, mit Meldeschalter, 2(3)-polig, bzw. 2x1- polig mit gemeinsamer Betätigung der DC-Gebrauchskategorie, z.B. DC22 • Sicherungsautomaten mit Meldeschalter • Klemmen für Kabelanschlüsse abgangsseitig • Spannungsüberwachungsrelais • Isolationsüberwachungsrelais • Relais, Schütze • Realisierung der Sicherheitsbeleuchtung (DC-Kreise), Stromstoßschalter, Schütze | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1 | 6 | 3 | 2 | NH-мощностен разединител, 2(3)-полюсен, размер 1, DC22 с предпазители с размер 1 и вграден сигнален контакт | NH-Lasttrennschalter 2(3)-polig, Größe 1, DC22 mit Sicherungen der Größe 1 und angebautem Meldeschalter | 6 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 1 | 6 | 3 | 3 | NH-мощностен разединител, 2(3)-полюсен, размер 00 с предпазители с размер 00 и вграден сигнален контакт | NH-Lasttrennschalter 2(3)-polig, Größe 00 mit Sicherungen der Größe 00 und angebautem Meldeschalter | 25 | БР/ ST
127 | 1 | 6 | 3 | 4 | Автоматичен предпазител, DC 220V, DC22, , 2-полюсен с вграден сигнален контакт в необходимия токов диапазон и характеристика | Sicherungsautomaten DC 220V, DC22, 2-polig mit angebautem Meldeschalter in der jeweils erforderlichen Stromstärke und Charakteristik | 57 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
128 | 1 | 6 | 3 | 5 | Реле за контрол на напрежението за контрол на DC 220 V напрежение на шините с възможност за настройване на стойността за задействане и времезакъснението с 2 помощни контакта | Spannungsüberwachungsrelais für die Überwachung der DC 220 V-Schienenspannung mit einstellbarem Anregewert und Zeitverzögerung mit 2 Hilfskontakten | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
129 | 1 | 6 | 3 | 6 | Реле за контрол на изолацията за контрол и сигнализация на DC-инсталацията | Isolationsüberwachungsrelais für die Überwachung und Signalisierung der DC-Installation | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 1 | 6 | 3 | 7 | Токово-импулсно реле за 220 V DC | Stromstoßschalter für 220 V DC | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1 | 6 | 3 | 8 | Помощно реле, DC 220V за осигурително осветление съгласно Концепция | Hilfsrelais, DC 220 V für Sicherheitsbeleuchtung gemeß Konzept | 2 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
132 | 1 | 6 | 3 |  | DC-разпределител | DC-Verteiler | [5 empty] | 0
133 |  |  |  |  | DC-захранване | DC-Versorgung
134 | 1 | 6 | 4 |  | Батерии, токоизправители, инвертори | Batterien, Gleichrichter, Wechselrichter
135 | 1 | 6 | 4 | 1 | DC-220-V-батерия съгл. техническата спецификация предоставя се от Електроразпределение ЮГ Монтажът се извършва от Изпълнителя | DC-220 V-Batterie lt. Technischer Beschreibung Beistellung Elektroraypredelenie YUG Montage erfolgt durch Auftragnehmer | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 1 | 6 | 4 | 2 | Материали за падвързване и монтаж на акумулаторна батерия Всички материали за падвързване, вкл. кабели (устойчиви на късо съединение) и монтаж за инсталиране на акумулаторната батерия, съгл. нормативните разпоредби от присъединителните клеми на батерията (вкл. тази) до DC-разпределителя | Ausbaumaterial und Montage Batterie Gesamtes Ausbaumaterial samt Kabel (kurzschlußsichere Verlegung) und die Montage für die vorschriftsmäßige Installation der Batterie von den Batterieanschlußklemmen (einschl. dieser) bis zum DC-Verteiler | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 1 | 6 | 4 | 3 | Шкаф от стоманена ламарина за 1 поле готов за въвеждане в експлоатация, доставен оборудван и окабелен, Свързване и монтаж в закритата уредба, Укрепване на стена и свързване към заземителната инсталация Изпълнение съгл. техническата спецификация , монтиран и опроводен в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, вкл. всички необходими материали като: вкл. шинна система • NH-товарни разединители с предпазители, размер 1, 2(3) полюсни, респ. 2х1 полюсен с общо задвижване на DС-потребителската категория DС 22 (с контрол на предпазителите), за защита - На батерия 220 V, с шунт и защитена измервателна линия (D01-предпазител) за контрол на разполагаемастта (MCU) - На изправителя - На DС-разпределителя - На резервния изход, с присъединителни букси от страна на изхода за кaбели (уред за изпитване на батерия.) • NH-товарни разединители с предпазители,еднополюсни, размер 00, на DС-потребителската категория DС 22 (с контрол на предпазителите), за защита на средните отклонения на батерията • За връзка на минус-полюсите на батерията (при използване на две батерии) от страната на захранването трябва да се предвиди възможност за присъединяване чрез NH-товарни разединители с предпазители,еднополюсни, размер 1 • Съответните NH-предпазители | Stahlblechschrank 1-feldrig betriebsfertig ausgerüstet und verdrahtet geliefert, Einbringung und Montage im Schalthaus, Befestigung am der Wand und Einbindung ins Erdungssystem Ausführung gemäß Technischer Beschreibung betriebsfertig montiert und verdrahtet, einschl.: Sammelschienensystem • NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, 2(3)-polig, bzw. 2x1- polig mit gemeinsamer Betätigung der DC-Gebrauchskategorie DC22 (mit Sicherungsüberwachung), zur Absicherung - der 220-V-Batterieanlage, mit Shunt und abgesicherter Messleitung (D01- Sicherungselement) für die Verfügbarkeitsüberwachung (MCU) - des Gleichrichters - des DC-Verteilers - des Reserveabgangs, mit Anschlussbuchsen abgangsseitig für Schweißleitungen (Batterieprüfgerät/Torque) • NH-Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, Größe 00, der DC-Gebrauchskategorie DC22 (mit Sicherungsüberwachung) für die Absicherung der Batterie-Mittelanzapfung • Für die Verbindung von Batterie-Minus-Polen (bei Verwendung von zwei Batterieanlagen) ist einspeiseseitig eine Anschlussmöglichkeit über NH-Sicherungslasttrennschalter, 1-polig, Größe 1, vorzusehen • entsprechende NH-Sicherungen | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
138 | 1 | 6 | 4 | 4 | Предпазители за акумулаторни батерии Предпазителите на DC токовите вериги за акумулаторните батерии, токоизправителите и потребителите се интегрират в DC-разпределител. На едно място в разпределителя се монтират 4 бр. 2-полюсни NH-мощностни разединители, размер 1, вкл. необходимата шинна система и контрол на защитата. | Batterie-Sicherungen Die Absicherungen der DC-Kreise für Batterien, Gleichrichter und Verbraucher sind im DC-Verteiler zu integrieren. Im Verteiler sind 4 Stk. 2-poligen NH-Sicherungslasttrennschalter, Größe 1, samt dem erforderlichen Schienensystem und den Sicherungsüberwachungen lokal zusammengefasst einzubauen. | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 1 | 6 | 4 | 5 | Токоизправител 220 V монтиран в комутационния шкаф Входно напрежение: AC 230 V, 50 Hz Изходно напрежение: DC 220 V Шкаф: предоставен от Електроразпределение ЮГ Монтажът се извършва от Изпълнителя | 220 V-Gleichrichter eingebaut im Schaltschrank Eingangsspannung: AC 230 V, 50 Hz Ausgangsspannung: DC 220 V Schrank: Beistellung Elektroraypredelenie YUG Montage erfolgt durch Auftragnehmer | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
140 | 1 | 6 | 4 | 6 | 230 V-инвертор монтиран в комутационния шкаф Изходно напрежение: AC 230 V, 50 Hz Входно напрежение: DC 220 V Шкаф: предоставен от Електроразпределение ЮГ Монтажът се извършва от Изпълнителя | 230 V-Wechselrichter eingebaut im Schaltschrank Ausgangsspannung: AC 230 V, 50 Hz Eingangsspannung: DC 220 V Schrank: Beistellung Elektroraypredelenie YUG Montage erfolgt durch Auftragnehmer | 1 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1 | 6 | 4 |  | батерии, токоизправители, инвертори | Batterien, Gleichrichter, Wechselrichter | [5 empty] | 0
142 | 1 | 6 | 5 |  | Помещение Телекомуникации | TK-Raum
143 | 1 | 6 | 5 | 1 | Шкафове информационна техника Шкафове за управление за монтаж на TK-апаратура съгл. техническа спецификация вкл. принадлежности, дребни и монтажни материали, опроводени в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, изпитани и монтирани | Nachrichtentechnik-Schränke Steuerschränke für den Einbau der TK-Geräte lt. techn. Spezifikation samt Zubehör, Klein- und Montagematerial betriebsfertig verdrahtet, überprüft und montiert | 3 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
144 | 1 | 6 | 5 | 1 | Помещение Телекомуникации | TK-Raum | [5 empty] | 0
145 | 1 | 6 |  |  | Разпределение собствени нужди | Eigenbedarfsverteilung | [5 empty] | 0
146 | 1 | 7 |  |  | Опроводяване | Verkabelung
147 | 1 | 7 | 1 |  | Кабели 110 kV и полагане | 110 kV-Kabel und Verlegung
148 | 1 | 7 | 1 | 1 | N(A)2XS(FL)2Y 1 x 400 мм2 Al за трафо 1 Доставка и полагане на свързващ кабел от SF6 110 kV-трансформаторно поле 1 до трансформатора, пластмасов едножилен кабел | N(A)2XS(FL)2Y 1 x 400 mm2 Al für Trafo 1 Lieferung und Verlegung des Verbindungskabel von der 110 kV SF6-Umspannerzelle 1 zum Regelumspanner, Kunststoff-Einleiterkabel | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
149 | 1 | 7 | 1 | 2 | Кабелни глави с щекерна система вътрешен конус за тип кабел N(A)2XS(FL)2Y 400 мм2 еднополюсни за тип кабел N(A)2XS(FL)2Y 1 x 400 мм² Al вкл. монтаж за трансформатор Продукт: Pfisterer, Tип Connex размер 5S (№ на фабриката 859 999 999) | Endverschlüsse Innenkonus-Stecksystem N(A)2XS(FL)2Y 400 мм2 einpolig für N(A)2XS(FL)2Y 400 мм² Al einschl. Montage für Transformator Fabr. Pfisterer, Typ Connex Größe 5S (Artikelnr. 859 999 999) | 3 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 1 | 7 | 1 | 3 | Кабелни глави с щекерна система вътрешен конус за тип кабел N(A)2XS(FL)2Y 400 мм2 еднополюсни за тип кабел N(A)2XS(FL)2Y 1 x 400 мм² Al вкл. монтаж за SF6 пределителна уредба 110kV Продукт: Pfisterer, Tип Connex размер 5S (№ на фабриката 859 999 999) | Endverschlüsse Innenkonus-Stecksystem N(A)2XS(FL)2Y 400 мм2 einpolig für N(A)2XS(FL)2Y 400 мм² Al einschl. Montage für 110 kV-SF6-Schaltanlage Fabr. Pfisterer, Typ Connex Größe 5S (Artikelnr. 859 999 999) | 3 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1 | 7 | 1 | 4 | Друг дребен материал като: кабелни скоби, крепежни изделия, болтове, надписи и др. | Diverses Kleinmaterial wie Kabelschellen, Befestigungseisen, Schrauben, Beschriftungen udgl. | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
152 | 1 | 7 | 1 |  | Кабели 110 kV и полагане | 110 kV-Kabel und Verlegung | [5 empty] | 0
153 | 1 | 7 | 2 |  | Кабели 20 kV и полагане | 20 kV-Kabel und Verlegung
154 | 1 | 7 | 2 | 1 | NA2XS(F)2Y 1 x 400 мм2 Al за трафо 1 Доставка и полагане на свързващ кабел от 20 kV-трансформаторно поле 1 до трансформатора, пластмасов едножилен кабел | NA2XS(F)2Y 1 x 400 mm2 Al für Trafo 1 Lieferung und Verlegung des Verbindungskabel von der 20 kV-Umspannerzelle 1 zum Regelumspanner, Kunststoff-Einleiterkabel | 450 | m | 0 | 0 | 0 | 0
155 | 1 | 7 | 2 | 2 | NA2XS(F)2Y 1 x 400 мм2 Al звезден център ->активно съпротивлениие Доставка и полагане на свързващ кабел от 20 kV-звезден център на трансформатора до активното съпротивление, пластмасов едножилен кабел, монофазен еднократно положен | NA2XS(F)2Y 1 x 400 mm2 Al Sternpunkt -> Aktiver Widerstand Lieferung und Verlegung des Verbindungskabel vom 20 kV-Sternpunkt des Transformators zum Aktiven Widerstand, Kunststoff-Einleiterkabel, einphasig 1-fach verlegt | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
156 | 1 | 7 | 2 | 3 | NA2XS(F)2Y 1 x 50 мм2 Al трансформатор собствени нужди 1 Доставка и полагане на свързващ кабел от поле 20 kV на трансформатор собствени нужди 1 до трансформатор собствени нужди 1, пластмасов едножилен кабел | NA2XS(F)2Y 1 x 50 mm2 Alu EB-Trafo 1 Lieferung und Verlegung des Verbindungskabel von der 20 kV-EB-Zelle 1 zum EB-Transformator 1, Kunststoff-Einleiterkabel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
157 | 1 | 7 | 2 | 4 | NA2XS(F)2Y 1 x 50 мм2 Al трансформатор собствени нужди 2 Доставка и полагане на свързващ кабел от поле 20 kV на трансформатор собствени нужди 2 до трансформатор собствени нужди 2, пластмасов едножилен кабел | NA2XS(F)2Y 1 x 50 mm2 Alu EB-Trafo 2 Lieferung und Verlegung des Verbindungskabel von der 20 kV-EB-Zelle 2 zum EB-Transformator 2, Kunststoff-Einleiterkabel | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
158 | 1 | 7 | 2 | 5 | Кабелни глави с щекерна система вътрешен конус NA2XS(F)2Y 400 мм2 еднополюсни за NA2XS(F)2Y 1 x 400 мм² Al вкл. монтаж за трансформатор Продукт: Pfisterer, Tип Connex размер 3 (№ на фабриката 850 320 400) | Endverschlüsse Innenkonus-Stecksystem NA2XS(F)2Y 400 mm2 einpolig für NA2XS(F)2Y 1 x 400 mm² Al einschl. Montage für Transformator Fabr. Pfisterer, Typ Connex Größe 3 (Artikelnr. 850 320 400) | 10 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
159 | 1 | 7 | 2 | 6 | Кабелни глави за вътрешен монтаж NA2XS(F)2Y 400 мм2 еднополюсни за NA2XS(F)2Y 1 x 400 mm² Al вкл. монтаж за свързване на кабелите към РУ 20 kV за трансформатора и активното съпротивление Продукт: Tyco – Raychem, 3M | Endverschlüsse Innenraum NA2XS(F)2Y 400 mm2 einpolig für NA2XS(F)2Y 1 x 400 mm² Al einschl. Montage zum Anschluss der Kabel an der 20 kV-Schaltanlage für den Transformator und Aktiven Widerstand Fabr. Tyco – Raychem, 3M | 10 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
160 | 1 | 7 | 2 | 7 | Кабелни глави за вътрешен монтаж NA2XS(F)2Y 50 мм2 еднополюсни за NA2XS(F)2Y 1 x 50 mm² Al вкл. монтаж за свързване на кабелите към РУ 20 kV за трансформатор собствени нужди Продукт: Tyco – Raychem, 3M | Endverschlüsse Innenraum NA2XS(F)2Y 50 mm2 einpolig für NA2XS(F)2Y 1 x 50 mm² Al einschl. Montage zum Anschluss der Kabel an der 20 kV-Schaltanlage für den EB-Transformator Fabr. Tyco – Raychem, 3M | 6 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 1 | 7 | 2 | 8 | Кабелни глави Connex NA2XS(F)2Y 50 мм2 еднополюсни за NA2XS(F)2Y 1 x 50 мм² Al вкл. монтаж за свързване на кабелите към трансформатор собствени нужди Продукт: Pfisterer, Tип Connex размер 0 (№ на фабриката 870 020 050) | Endverschlüsse Connex NA2XS(F)2Y 50 mm2 einpolig für NA2XS(F)2Y 1 x 50 mm² Al einschl. Montage zum Anschluss der Kabel am EB-Transformator Fabr. Pfisterer, Typ Connex Größe 0 (Artikelnr. 870 020 050) | 6 | БР/ ST | 0 | 0 | 0 | 0
162 | 1 | 7 | 2 | 9 | Друг дребен материал като: кабелни скоби, крепежни изделия, болтове, надписи и др. | Diverses Kleinmaterial wie Kabelschellen, Befestigungseisen, Schrauben, Beschriftungen udgl. | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
163 | 1 | 7 | 2 |  | Кабели 110kV и 20 kV и полагане | 110kV und 20 kV-Kabel und Verlegung | [5 empty] | 0
164 | 1 | 7 | 3 |  | Кабели ниско напрежение В следните позиции са предвидени доставката, полагането и крепежните материали, както и присъединяването и обозначаването. | Niederspannungskabel Lieferung, Verlegung, Verlege- und Befestigungsmaterial sowie Anschluß und Kennzeichnung sind in den folgenden Positionen zu berücksichtigen.
165 | 1 | 7 | 3 | 1 | E-YY-0 1 x 150 мм2 Свързващ кабел от трансформатори собствени нужди към NH-табла (двукратно положен) и допълнително към захранващо поле собствени нужди (еднократно положен), както и за окабеляване на акумулаторните батерии Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-0 1 x 150 mm2 Verbindungskabel von den EB-Trafos zum NH-Sicherungskasten (zweifach verlegt) und weiter zum EB-Einspeisefeld (einfach verlegt) sowie für die Verkabelung der Batterien Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 260 | m | 0 | 0 | 0 | 0
166 | 1 | 7 | 3 | 2 | E-YY-0 1 x 95 мм2 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-0 1 x 95 mm2 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1 | 7 | 3 | 3 | E-YY-0 1 x 50 мм2 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-0 1 x 50 mm2 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 400 | m | 0 | 0 | 0 | 0
168 | 1 | 7 | 3 | 4 | E-YY-J 5 x 25 RM Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-J 5 x 25 RM Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1 | 7 | 3 | 5 | E-YY-J 5 x 16 RM Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-J 5 x 16 RM Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
170 | 1 | 7 | 3 | 6 | E-YY-J 5 x 10 RE Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-J 5 x 10 RE Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1 | 7 | 3 | 7 | E-YY-J 5 x 6 RE Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-J 5 x 6 RE Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 150 | m | 0 | 0 | 0 | 0
172 | 1 | 7 | 3 | 8 | E-YY-J 5 x 1,5 RE Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YY-J 5 x 1,5 RE Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
173 | 1 | 7 | 3 |  | Кабели ниско напрежение | Niederspannungskabel | [5 empty] | 0
174 | 1 | 7 | 4 |  | Управляващи и сигнални кабели | Steuer- und Meldekabel
175 | 1 | 7 | 4 | 1 | E-YCY-0 4 x 1,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 4 x 1,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
176 | 1 | 7 | 4 | 2 | E-YCY-0 7 x 1,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 7 x 1,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 1500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 1 | 7 | 4 | 3 | E-YCY-0 14 x 1,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 14 x 1,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 4000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
178 | 1 | 7 | 4 | 4 | E-YCY-0 24 x 1,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 24 x 1,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 4000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
179 | 1 | 7 | 4 | 5 | E-YCY-0 4 x 2,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 4 x 2,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 15000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 1 | 7 | 4 | 6 | E-YCY-0 5 x 2,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 5 x 2,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1 | 7 | 4 | 7 | E-YCY-0 7 x 2,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 7 x 2,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 9000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
182 | 1 | 7 | 4 | 8 | E-YCY-0 14 x 2,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 14 x 2,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 500 | m | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 1 | 7 | 4 | 9 | E-YCY-0 24 x 2,5 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 24 x 2,5 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 6000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
184 | 1 | 7 | 4 | 10 | E-YCY-0 2 x 4 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 2 x 4 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
185 | 1 | 7 | 4 | 11 | E-YCY-0 5 x 4 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 5 x 4 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 9000 | m | 0 | 0 | 0 | 0
186 | 1 | 7 | 4 | 12 | E-YCY-0 5 x 6 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 5 x 6 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1 | 7 | 4 | 13 | E-YCY-0 5 x 10 RE/16 Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | E-YCY-0 5 x 10 RE/16 Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 200 | m | 0 | 0 | 0 | 0
188 | 1 | 7 | 4 |  | Оптични кабели | LWL-Kabel
189 | 1 | 7 | 4 | 15 | Полагане на оптични кабели Доставка и монтаж (полагане) на защитни тръби и издухване и закрепване на предоставените оптични кабели. | LWL-Verlegung Lieferung und Montage (Verlegung) von Schutzrohren und einziehen und befestigen der beigestellten LWL-Kabel | 300 | m | 0 | 0 | 0 | 0
190 | 1 | 7 | 4 |  | Управляващи и сигнални кабели / оптични кабели | Steuer- und Meldekabel / LWL-Kabel | [5 empty] | 0
191 | 1 | 7 | 5 |  | Кабелни трасета | Kabelwege
192 | 1 | 7 | 5 | 1 | Кабелна скара, поцинкована 200 мм вкл. крепежни, свързващи и монтажни материали Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | Kabeltasse verzinkt 200 mm inkl. Befestigungs-, Verbindungs- und Montagematerial Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 1 | 7 | 5 | 2 | Кабелна скара, поцинкована 300 мм вкл. крепежни, свързващи и монтажни материали Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | Kabeltasse verzinkt 300 mm inkl. Befestigungs-, Verbindungs- und Montagematerial Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
194 | 1 | 7 | 5 | 3 | Кабелна скара, поцинкована 500 мм вкл. крепежни, свързващи и монтажни материали Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | Kabeltasse verzinkt 500 mm inkl. Befestigungs-, Verbindungs- und Montagematerial Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0
195 | 1 | 7 | 5 | 4 | Кабелна скара поцивкована 600 mm вкл. крепежни, свързващи и монтажни материали Труд = Полагане и присъединяване лв./м Други = доставка лв./м | Kabeltasse verzinkt 600 mm inkl. Befestigungs-, Verbindungs- und Montagematerial Lohn = Verlegung und Anschluß Lewa/m Sonstiges = Lieferung Lewa/m | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 1 | 7 | 5 | 5 | Противопожарни плочи (отсеци) След полагане на всички кабелни линии се изпълняват противопожарните плочи (мека противопожарна плоча с клас на пожароустойчивост F90) съгласно Техническата спецификация. | Brandschottungen Nach Verlegung aller Kabelleitungen sind die Brandschottungen (Weichschott F90) lt. Technischer Spezifikation herzustellen | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1 | 7 | 5 |  | Кабелни трасета | Kabelwege | [5 empty] | 0
198 | 1 | 7 |  |  | Опроводяване | Verkabelung | [5 empty] | 0
199 | 1 | 8 |  |  | Инженеринг, документация, въвеждане в експлоатация - Обособена позиция 1 | Engineering, Dokumentation, IBS - Los 1
200 | 1 | 8 | 1 | 1 | Инженеринг, документация подстанция Проектиране, планиране и документация съгл. техническата спецификация за изграждане на подстанцията. Вътрешните чертежи на РУ 20 kV ще се предоставят на Изпълнителя на Лот 3. Координация и обединяване на всички отделни системи, вкл. предоставяне на обощена, ясна и проследима документация. Изпълнителят трябва да изготви работния проект съгл. валидните в България нормативни разпоредби, съгласувайки го с Възложителя и институциите. Работният проект се предава в 3 екземпляра на хартия и на електронен носител (текст-формат doc und xls, чертежи в dwg-формат). Авторски надзор през целия период на изграждане на подстанцията. Екзекутивен проект и предаване на цялата документация. | Engineering, Dokumentation für das Umsapnnwerk Projektierung, Planung und Dokumentation lt. Technischer Beschreibung für die Errichtung des Umspannwerkes. Die internen Pläne der 20 kV-Schaltanlage werden vom Auftragnehmer Los 3 zur Verfügung gestellt. Koordination und Zusammenführung aller Teilsysteme einschließlich der Beistellungen in eine einheitliche, durchgängige und gewerkübergreifende Dokumentation. Der Auftragnehmer hat das Arbeitsprojekt nach den in Bulgarien gültigen Vorschriften in Abstimmung mit dem Auftraggeber und den Behörden zu erstellen und in 3-facher Ausfertigung аuf Papier und in elektronischer Form (Textformat doc und xls, Pläne in dwg) zu übergeben. Urheberaufsicht während der ganzen Bauzeit des Umspannwerks. Bestandspläne und Übergabe der Gesamtdokumentation | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
201 | 1 | 8 | 1 | 2 | Въвеждане в експлоатация на подстанцията Предварителна проверка на частите от съоръжението от Изпълнителя Предоставяне на подходящите специалисти за оказване на подкрепа при изпълнение на дейностите по проверка и въвеждане в експлоатация. Дейностите ще се осъществят от Електроразпределение ЮГ. | Inbetriebnahme des Umspannwerks Vorüberprüfung der Anlagenteile durch den AN Bereitstellung einer geeigneten Fachkraft zur Mithilfe bei den Überprüfungs- und Inbetriebnahmearbeiten, die von Elektroraypredelenie YUG durchgeführt werden. | 1 | к-т/ PA | 0 | 0 | 0 | 0
202 | 1 | 8 |  |  | Инженеринг, документация, въвеждане в експлоатация - обособена позиция 1 | Engineering, Dokumentation, IBS - Los 1 | [5 empty] | 0
203 | 1 |  |  |  | СТОЙНОСТ без ДДС | Betrag, exkl. MwSt. | [5 empty] | 0
204 |  |  |  |  | Непредвидени средства в размер на 5% от прогнозната стойност на обособена позиция 1 в лева, без включен ДДС: | Unvorhergesehene Kosten in Höhe von 5 % vom Schätzungswert der separaten Position 1 in BGN, exkl. MwSt: | - | - | - | - | - | 132500
205 |  |  |  |  | Кд1 е коефициент на доставно складови разходи за материали според Интернет страница smr.sek-bg.com | Кд1 ist der Faktor für die Liefer- und Lagerkosten für Materialien, angeführt auf der Internetseite smr.sek-bg.com | - | - |  | - | - | 0
206 |  |  |  |  | Кд2 е коефициент на доставно складови разходи в случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com | Кд2 ist der Faktor für die Liefer- und Lagerkosten, wenn die Art des Materials im Leistungsverzeichnis und in der Priesliste auf smr.sek-bg.com nicht enthalten ist. | - | - |  | - | - | 0
207 |  |  |  |  | ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС | Gesamtbetrag | [5 empty] | 0
[5 empty] | Забележка: 1. В Ценовото предложение има позиции, за които изрично е посочено, че са „поръчка на Възложителя при необходимост“. Т.е. това е оборудване, което в зависимост от необходимостта и ресурса, с който разполага Възложителя, може да бъде заявено при изпълнение на поръчката. Срокът за доставка на това оборудване ще бъде конкретизиран в изпратената Заявка от Възложителя до Изпълнителя, но няма да е по-кратък от посочения срок в Графика за дейностите (индикативен) за „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр.Пловдив, по обособени позиции“ - Издание Юни 2017. 2. В случай че за дадена позиция е посочено изделие в цялост, т.е. без подробно описание на всеки един от неговите съставни елементи, то в предложената от Участника цена следва да бъдат включени всички материали и съоръжения, без които изделието не може да изпълнява функционалността си, включително и съпровождащите го дейности, както и не може да бъде въведено в експлоатация. 3. При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема в предвид единичната цена. 4. Оферираните цени трябва да бъдат до втория знак след десетичната запетая. Ценови предложения не отговарящи на това изискване няма да бъдат разглеждани, а участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката. 5. В Ценовото предложение участникът предлага цена за всяка една позиция от ценовото предложение, която трябва да е посочена в лева и да е различна от 0.00 /нула/ лева, без включен ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на съответната дейност (доставка/услуга/ строителство). 6. Получаването на транспортно-правните разрешения, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Anmerkung: 1. Im Preisangebot sind Positionen vorhanden, für die ausdrücklich angegeben ist, dass diese eine „Bestellung des Auftraggebers bei Bedarf“ darstellen. D.h. in Abhängigkeit vom vorhandenen Bedarf und Ressourcen des Auftraggebers kann diese Ausrüstung bei Auftragsabwicklung bestellt werden. Die Lieferfrist dieser Ausrüstung wird in der vom Auftraggeber an den Auftragnehmer versandten Bestellung festgelegt, ist aber nicht kürzer als die in der Terminplanung (indikativ) angeführte Frist für „Projektierung, Errichtung, Lieferung, Montage und Inbetriebnahme eines neuen Umspannwerks 110/20 kV Trakia (Evmolpia)- Stadt Plovdiv, nach Positionen“- Ausgabe Juni, 2017. 2. Falls in einer bestimmten Position ein Fabrikat als Ganzheit angeführt ist, d.h. ohne detaillierte Beschreibung jedes einzelnen Bestandteils, dann müssen in dem vom Bewerber angebotenen Preis alle Materialien und Anlagen, ohne die das Erzeugnis nicht funktionieren kann, einkalkuliert werden, inkl. Begleit- und Inbetriebnahmetätigkeiten. 3. Bei Nichtübereinstimmung zwischen den vom Bewerber angebotenen Einheitspreisen und dem Gesamtbetrag wird der Einheitspreis berücksichtigt. 4. Die angebotenen Preise müssen auf die zweite Stelle nach dem Komma angegeben werden. Die Preisangebote, welche diese Anforderung nicht erfüllen, werden nicht bewertet und der Bewerber wird vom Ausschreibungsverfahren ausgeschieden. 5. Im Preisangebot wird vom Bewerber ein Preis für jede einzelne Position, enthalten im Preisangebot, angeführt; dieser ist in BGN, exl. MwSt anzugeben und darf nicht 0.00 /null/ BGN gleich sein. Im Preis sind alle Kosten für die Durchführung der jeweiligen Leistung (Lieferung/ Dienstleistung/ Bauarbeiten) einzukalkulieren. 6. Der Erhalt von transportrechtlichen Genehmigungen, die Schutzmaßnahmen und die Reinhaltung der Verkehrsanlagen im Zuge der Bauzeit müssen in den Einheitspreisen einkalkuliert und dürfen nicht gesondert vergütet werden.
[5 empty] | Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, събиране на отпадъците и почистване на работната площадка, събиране (почистване) натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. | Alle vereinbarten Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und der Komponente "Material" darstellen, verstehen sich in BGN ohne MwSt. Die Einzelpreise umfassen alle Kosten, darunter auch alle erforderlichen Kosten für qualitative Leistungsausführung, wie Kosten für Arbeit, Kosten für die Materiallieferungen, Transportkosten für die Beförderung der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladung und Transport zum Arbeitsplatz sowie die Kosten für den Transport der am Objekt abgebauten Materialien, für die Besichtigung der Baustellen, für den Einsatz von Spezialtechnik, Baumechanisierung, Transportmittel, Werkzeuge und Vorrichtungen, für die Vorbereitung der Baustelle, für die Abfallentsorgung und die Reinigung der Baustelle, Sammeln (Entsorgung) Beladung, Abtransport von übeflüssigem Bodenmaterial und sonstigem Bauschutt, Ausgleich aller von der Gemeinde festgelegten Gebühren (zu Deponieren von Bodenmaterial und sonstigem Bauschutt), für Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, Regieleistungen, Transport,Verpflegung, Dienstreisen etc. Alle diesen Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen enthalten und somit werden nicht zusätzlich verrechnet.
[5 empty] | При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка, в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същият дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителят има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като при установяване на такива аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя нe е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | Bei Bereistellung von Materialien seitens des Auftraggebers zwecks Ausführung von Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis, in dem Lieferung von Materialien durch den Auftragnehmer vorgesehen ist, schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer nur den Wert der Komponente "Lohn". Der Auftragnehmer ist verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden, gültig ab der Bereitstellung der Materialien seitens des Auftraggebers, diese sorgfältig aufgrund seiner Erfahrung auf Mängel zu prüfen, bzw. bei Feststellung solcher diesen Sachverhalt begründet angesichts des vorgesehenen Materialeinsatzes dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Falls der Auftragnehmer den Auftraggeber gemäß der im vorangehenden Satz üblichen Vorgehensweise schriftlich darüber nicht informiert hat, dann entfällt die Verantwortung hinsichtlich der beigestellten Materialien auf den Auftragnehmer.
[5 empty] | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножени по коефициента (Кд1), приложен при единичната цена. Пример: единична цена на желан от Възложиетеля материал валидна към деня на изпращана на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за клакулаци на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und der Usance entsprechend auch dann in den Positionspreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung, genommen, multipliziert mit dem im Einheitspreis eingesetzten Faktor. Beispiel: Einzelpreis für gewünscht von Auftraggeber Material, gültig auf dem Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN. Vorgeschlagenen Faktor für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN
[5 empty] | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента (Кд2), приложен при общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) се явява като коефициент в предложената обща цена. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулации на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN Приложеният фактор за цените, посочени на smr.sek-bg.com, както и факторът за цените при фактуриране на база представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Lieferung nicht durch Leistungsumfang der Positionen und die Listenpreise (smr.sek-bg.com/smr/materials) abgedeckt werden können, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe und Skoni multipliziert mit dem im Einheitspreis eingesetzten Faktor. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck. Beispiel: Der Einheitspreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe und Skoni = 4,00 BGN. Vorgeschlagenen Faktor für den Einheitspreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN Der eingesetzte Faktor für die Listenpreise der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials und der eingesetzte Faktor für die Listenpreise zur Verrechung durch Vorlage der Rechnung müssen alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäss aller vertraglichen Bedingungen beinhalten.
[5 empty] | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента (Кд1), приложен при единната цена. Пример: единична цена на желана от Възложиетеля услуга валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за клакулаци на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Bereitstellung von Leistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Nebenleistungen, die verhältnismäßig geringfügige Leistungen sind und der Usance entsprechend auch dann in den Positionspreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung genommen, multipliziert mit dem im Einheitspreis eingesetzten Faktor. Beispiel: Einzelpreis für gewünscht von Auftraggeber Leistung, gültig auf dem Internetseite smr.sek-bg.com, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Vorgeschlagenen Faktor für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN
[5 empty] | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента (Кд2), приложен при общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) се явява като коефициент в предложената обща цена. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 BGN, единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN Приложеният фактор за цените, посочени на smr.sek-bg.com, както и факторът за цените при фактуриране на база представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Leistungen nicht durch Leistungsumfang der Positionen und die Listenpreise (smr.sek-bg.com) abgedeckt werden können, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe und Skoni multipliziert mit dem im Einheitspreis eingesetzten Faktor. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) kommt als Faktor im angebotenen Einheitspreis zum Ausdruck. Beispiel: Einzelpreis für gewünscht von Auftraggeber Leistung, die in dem Leistungsumfang der Positionen und die Listenpreise (smr.sek-bg.com) nich vorhanden ist = 8,00 BGN. Vorgeschlagenen Faktor für für den Einheitspreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN Der eingesetzte Faktor für die Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzten Faktor für die Listenpreise die Verrechung durch die Vorlage der Rechnung müssen alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäss aller vertraglichen Bedingungen beinhalten.
Дата/Datum ............... УЧАСТНИК/BEWERBER: ………………........……… (подпис и печат/ Unterschrift und Stempel)