## Техническо предложение
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 120-TP-19-TG-С-З с предмет: "Планиране, доставка, монтаж, настройка и провеждане на функционални проби до готовност за работа на цялостна тръбопроводна инсталация, арматури, носещи конструкции и спомагателни системи и инсталации за нови заместващи отоплителни централи”, при следните условия:
[9 empty] | Минимални изисквания на Възложителя | [5 empty] | Предложение на учасника
№ | № от Техн. Спец. | Проектна част | Площадка | Наименование | DN | Деб. Стена | Колич. | Ед.м. | Материали | Стандарти | ККС Означение на елемент | Документ № | Тип присъединяване | Тип | Производител и гаранции | Описание
1 | 3.2.1.1 |  |  | Тръбопроводи за топла вода (мрежова вода) извън сградите на ОЦ и връзки към топлофикационната мрежа на гр. Пловдив.
2 | 3.2.1.1 | Тех | Юг | тръбопроводи за мрежова вода DN450; EN10217-2; БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 217 | м | P235GH, EN 10216-2; EN10217-2, изолация EN 253. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Юг
3 | 3.2.1.1 | Тех | Юг | предварително изолирани колена DN450, 3D-90°, EN10253-2, Typ A; БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 18 | бр | P235GH, EN 10216-2, изолация EN 253. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Юг
4 | 3.2.1.1 | Тех | Юг | предварително изолирани тройници паралелни DN450/ DN125, Typ A, серия 2; за отопление на сграда Електроцентрала 2; EN10253-2, БДС EN 10204/3.1 | 450/125 |  | 2 | бр | P235GH, EN 10216-2, изолация EN 253. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Юг
5 | 3.2.1.1 | Тех | Юг | преход DN450/ DN700, Typ A, серия 2; EN10253-2, БДС EN 10204/3.1 | 450/700 |  | 2 | бр | P235GH, EN 10216-2, с изолация от минерална вата и ламаринена обшивка | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Юг
6 | 3.2.1.1 | Тех | Юг | тръбопроводи за мрежова вода DN450; EN10217-2; БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 3 | м | P235GH, EN 10216-2; EN10217-2, с изолация от минерална вата и ламаринена обшивка. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Юг
7 | 3.2.1.1 | Тех | Север | тръбопроводи за мрежова вода DN500; EN10217-2; БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8.8 | 122 | м | P235GH, EN 10216-2, изолация EN 253. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Север
8 | 3.2.1.1 | Тех | Север | предварително изолирани колена DN500, 3D-90°, EN10253-2, Typ A, БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8.8 | 6 | бр | P235GH, EN 10216-2, изолация EN 253. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Север
9 | 3.2.1.1 | Тех | Север | предварително изолирано коляно DN500, 3D-45°, EN10253-2, Typ A, БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8.8 | 1 | бр | P235GH, EN 10216-2, изолация EN 253. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Север
10 | 3.2.1.1 | Тех | Север | предварително изолирани тройници DN800/ DN500 , EN 10253-2, Typ A, серия 2, БДС EN 10204/3.1 | 800/500 |  | 2 | бр | P235GH, EN 10216-2, изолация EN 253. | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | чертеж № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A, към част Технологична за ОЦ Север
11 | 3.2.1.2 |  |  | Тръбопроводи за топла вода (мрежова вода) вътре в сградите на ОЦ | [7 empty] | Подаващи тръбопроводи с KKS № 30NDA01/10/20/30/40/50/60/70BR001÷802; 50NDA01/10/20/30/50/60BR001÷030 Връщащи тръбопроводи с KKS № 30NDB01/02/05/10/20/30/40/60BR001÷823 50NDB01/02/05/10/20/30/60BR001÷025
12 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-21.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 15 | 2 | 1 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
13 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-26.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 2.84 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
14 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-33.7 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 61.79 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
15 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-42.4 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 32 | 2,3 | 8 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
16 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-48.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 0.39 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
17 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-60.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 34.6 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
18 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-76.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 22.49 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
19 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-88.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 75.23 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
20 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-114.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 32.86 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
21 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-168.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 19.86 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
22 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-219.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 14.48 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
23 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-273.0 , EN 10216-2; EN10217-2 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 41.86 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
24 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-323.9 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 107.65 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
25 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-406.4 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 400 | 8 | 2 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
26 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-457.0 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 51.05 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
27 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-26.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 4 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
28 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7 ; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 29 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
29 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-42.4 ; БДС EN 10204/3.1 | 32 | 2,3 | 14 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
30 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-48.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
31 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-60.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 21 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
32 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-76.1 ; БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 7 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
33 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-88.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 40 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
34 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-114.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
35 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-114.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 27 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
36 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-168.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 8 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
37 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-219.1 ; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 6 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
38 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
39 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 4 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
40 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-323.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 27 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
41 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-457.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 4 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
42 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-48.3-42.4, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 40x32 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
43 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-323.9-219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 6 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
44 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-406.4-273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x250 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
45 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-406.4-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x300 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
46 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x250 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
47 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-406.4, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x400 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
48 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-33.7-26.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 25x20 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
49 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-273.0-168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 250x150 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
50 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 50/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 8 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
51 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 65/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 65 |  | 4 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
52 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 80/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 22 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
53 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 100/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 13 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
54 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 150/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 8 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
55 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 200/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 12 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
56 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 250/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 250 |  | 14 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
57 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 300/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 44 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
58 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 450/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 450 |  | 12 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
59 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тапа EN 10253-2-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
60 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тапа EN 10253-2-457.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
61 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-42.4, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 32 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
62 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-60.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 6 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
63 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 5 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
64 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-114.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
65 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 8 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
66 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-457.0,серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450 |  | 4 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
67 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-76.1x33.7, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 65x25 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
68 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-88.9x48.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80x40 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
69 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x150 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
70 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
71 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-406.4x273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x250 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
72 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-406.4x323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x300 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
73 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-21.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 15 | 2 | 1.6 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
74 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-26.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 0.4 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
75 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-33.7 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 58.62 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
76 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-48.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 8.29 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
77 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-60.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 47.94 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
78 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-76.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 0.15 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
79 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-88.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 84.78 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
80 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-168.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 50.28 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
81 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-219.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 21.69 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
82 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-273.0 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 61.34 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
83 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-323.9 , EN 10216-2; EN10217-2; БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 160.08 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
84 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-457.0 , EN 10216-2; EN10217-2; БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 11.54 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
85 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-508.0 , EN 10216-2; EN 10217-5 БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8,8 | 105.22 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
86 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7 ; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 27 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
87 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-48.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 2 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
88 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-48.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 13 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
89 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-60.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 27 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
90 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-88.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 29 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
91 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-168.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
92 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-168.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 27 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
93 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-219.1 ; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 9 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
94 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
95 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 6 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
96 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-323.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 40 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
97 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-508.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8,8 | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
98 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-508.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8,8 | 4 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
99 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-168.3-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150x80 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
100 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-323.9-219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 9 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
101 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x250 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
102 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x300 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
103 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-508.0-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x300 |  | 2 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
104 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-508.0-457.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x450 |  | 2 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
105 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-76.1-48.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 65x40 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
106 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-273.0-168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 250x150 |  | 3 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
107 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 50/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 8 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
108 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 80/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 18 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
109 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 150/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 20 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
110 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 200/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 18 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
111 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 250/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 250 |  | 18 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
112 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 300/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 68 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
113 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 500/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби ; БДС EN 10204/3.1 | 500 |  | 12 | pcs. | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
114 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тапа EN 10253-2-508.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 |  | 2 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
115 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-48.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 |  | 2 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
116 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-60.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 5 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
117 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 3 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
118 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
119 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 12 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
120 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-508.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 |  | 4 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
121 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-168.3x76.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150x65 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
122 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-168.3x88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150x80 |  | 2 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
123 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x150 |  | 3 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
124 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 3 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
125 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-457.0x273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x250 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
126 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-457.0x323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x300 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
127 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-508.0x273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x250 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
128 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-508.0x323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x300 |  | 1 | pcs. | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
129 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-21.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 15 | 2 | 1 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
130 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-26.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 2.84 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
131 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-33.7 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 61.79 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
132 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-42.4 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 32 | 2,3 | 8 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
133 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-48.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 0.39 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
134 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-60.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 34.6 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
135 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-76.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 22.49 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
136 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-88.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 75.23 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
137 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-114.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 32.86 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
138 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-168.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 19.86 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
139 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-219.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 14.48 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
140 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-273.0 , EN 10216-2; EN10217-2 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 41.86 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
141 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-323.9 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 107.65 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
142 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-406.4 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 400 | 8 | 2 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
143 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-457.0 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 51.05 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
144 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-26.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 4 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
145 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7 ; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 29 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
146 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-42.4 ; БДС EN 10204/3.1 | 32 | 2,3 | 14 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
147 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-48.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
148 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-60.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 21 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
149 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-76.1 ; БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 7 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
150 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-88.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 40 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
151 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-114.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
152 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-114.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 27 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
153 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-168.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 8 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
154 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-219.1 ; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 6 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
155 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
156 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 4 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
157 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-323.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 27 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
158 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-457.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 4 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
159 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-48.3-42.4, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 40x32 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
160 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-323.9-219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 6 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
161 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-406.4-273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x250 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
162 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-406.4-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x300 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
163 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x250 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
164 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-406.4, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x400 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
165 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-33.7-26.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 25x20 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
166 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-273.0-168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 250x150 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
167 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 50/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 8 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
168 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 65/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 65 |  | 4 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
169 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 80/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 22 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
170 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 100/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 13 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
171 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 150/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 8 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
172 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 200/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 12 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
173 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 250/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 250 |  | 14 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
174 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 300/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 44 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
175 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 450/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 450 |  | 12 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
176 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тапа EN 10253-2-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
177 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тапа EN 10253-2-457.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
178 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-42.4, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 32 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
179 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-60.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 6 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
180 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 5 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
181 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-114.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
182 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 8 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
183 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-457.0,серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450 |  | 4 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
184 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-76.1x33.7, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 65x25 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
185 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-88.9x48.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80x40 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
186 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x150 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
187 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 2 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
188 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-406.4x273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x250 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
189 | 3.2.1.2 | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-406.4x323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 400x300 |  | 1 | бр | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW13-A
190 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-21.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 15 | 2 | 1.6 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
191 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-26.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 0.4 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
192 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-33.7 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 58.62 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
193 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-48.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 8.29 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
194 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-60.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 47.94 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
195 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-76.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 0.15 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
196 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-88.9 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 84.78 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
197 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-168.3 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 50.28 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
198 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-219.1 , EN 10216-2; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 21.69 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
199 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-273.0 , EN 10216-2; EN10217-2 БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 61.34 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
200 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-323.9 , EN 10216-2; EN10217-2; БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 160.08 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
201 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-457.0 , EN 10216-2; EN10217-2; БДС EN 10204/3.1 | 450 | 8 | 11.54 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
202 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тръба DIN EN 10220-508.0 , EN 10216-2; EN 10217-5 БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8,8 | 105.22 | м | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
203 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7 ; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 27 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
204 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-48.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 2 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
205 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-48.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 13 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
206 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-60.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 27 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
207 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-88.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 29 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
208 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-168.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
209 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-168.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 27 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
210 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-219.1 ; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 9 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
211 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
212 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-273.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 6 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
213 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-323.9 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 | 6,3 | 40 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
214 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-508.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8,8 | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
215 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-508.0 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 | 8,8 | 4 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
216 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-168.3-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150x80 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
217 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-323.9-219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 9 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
218 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x250 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
219 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x300 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
220 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-508.0-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x300 |  | 2 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
221 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-508.0-457.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x450 |  | 2 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
222 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-76.1-48.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 65x40 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
223 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-273.0-168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 250x150 |  | 3 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
224 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 50/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 8 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
225 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 80/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 18 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
226 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 150/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 20 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
227 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 200/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 18 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
228 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 250/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 250 |  | 18 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
229 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 300/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 68 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
230 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 500/PN 16/FL/B1; БДС EN 10204/3.1 | 500 |  | 12 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
231 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тапа EN 10253-2-508.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 |  | 2 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
232 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-48.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 40 |  | 2 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
233 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-60.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 5 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
234 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 80 |  | 3 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
235 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
236 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 12 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
237 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник-EN 10253-2-Typ A-508.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500 |  | 4 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
238 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-168.3x76.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150x65 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
239 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-168.3x88.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 150x80 |  | 2 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
240 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x150 |  | 3 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
241 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-323.9x219.1, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300x200 |  | 3 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
242 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-457.0x273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x250 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
243 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-457.0x323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 450x300 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
244 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-508.0x273.0, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x250 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
245 | 3.2.1.2 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-508.0x323.9, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 500x300 |  | 1 | pcs. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW13-A
246 | 3.2.1.3 |  |  | Тръбопроводи и съоръжения за основно гориво (природен газ) | [7 empty] | Тръбопроводи с KKS № 30EKA01/03/10/20BR005÷010 и 50EKA01/10/20/30BR005÷011
247 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | ГРП като самостоятелна предварително сглобена единица, която се разполага на мястото на съществуващо ГРП на площадката. Изпълнение съгласно БДС EN 12186 „Системи за доставяне на газ. Газ-регулаторни станции за подаване и разпределе-ние. Функционални изисквания“ |  |  | 1 | pcs. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Технически данни за ГРП според док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DSH02-A - Спецификационен лист за Газо-регулираща станция
248 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-33.7x2.3; БДС EN10216-2; БДС EN 12007; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 1.59 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
249 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-114.3x3.6; БДС EN10216-2; БДС EN 12007, БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 28.42 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
250 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-168.3x4; БДС EN10216-2; БДС EN 12007, БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 10.62 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
251 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-219.1x5; БДС EN10216-2; БДС EN 12007, БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 55.11 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
252 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-114.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 9 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
253 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-168.3 ; БДС EN 10204/3.1 | 150 | 4 | 6 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
254 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-219.1 ; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 7 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
255 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Преход ексцентр. EN 10253-2-Typ A-219.1-114.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 1 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
256 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Преход ексцентр. EN 10253-2-Typ A-323.9-168.3, серия 2 ; БДС EN 10204/3.1 | 300 |  | 1 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
257 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Преход ексцентр. ГОСТ 17378-2001 426х10 - 325х8 / ASмE B16.9-Series B 426x10 - 325x8; БДС EN 10204/3.1 | 400 |  | 1 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
258 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 150/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 17 | pcs. | P275NL1 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
259 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 200/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 1 | pcs. | P275NL1 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
260 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тапа EN 10253-2-219.1, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 1 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
261 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-168.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 150 |  | 3 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
262 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-219.1, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 1 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
263 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тройник, преход-EN 10253-2-Typ A-219.1x114.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 200x100 |  | 1 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
264 | 3.2.1.3 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-219.1x168.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 200x150 |  | 1 | pcs. | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW15-A
265 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Газоизмервателен пункт като самостоятелна предварително сглобена единица |  |  | 1 | pcs. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Технически данни за газоизмервателния пункт според док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DSH02-В - Спецификационен лист за Газоизмервателeн пункт
266 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-33.7x2.3; БДС EN10216-2; БДС EN 12007, БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 1.4 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
267 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-114.3x3.6; БДС EN10216-2; БДС EN 12007, БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 44.06 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
268 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-219.1x5; БДС EN10216-2; БДС EN 12007, БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 13.35 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
269 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-273.0x5.6; БДС EN10216-2; БДС EN 12007, БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 112.09 | м | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
270 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-114.3; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 15 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
271 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-219.1; БДС EN 10204/3.1 | 200 | 5 | 2 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
272 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-273.0; БДС EN 10204/3.1 | 250 | 5,6 | 11 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
273 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-219.1-114.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 200x100 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
274 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-273.0-114.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 250x100 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
275 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-457.0-273.0, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 450x250 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
276 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-711.0-457.0, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 700x450 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
277 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 100/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 3 | бр | P275NL1 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
278 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 200/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 200 |  | 2 | бр | P275NL1 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
279 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 250/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 250 |  | 8 | бр | P275NL1 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
280 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тапа EN 10253-2-114.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
281 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-114.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
282 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-711.0, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 700 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
283 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-219.1x114.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 200x100 |  | 1 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
284 | 3.2.1.3 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-273.0x219.1, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 250x200 |  | 3 | бр | L245GA | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW15-A
285 | 3.2.1.4 |  |  | Тръбопроводи за резервно гориво (индустриален дизел) | [7 empty] | Тръбопроводи с KKS № 30EGA01/03/04/10/20BR001÷022 и 50EGA01/03/04/06/07/10/20/30BR001÷022
286 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-33.7; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 96.84 | м | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
287 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-48.3; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 160.32 | м | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
288 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 48 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
289 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-48.3; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 46 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
290 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 25/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 25 |  | 20 | бр | P275N, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
291 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 40/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 40 |  | 4 | бр | P275N, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
292 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Тапа EN 10253-2-48.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 40 |  | 2 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
293 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Тройник,преходен-EN 10253-2-Typ A-48.3x33.7, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 40x25 |  | 4 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW14-A
294 | 3.2.1.4 | Тех | Юг | Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN40 |  |  | 120.2 | м |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | съгласно документ № NHB-TD-RAP30-TEC-DSH11-A - Спецификационен лист за Нагревателен кабел
295 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-33.7; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 145.28 | м | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
296 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-48.3; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 28.3 | м | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
297 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-60.3; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 171.31 | м | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
298 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-114.3; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 15.55 | м | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
299 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7; БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 72 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
300 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-48.3; БДС EN 10204/3.1 | 40 | 2,6 | 16 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
301 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-60.3; БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 27 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
302 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-114.3; БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 6 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
303 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-60.3-48.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 2 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
304 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 25/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 25 |  | 30 | бр | P275N, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
305 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 50/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 6 | бр | P275N, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
306 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 100/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби; БДС EN 10204/3.1 | 100 |  | 1 | бр | P275N, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
307 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Тапа EN 10253-2-48.3, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 40 |  | 2 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
308 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-48.3x33.7, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 40 |  | 4 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
309 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-60.3x33.7, серия 2; БДС EN 10204/3.1 | 50 |  | 2 | бр | L290NB, Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Аксонометрия док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW14-А
310 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN50 |  |  | 168 | м |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | съгласно документ № NHB-TD-RAP50-TEC-DSH11-A - Спецификационен лист за Нагревателен кабел;
311 | 3.2.1.4 | Тех | Север | Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN100 |  |  | 15.6 | м |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | съгласно документ № NHB-TD-RAP50-TEC-DSH11-A - Спецификационен лист за Нагревателен кабел;
312 | 3.2.1.5 |  |  | Тръбопроводи за техническа вода | [7 empty] | Тръбопроводи с KKS № 30GAC10BR010÷020; 30GHB50/70BR010÷020 и KKS № 50GHB10/30/40/50BR010÷035
313 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-26.9; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 2.59 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
314 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-33.7; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 0.8 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
315 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-76.1; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 22.34 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
316 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Тръба DIN EN 10220-114.3; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 100 | 3,6 | 14.2 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
317 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-26.9; БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 4 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
318 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7 | 25 | 2,3 | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
319 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-76.1 | 65 | 2,9 | 5 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
320 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-114.3 | 100 | 3,6 | 12 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
321 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Преход, ексцентр. EN 10253-2-Typ A-33.7-26.9, серия 2 | 25x20 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
322 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 65/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби | 65 |  | 4 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
323 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 100/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби | 100 |  | 9 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
324 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Тройник-EN 10253-2-Typ A-114.3, серия 2 | 100 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
325 | 3.2.1.5 | Тех | Юг | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-76.1x33.7, серия 2 | 65x25 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP30-TEC-DRW12-A
326 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-26.9; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 20 | 2,3 | 3.11 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
327 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-33.7; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 25 | 2,3 | 3.24 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
328 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-60.3; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 50 | 2,9 | 6.46 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
329 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-76.1; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 65 | 2,9 | 24.66 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
330 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тръба DIN EN 10220-88.9; БДС EN10216-2, БДС EN 10204/3.1 | 80 | 3,2 | 323.27 | м | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
331 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-26.9 | 20 | 2,3 | 3 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
332 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-33.7 | 25 | 2,3 | 3 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
333 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-60.3 | 50 | 2,9 | 3 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
334 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-76.1 | 65 | 2,9 | 7 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
335 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-45-88.9 | 80 | 3,2 | 8 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
336 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Коляно EN 10253-2-Typ A -3D-90-88.9 | 80 | 3,2 | 18 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
337 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-33.7-26.9, серия 2 | 25 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
338 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-76.1-60.3, серия 2 | 65 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
339 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Преход, концентр. EN 10253-2-Typ A-88.9-76.1, серия 2 | 80 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
340 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 50/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби | 50 |  | 6 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
341 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 65/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби | 65 |  | 12 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
342 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Фланец DIN EN 1092-1/11/DN 80/PN 16/FL/B1; съответния брой плоски уплътнения, материал EPDм до 130⁰С, и съответния брой болтове, гайки и шайби | 80 |  | 12 | бр | P250GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
343 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-76.1, серия 2 | 65 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
344 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тройник-EN 10253-2-Typ A-88.9, серия 2 | 80 |  | 2 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
345 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-76.1x33.7, серия 2 | 65 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
346 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Тройник, преходен-EN 10253-2-Typ A-88.9x60.3, серия 2 | 80 |  | 1 | бр | P235GH | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Ситуация поглед отгоре, док. № NHB-TD-RAP50-TEC-DRW12-A
347 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация 40 мм за тръби DN80 |  |  | 303.3 | м |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
348 | 3.2.1.5 | Тех | Север | Нагревател против замръзване на флуида за тръби DN80 |  |  | 303.3 | м |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | съгласно документ № NHB-TD-RAP50-TEC-DSH11-A - Спецификационен лист за Нагревателен кабел;
349 | 3.2.2.1 |  |  | Помпи за мрежова вода (мрежови помпи)
350 | 3.2.2.1 | Тех | Юг | Помпи за мрежова вода (мрежови помпи) |  |  | 3 | бр |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | центробежни с необслужваеми лагери, двигатели с честотно регулиране и управление, дебит до 600 м³/ч и напор 90 м.в.с. Според: Спецификационен лист „Режими на работа“- NHB-PRD-RAP00-TEC-DSH02-A Спецификационен лист за Помпи - NHB-TD-RAP30-TEC-DSH09-A
351 | 3.2.2.1 | Тех | Север | Помпи за мрежова вода (мрежови помпи) |  |  | 3 | бр |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | центробежни с необслужваеми лагери, двигатели с честотно регулиране и управление, дебит до 600 м³/ч и напор 90 м.в.с. Според: Спецификационен лист „Режими на работа“- NHB-PRD-RAP00-TEC-DSH02-A Спецификационен лист за Помпи - NHB-TD-RAP30-TEC-DSH09-A
352 | 3.2.2.2 |  |  | Разширителни системи
353 | 3.2.2.2 | Тех | Юг | Разширителна система - сглобена единица, напълно окомплектована за работа |  |  | 1 | бр |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Изисквания според: Технически проект и Техническа спецификация; „Спецификационен лист за Система за разширение и поддържане на налягане“, NHB-TD-RAP30-TEC-DSH04-A; „Спецификационен лист за Разширителен съд“, NHB-TD-RAP30-TEC-DSH03-A; „Спецификационен лист за Охлаждащ съд“, NHB-TD-RAP30-TEC-DSH06-A;
354 | 3.2.2.2 | Тех | Север | Разширителна система - сглобена единица, напълно окомплектована за работа |  |  | 1 | бр |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Изисквания според: Технически проект и Техническа спецификация; „Спецификационен лист за Система за разширение и поддържане на налягане“, NHB-TD-RAP50-TEC-DSH04-A; „Спецификационен лист за Разширителен съд“, NHB-TD-RAP50-TEC-DSH03-A; „Спецификационен лист за Охлаждащ съд“, NHB-TD-RAP50-TEC-DSH06-A;
355 | 3.2.2.3 |  |  | Система за водоподготовка и добавъчна вода
356 | 3.2.2.3 | Тех | Юг | Система за водоподготовка |  |  | 1 | бр |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | „Спецификационен лист за инсталация за водоподготов-ка“, NHB-TD-RAP30-TEC-DSH05-A част Технологична към Технически проект
357 | 3.2.2.3 | Тех | Север | Система за съхранение и допълване с добавъчна вода |  |  | 1 | бр |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | „Спецификационен лист за инсталация за добавъчна вода“, NHB-TD-RAP50-TEC-DSH05-A част Технологична към Технически проект
358 | 3.2.2.4 |  |  | Резервоар за индустриален дизел и системи към него
359 |  | Тех | Юг | Нагревател за горивен резервоар | [5 empty] | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | NHB-TD-RAP30-TEC-DSH10-A - Спецификационен лист за Нагревател за горивен резервоар; NHB-TD-RAP30-TEC-DSH14-A - Спецификационен лист за Предпазен вакуумен клапан с искрогасител;
360 | 3.2.2.4 | Тех | Север | Резервоар за индустриален дизел и системи към него |  |  | 1 | бр | S235NL / S355NL | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Съгласно изискванията на: Техническа спецификация част Технологична към Технически проект част Пожарна безопасност към Технически проект NHB-TD-RAP50-TEC-DSH07-A - Спецификационен лист за Резервоар за индустриален дизел; NHB-TD-RAP50-TEC-DSH10-A - Спецификационен лист за Нагревател за горивен резервоар; NHB-TD-RAP50-TEC-DSH14-A - Спецификационен лист за Предпазен вакуумен клапан с искрогасител;
361 | 3.2.2.5 |  |  | Инсталации за отопление, вентилация и климатизация (охлаждане)
362 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Отопление
363 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Абонатна станция Qот.=125,00kW; Nел.=0,50kW/230V, с електронна циркулационна помпа с параметри: дебит7,3м3/h, напор: 6,0м /доставка на EVN/ |  |  | 1 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
364 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на топловъздушен апарат с хоризонтален въздушен поток, температура на топлоносителя 60ºС/45ºС, V=3600м3/h, Qот.=20,00kW, Nел.=0,34kW/230V |  |  | 6 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
365 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на електронен термостат за топловъздушен апарат, с контрол на скоростите на вентилатора и управление на електротермична задвижка за вентил |  |  | 6 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
366 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на муфиран спирателен вентил, изпълнение в право направление, метално уплътнен, PN 16, резбова връзка DN32, включително винтово свързване. |  |  | 12 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
367 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на ръчен баланс вентил с предварителна настройка, метално уплътнен, PN 16, резбова връзка DN32, включително винтово свързване. |  |  | 6 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
368 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на двупътен термовентил, метално уплътнен, PN 16, резбова връзка DN32, включително винтово свързване, комплект с електротермична задвижка, Nел.=0,05kW/230V |  |  | 6 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
369 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител прав, уплътнителни повърхности месинг, корпус от месинг, PN 16,с резбова връзка DN15. |  |  | 5 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
370 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на възвратен клапан за автоматичен обезвъздушител с резбова връзка DN15. |  |  | 5 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
371 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 150литра |  |  | 1 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
372 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на предпазен клапан 4bar, DN20 |  |  | 1 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
373 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN20, включително фасонни части |  |  | 10 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
374 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN32, включително фасонни части |  |  | 240 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
375 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN40, включително фасонни части |  |  | 60 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
376 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN50, включително фасонни части |  |  | 50 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
377 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN65, включително фасонни части |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
378 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN20 |  |  | 10 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
379 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN32 |  |  | 240 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
380 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN40 |  |  | 60 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
381 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN50 |  |  | 50 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
382 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN65 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
383 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Метална конструкция за укрепване |  |  | 0.1 | т. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
384 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Хидравлична проба на отоплителна инсталация |  |  | 390 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
385 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Топла проба на отоплителна инсталация |  |  | 390 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
386 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Климатизация
387 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на климатична сплит система, с вътрешно тяло високо стенен тип, Qох.=5,0kW, Qот.=5,8kW, Nел.=2,00kW/230V |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
388 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
389 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
390 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба с диаметър ф6,35 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
391 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба с диаметър ф12,7 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
392 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на стойка за укрепване на климатично тяло |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
393 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Монтажен кит за инсталация на климатична система /болтове, шайби, шпилки, бандажна лента, комуникационен кабел, захранващ кабел, дюбели и др./ |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
394 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Антивибрационни тампони |  |  | 4 | к-т |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
395 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Метална конструкция за укрепване |  |  | 60 | кг. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
396 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Вентилация
397 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на осов вентилатор с обратна клапа ∅125, Q=90м3/h , Nел.=0.03kW/230V |  |  | 2 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
398 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с мрежа 200/200cм. |  |  | 12 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
399 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на спироканал ф125 |  |  | 1 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
400 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на дестратификационен осов вентилатор V=10500м3/h, Nел.=0,12kW/380V |  |  | 2 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
401 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на осов вентилатор, Q=10000м3/h H=80Pa, Nел.=0.75kW/380V |  |  | 2 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
402 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на осов взривозащитен вентилатор, Q=12000м3/h H=80Pa, Nел.=0.75kW/380V |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
403 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на летяща клапа 100/100cм. |  |  | 6 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
404 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/100cм. |  |  | 2 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
405 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Доставка и монтаж на филтърна касета от разпенен полиуретан 100/100cм. |  |  | 12 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
406 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Метална конструкция за укрепване |  |  | 0.05 | т. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
407 | 3.2.2.5 | ОВК | Юг | Единична проба на вентилационни съоръжения |  |  | 8 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
408 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Отопление | [5 empty] | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
409 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Абонатна станция Qот.=200,00kW; Nел.=0,50kW/230V, с електронна циркулационна помпа с параметри: дебит7,3м3/h, напор: 6,0м /доставка на EVN/ |  |  | 1 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
410 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на топловъздушен апарат с хоризонтален въздушен поток, температура на топлоносителя 60ºС/45ºС, V=3600м3/h, Qот.=20,00kW, Nел.=0,34kW/230V |  |  | 8 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
411 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на електронен термостат за топловъздушен апарат, с контрол на скоростите на вентилатора и управление на електротермична задвижка за вентил |  |  | 8 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
412 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на муфиран спирателен вентил, изпълнение в право направление, метално уплътнен, PN 16, резбова връзка DN32, включително винтово свързване. |  |  | 16 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
413 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на ръчен баланс вентил с предварителна настройка, метално уплътнен, PN 16, резбова връзка DN32, включително винтово свързване. |  |  | 8 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
414 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на двупътен термовентил, метално уплътнен, PN 16, резбова връзка DN32, включително винтово свързване, комплект с електротермична задвижка, Nел.=0,05kW/230V |  |  | 8 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
415 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител прав, уплътнителни повърхности месинг, корпус от месинг, PN 16,с резбова връзка DN15. |  |  | 5 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
416 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на възвратен клапан за автоматичен обезвъздушител с резбова връзка DN15. |  |  | 5 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
417 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд 200литра |  |  | 1 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
418 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на предпазен клапан 4bar, DN20 |  |  | 1 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
419 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN20, включително фасонни части |  |  | 10 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
420 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN32, включително фасонни части |  |  | 280 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
421 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN40, включително фасонни части |  |  | 60 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
422 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN50, включително фасонни части |  |  | 50 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
423 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на стоменена безшевна тръба DN65, включително фасонни части |  |  | 90 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
424 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN20 |  |  | 10 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
425 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN32 |  |  | 280 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
426 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN40 |  |  | 60 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
427 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN50 |  |  | 50 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
428 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на изолация от минерална вата с дебелина 20мм и обшивка от поцинкована ламарина за тръба DN65 |  |  | 90 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
429 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Метална конструкция за укрепване |  |  | 0.15 | т. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
430 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Хидравлична проба на отоплителна инсталация |  |  | 490 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
431 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Топла проба на отоплителна инсталация |  |  | 490 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
432 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Климатизация
433 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на климатична сплит система, с вътрешно тяло високо стенен тип, Qох.=5,0kW, Qот.=5,8kW, Nел.=2,00kW/230V |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
434 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на медна тръба ф6,35 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
435 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на медна тръба ф12,7 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
436 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба с диаметър ф6,35 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
437 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на изолация от микропореста гума за тръба с диаметър ф12,7 |  |  | 30 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
438 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на стойка за укрепване на климатично тяло |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
439 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Монтажен кит за инсталация на климатична система /болтове, шайби, шпилки, бандажна лента, комуникационен кабел, захранващ кабел, дюбели и др./ |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
440 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Антивибрационни тампони |  |  | 4 | к-т |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
441 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Метална конструкция за укрепване |  |  | 60 | кг. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
442 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Вентилация
443 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на осов вентилатор с обратна клапа ∅125, Q=90м3/h , Nел.=0.03kW/230V |  |  | 2 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
444 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с мрежа 200/200cм. |  |  | 12 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
445 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на спироканал ф125 |  |  | 1 | м.л. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
446 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на дестратификационен осов вентилатор V=10500м3/h, Nел.=0,12kW/380V |  |  | 3 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
447 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на осов вентилатор, Q=15000м3/h H=80Pa, Nел.=0.75kW/380V |  |  | 2 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
448 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на осов взривозащитен вентилатор, Q=15000м3/h H=80Pa, Nел.=0.75kW/380V |  |  | 4 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
449 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на летяща клапа 100/100cм. |  |  | 6 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
450 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на неподвижна жалузийна решетка с мрежа 600/100cм. |  |  | 3 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
451 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Доставка и монтаж на филтърна касета от разпенен полиуретан 100/100cм. |  |  | 18 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
452 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Метална конструкция за укрепване |  |  | 0.075 | т. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
453 | 3.2.2.5 | ОВК | Север | Единична проба на вентилационни съоръжения |  |  | 9 | бр. |  | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
454 | 3.2.3.1 |  |  | Вторични метални конструкции | [6 empty] | Комплексна доставка и изпълнение
455 | 3.2.3.1 | Тех | Юг | HEB-100 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 30 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
456 | 3.2.3.1 | Тех | Юг | HEB-160 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 20 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
457 | 3.2.3.1 | Тех | Юг | HEB-200 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 37 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
458 | 3.2.3.1 | Тех | Юг | HEB-300 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 180 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
459 | 3.2.3.1 | Тех | Юг | Анкерна плоча 500х500х25 |  |  | 10 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | По БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009. Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; Форма и размери, допустими отколнения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004 Документ от контрол - Сертификат за качество EN 10204/3.1
460 | 3.2.3.1 | Тех | Юг | Анкерна плоча 400х400х25; |  |  | 2 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | По БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009. Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; Форма и размери, допустими отколнения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004 Документ от контрол - Сертификат за качество EN 10204/3.1
461 | 3.2.3.1 | Тех | Юг | Анкерна плоча 400х400х10 |  |  | 6 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | По БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009. Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; Форма и размери, допустими отколнения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004 Документ от контрол - Сертификат за качество EN 10204/3.1
462 | 3.2.3.1 | Тех | Север | HEB-100 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 45 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
463 | 3.2.3.1 | Тех | Север | HEB-160 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 26 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
464 | 3.2.3.1 | Тех | Север | HEB-200 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 37 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
465 | 3.2.3.1 | Тех | Север | HEB-300 EN 10025-2; EN 10034; 3.1 EN10204 |  |  | 252 | м | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни
466 | 3.2.3.1 | Тех | Север | Анкерна плоча 500х500х25; |  |  | 13 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | По БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009. Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; Форма и размери, допустими отколнения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004 Документ от контрол - Сертификат за качество EN 10204/3.1
467 | 3.2.3.1 | Тех | Север | Анкерна плоча 400х400х25; |  |  | 2 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | По БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009. Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; Форма и размери, допустими отколнения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004 Документ от контрол - Сертификат за качество EN 10204/3.1
468 | 3.2.3.1 | Тех | Север | Анкерна плоча 400х400х10; |  |  | 8 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | По БДС EN 10025-1/6:2005, БДС EN 10025-2:2006, БДС EN 10111:2009. Марка материал: S235JR/J2+AR,N; S275JR/J2+AR,N; S355JR/J2+AR,N; Форма и размери, допустими отколнения – съгласно БДС EN 10051:2011, БДС EN 10029-2:2010, БДС EN 10163-2:2004 Документ от контрол - Сертификат за качество EN 10204/3.1
469 | 3.2.3.2 |  |  | Свързващи платформи между котелни инсталации
470 | 3.2.3.2 | Тех | Юг | Свързващи платформи между котелни инсталации: - Ширина – 1,2 м - Дължина – 3,4 м - Товароносимост – мин. 300 кг/м2 - Разположени на височина + 4,2 м |  |  | 1 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Заварена метална конструкция изпълнена в съответствие с конструктивна документация гарантираща безопасността на обслужващия персонал и одобрена от Възложителя. Всички части на металната конструкция да са придружени със Сертификат за качество EN 10204/3.1
471 | 3.2.3.2 | Тех | Север | Свързващи платформи между котелни инсталации: - Ширина – 1,2 м - Дължина – 3,4 м - Товароносимост – мин. 300 кг/м2 - Разположени на височина + 4,2 м |  |  | 2 | бр. | S235JR | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни |  | Заварена метална конструкция изпълнена в съответствие с конструктивна документация гарантираща безопасността на обслужващия персонал и одобрена от Възложителя. Всички части на металната конструкция да са придружени със Сертификат за качество EN 10204/3.1
472 |  | Проектна част | Площадка | Арматура и допълнителни елементи | DN | PN | [6 empty] | Proc. Conn. Тип присъед. | Type
473 |  | Тех | Юг | Регулираща арматура с електрическо задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB50AA030 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
474 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB50AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
475 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB50AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
476 |  | Тех | Юг | Филтър | 20 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB70AT035 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез резбово съединение | Y-Филтър
477 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 20 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB70AA035 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез резбово съединение | Сферичен кран
478 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EGA01AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
479 |  | Тех | Юг | Филтър | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Y-Филтър
480 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
481 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
482 |  | Тех | Юг | Обратен клапан | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
483 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
484 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
485 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC20AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
486 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
487 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
488 |  | Тех | Юг | Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
489 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA016 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
490 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
491 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA025 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
492 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA030 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
493 |  | Тех | Юг | Systeм separator | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA035 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Systeм separator
494 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
495 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
496 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
497 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA70AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
498 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
499 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
500 |  | Тех | Юг | Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
501 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA006 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
502 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
503 |  | Тех | Юг | Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA012 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
504 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA013 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
505 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
506 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
507 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA530 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
508 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
509 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA430 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
510 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
511 |  | Тех | Юг | Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
512 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA006 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
513 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
514 |  | Тех | Юг | Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA012 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
515 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA013 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
516 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
517 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
518 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA530 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
519 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA420 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
520 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA430 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
521 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 125 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA40AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
522 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA50AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
523 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA60AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
524 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA70AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
525 |  | Тех | Юг | Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA50AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Type-4
526 |  | Тех | Юг | Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA50AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Type-4
527 |  | Тех | Юг | Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Type-4
528 |  | Тех | Юг | Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA031 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
529 |  | Тех | Юг | Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA031 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
530 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
531 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
532 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA003 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
533 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
534 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
535 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
536 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
537 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
538 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
539 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA012 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
540 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA013 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
541 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA014 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
542 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
543 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA022 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
544 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA401 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
545 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
546 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
547 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
548 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
549 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
550 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA022 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
551 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA023 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
552 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA024 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
553 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA401 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
554 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 20 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA402 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
555 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
556 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
557 |  | Тех | Юг | Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA003 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
558 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
559 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA007 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
560 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
561 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
562 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
563 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
564 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
565 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
566 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
567 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA420 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
568 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
569 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
570 |  | Тех | Юг | Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA003 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
571 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
572 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA007 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
573 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
574 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
575 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
576 |  | Тех | Юг | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
577 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
578 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
579 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
580 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA420 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
581 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 125 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB40AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
582 |  | Тех | Юг | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB60AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
583 |  | Тех | Юг | Филтър | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Y-Филтър
584 |  | Тех | Юг | Кран за налягане/вакуум (Pressure-vacuuм valve) | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EGA01AA030 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A | Чрез фланци | с огнепреградител
585 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA01AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
586 |  | Тех | Север | Кран за налягане/вакуум (Pressure-vacuuм valve) | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA01AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | с огнепреградител
587 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA07AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
588 |  | Тех | Север | Отсекателен кран с електрическо задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA03AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
589 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран
590 |  | Тех | Север | Регулиращ кран с електрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран
591 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
592 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
593 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GKB10AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
594 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB60AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез резбово съединение | Сферичен кран
595 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB10AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Valve General
596 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB20AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Valve General
597 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
598 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
599 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 65 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
600 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA035 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез резбово съединение | Swing Обратен клапан
601 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA501 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
602 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA040 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Valve General
603 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB40AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
604 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
605 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 65 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
606 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA035 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез резбово съединение | Обратен клапан
607 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA502 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
608 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA040 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Valve General
609 |  | Тех | Север | Control Кран с електрическо задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA050 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
610 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA036 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
611 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA036 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
612 |  | Тех | Север | Филтър | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB60AT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез резбово съединение | Y-Филтър
613 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA410 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
614 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GKB10AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
615 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA01AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
616 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
617 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
618 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA006 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
619 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
620 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
621 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
622 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
623 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
624 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
625 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA006 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
626 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
627 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
628 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
629 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
630 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
631 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
632 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA006 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
633 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
634 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
635 |  | Тех | Север | Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Люлка с лост и пружина
636 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
637 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
638 |  | Тех | Север | Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Type-4
639 |  | Тех | Север | Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Type-4
640 |  | Тех | Север | Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Type-4
641 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA60AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
642 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
643 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
644 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, мd, 3 ex. Клас на пропускливост А bidirectional, single steм SS
645 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
646 |  | Тех | Север | Филтър | 500 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Basket Филтър
647 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
648 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
649 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
650 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
651 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA014 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
652 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA401 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
653 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
654 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
655 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Сферичен кран
656 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
657 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA022 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
658 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA023 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
659 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA024 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
660 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA401 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
661 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 20 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA402 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
662 |  | Тех | Север | Ъглов предпазен клапан с пружина | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA810 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Ъглов предпазен клапан с пружина
663 |  | Тех | Север | Ъглов предпазен клапан с пружина | 50 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA820 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Ъглов предпазен клапан с пружина
664 |  | Тех | Север | Филтър | 150 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AT001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Y-Филтър
665 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
666 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
667 |  | Тех | Север | Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
668 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
669 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA007 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
670 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
671 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
672 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
673 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
674 |  | Тех | Север | Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA031 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
675 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
676 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
677 |  | Тех | Север | Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
678 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
679 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA007 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
680 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
681 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
682 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
683 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
684 |  | Тех | Север | Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA031 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
685 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
686 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
687 |  | Тех | Север | Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Седлови кран
688 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
689 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA007 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
690 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
691 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
692 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
693 |  | Тех | Север | Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Между фланци | LUG, wd, 3 ex. Клас на пропускливост А
694 |  | Тех | Север | Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA031 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез фланци | Шибърен кран, Клас на пропускливост А
695 |  | Тех | Север | Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | CS | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB60AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A | Чрез заваряване | Сферичен кран
696 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Регулираща арматура с електрическо задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB50AA030 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
697 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB50AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
698 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB50AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
699 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Филтър | 20 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB70AT035 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
700 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 20 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB70AA035 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
701 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EGA01AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
702 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Филтър | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
703 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
704 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
705 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
706 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
707 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
708 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC20AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
709 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
710 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
711 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
712 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA016 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
713 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
714 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA025 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
715 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA030 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
716 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Systeм separator | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GKB10AA035 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
717 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
718 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
719 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
720 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA70AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
721 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
722 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
723 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
724 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA006 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
725 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
726 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA012 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
727 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA013 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
728 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
729 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
730 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA530 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
731 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
732 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10AA430 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
733 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
734 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
735 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA006 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
736 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
737 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA012 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
738 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA013 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
739 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
740 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
741 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA530 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
742 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA420 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
743 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20AA430 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
744 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 125 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA40AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
745 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA50AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
746 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA60AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
747 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA70AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
748 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA50AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
749 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA50AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
750 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
751 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA031 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
752 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA031 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
753 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
754 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
755 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA003 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
756 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 450 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
757 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
758 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
759 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
760 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
761 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
762 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA012 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
763 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA013 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
764 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA014 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
765 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
766 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA022 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
767 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB02AA401 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
768 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
769 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
770 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
771 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
772 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
773 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA022 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
774 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA023 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
775 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 32 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA024 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
776 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA401 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
777 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 20 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AA402 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
778 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
779 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
780 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA003 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
781 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
782 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA007 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
783 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
784 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
785 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
786 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
787 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
788 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
789 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
790 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10AA420 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
791 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA001 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
792 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA002 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
793 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA003 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
794 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA005 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
795 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA007 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
796 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA011 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
797 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA015 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
798 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA020 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
799 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA021 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
800 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA510 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
801 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA520 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
802 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA410 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
803 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20AA420 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
804 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 125 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB40AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
805 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB60AA010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
806 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Филтър | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB05AT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
807 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на топлоизолация на Кран за налягане/вакуум (Pressure-vacuuм valve) | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EGA01AA030 | NHB-TD-RAP30-TEC-VL01-A
808 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA01AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
809 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Кран за налягане/вакуум (Pressure-vacuuм valve) | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA01AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
810 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 100 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA07AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
811 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Отсекателен кран с електрическо задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA03AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
812 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
813 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Регулиращ кран с електрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
814 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
815 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
816 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GKB10AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
817 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB60AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
818 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB10AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
819 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB20AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
820 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
821 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
822 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 65 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
823 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA035 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
824 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA501 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
825 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA040 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
826 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB40AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
827 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
828 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 65 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
829 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA035 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
830 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01AA502 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
831 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA040 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
832 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Control Кран с електрическо задвижване | 65 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA050 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
833 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB30AA036 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
834 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA036 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
835 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Филтър | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB60AT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
836 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50AA410 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
837 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GKB10AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
838 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA01AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
839 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
840 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
841 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA006 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
842 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
843 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
844 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
845 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
846 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
847 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
848 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA006 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
849 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
850 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
851 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
852 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
853 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
854 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
855 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA006 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
856 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 250 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
857 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 200 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
858 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Обратен клапан | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
859 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
860 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
861 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
862 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
863 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Терморегулираща арматура с капилярна тръба | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA50AA030 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
864 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA60AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
865 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с елетрическо задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
866 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
867 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
868 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 500 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
869 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Филтър | 500 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01AT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
870 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
871 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
872 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA012 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
873 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA013 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
874 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA014 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
875 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB02AA401 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
876 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
877 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
878 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
879 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
880 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA022 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
881 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA023 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
882 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 40 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA024 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
883 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA401 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
884 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 20 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA402 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
885 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Ъглов предпазен клапан с пружина | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA810 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
886 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Ъглов предпазен клапан с пружина | 50 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AA820 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
887 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Филтър | 150 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB05AT001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
888 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
889 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
890 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
891 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
892 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA007 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
893 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
894 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
895 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
896 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
897 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10AA031 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
898 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
899 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
900 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
901 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
902 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA007 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
903 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
904 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
905 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
906 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
907 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20AA031 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
908 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA001 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
909 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA002 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
910 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Ръчна регулираща арматура | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA003 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
911 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA005 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
912 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA007 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
913 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA011 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
914 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 300 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA015 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
915 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA020 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
916 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Бътерфлай клапа с ръчно задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA021 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
917 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Кран с електрическо задвижване | 80 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30AA031 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
918 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на топлоизолация на Спирателна арматура с ръчно задвижване | 25 | 16 | 1 | бр. | минерална вата с дебелина съгласно техническа спецификация и обшивка от поцинкована ламарина | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB60AA010 | NHB-TD-RAP50-TEC-VL01-A
919 |  |  |  | Измервателни елементи | DN | PN |  |  | Range Обхват °C / м / bar
920 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 450 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01CT011 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
921 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 450 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01CT020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
922 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10CT005 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
923 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10CT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
924 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10CT020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
925 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10CT030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
926 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20CT005 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
927 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20CT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
928 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20CT020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
929 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20CT030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
930 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 450 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01CT009 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
931 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 450 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01CT020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
932 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10CT030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
933 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20CT030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
934 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 100 | 16 |  |  | 0 ÷ 50 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10CT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
935 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 65 | 16 |  |  | 0 ÷ 50 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB20CT010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
936 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 200 | 16 |  |  | -20 ÷ +50 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EKA02CT020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
937 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01CP011 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
938 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01CP012 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
939 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01CP030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
940 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10CP001 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
941 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
942 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB10CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
943 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20CP001 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
944 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
945 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB20CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
946 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
947 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA01CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
948 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
949 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
950 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10CP030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
951 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10CP040 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
952 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA10CP050 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
953 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
954 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
955 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20CP030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
956 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20CP040 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
957 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDA20CP050 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
958 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
959 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GAC10CP030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
960 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB20CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
961 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB20CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
962 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB20CP030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
963 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB20CP040 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
964 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB20CP050 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
965 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EKA02CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
966 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EKA02CP011 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
967 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EKA02CP040 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
968 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EKA02CP041 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
969 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за диференциално налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 3 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01CP010 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
970 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за диференциално налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30NDB01CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
971 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за диференциално налягане |  | 16 |  |  | 0 ÷ 1 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30EKA02CP020 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
972 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB10CL025 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с фланец
973 |  | Тех | Юг | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър |  | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 30GHB10CL030 | NHB-TD-RAP30-TEC-IL01-A | Присъединяване с фланец
974 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
975 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CT011 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
976 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CT020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
977 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CT001 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
978 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CT005 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
979 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
980 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CT020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
981 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CT030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
982 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CT001 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
983 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CT005 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
984 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
985 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CT020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
986 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CT030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
987 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA01CT009 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
988 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA01CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
989 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA01CT020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
990 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10CT030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
991 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10CT035 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
992 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20CT030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
993 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20CT035 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
994 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 65 | 16 |  |  | 0 ÷ 50 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
995 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | fuel tank | 16 |  |  | -20 ÷ +50 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA01CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
996 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 250 | 16 |  |  | -20 ÷ +50 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
997 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 250 | 16 |  |  | -20 ÷ +50 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01CT020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
998 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CP011 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
999 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CP012 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1000 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CP030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1001 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CP001 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1002 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CP010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1003 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB10CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1004 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CP001 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1005 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CP010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1006 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB20CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1007 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA01CP010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1008 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA01CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1009 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1010 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10CP025 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1011 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10CP030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1012 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 200 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10CP040 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1013 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 150 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA10CP050 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1014 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20CP025 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1015 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1016 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20CP030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1017 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 200 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20CP040 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1018 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 150 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA20CP050 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1019 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 65 | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50GHB50CP010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1020 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01CP040 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1021 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01CP010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1022 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01CP030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1023 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 6 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EKA01CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1024 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за диференциално налягане | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 3 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CP010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1025 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за диференциално налягане | 500 | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB01CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1026 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CT005 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1027 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30CT035 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1028 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 200 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30CP040 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1029 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 150 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30CP050 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1030 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 250 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30CP030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1031 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30CT030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1032 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1033 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CP020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1034 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CT020 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1035 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Местно измерване на температура | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CT030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1036 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CT010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1037 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CP010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1038 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Температурен сензор | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 120 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CT001 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1039 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Сензор за налягане | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDB30CP001 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1040 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на импулсна линия и изолиращи кранове за монтаж на Манометър | 300 | 16 |  |  | 0 ÷ 16 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50NDA30CP025 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с резба
1041 |  | Тех | Север | Доставка и монтаж на термоджоб за монтаж на Термостат | Резервоар за индустриален дизел | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA01CT030 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с фланец
1042 |  | Тех | Север | Подготовка на присъединителни отвори за инсталиране на Изключвател по ниво | Резервоар за индустриален дизел | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA03CL010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с фланец
1043 |  | Тех | Север | Подготовка на присъединителни отвори за инсталиране на Нивомер | Резервоар за индустриален дизел | 16 |  |  | 0 ÷ 10 | Изпълнителят трябва да се ръководи от цитираните тук стандарти и материали или еквивалентни | 50EGA02CL010 | NHB-TD-RAP50-TEC-IL01-A | Присъединяване с фланец
Предлаганите от участника дейности трябва изцяло да отговарят на изброените по-горе минимални изисквания на Възложителя. За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, се счита положителен отговор "Да" на съответните отделни точки, респективно въвеждането на изисканите параметри на предлаганите дейности, както и описание на марката, типа и вида на материалите, които ще използват, където е приложимо, които са част от документа Технически спецификации. Участникът има право да приложи и допълнителни документи по негова преценка. Декларирам, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие. Декларираме, че сме запознати с и приемаме клаузите на приложения проект на договор, включително с приложенията към него, като приемаме ако бъдем определени за изпълнител, да сключим договор в законоустановения срок. Съгласни сме да се придържаме към направеното техническо предложение и оферта за срок от ....... дни от датата, която е посочена в поканата за предоставяне на оферта и участие в преговори . Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.
Име на участника:
Правновалиден подпис:
Дата: