1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 6578 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 1154 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 23 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 25 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 126 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 167 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 323 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 1652 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 15 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 5 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 26 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 17255 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 48 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 1658 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 1102 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 114 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 252 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 17950 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 245 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 21 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 16 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 3291 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 1858 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 157 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 1025 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 7 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 165 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 326 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 673 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 124 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 27 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 482 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 673 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 124 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 27 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 22 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 8 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 304 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 21 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 21 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 4 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 4 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 21 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 391 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 984 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 1280 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 208 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 68 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 528 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 22 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 85 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 2617 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 320 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 212 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 14 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 14 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 14 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 14 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 15
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 571 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 3718 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 230 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 10 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 521 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 230 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 18 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 151 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 1259 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 970 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 3681 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 293 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 238 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 167 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 762 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 58 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 171 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 25 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 52 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 12 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 3 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 22 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 151 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 187 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 3447 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 1157 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 63 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 397 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 14 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 14 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 2 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 24 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 35 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 25 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 62 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 26 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 4 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 4 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 10 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 445 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 550 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 4997 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 8254 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 205 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 5 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 3 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 5 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 268 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 10 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 319 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 4 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 1656 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 112 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 775 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 234 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 76 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 12 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 62 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 71 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 35 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 11 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 18535 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 758 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 323 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 81 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 28 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 53 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 942 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 597 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 24 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 4 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 257 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 127 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 10 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 11 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 227 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 1750 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 11177 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 339 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1733 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 6099 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 209 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 363 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 329 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 425 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 2040 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 139 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 136 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 3013 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 253 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 505 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 881 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 13 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 116 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 230 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 76 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 344 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 584 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 48772 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 118 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 811 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 98 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 440 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 243 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 924 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 22 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 16 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 40 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 990 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 2 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 3 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 344 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 88 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 1 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 92 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 26 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 956 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 146 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 70 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 2091 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 153 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 56 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 1006 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 977 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 8704 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 656 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 2436 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 1357 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 561 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 10 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 1124 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 110 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 56 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 4 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 42 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 69 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 185 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 272 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 1180 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 157 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 260 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 93 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 13 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 548 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 23 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 2 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 2 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 2 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 19 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 10 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 2 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 1 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 23 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 2900 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 467 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 40 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 81 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 81 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 15 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 1117 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 25 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 2698 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 734 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 9 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 26 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 5 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 14 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 65 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 177 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 810 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 126 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 1035 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 3 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 13 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 7858 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 245 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 657 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 110 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 221 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 8 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 8154 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 29 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 7 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 1 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 43 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 52 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 1225 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 2107 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 49 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 269 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 527 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 93 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 76 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 56 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 469 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 214 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 16 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 506 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 27 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 39 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 469 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 214 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 16 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 164 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 55 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 57 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 38 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 63 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 43 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 43 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 8 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 15 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 3 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 2 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 12 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 130 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 268 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 337 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 186 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 77 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 22 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 47 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 14 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 188 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 575 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 248 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 4 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 178 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 7 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 15 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 15 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 15 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 15 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 16
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 571 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 3718 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 230 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 10 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 521 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 230 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 18 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 151 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 1259 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 970 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 3681 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 293 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 238 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 167 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 762 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 58 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 171 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 25 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 52 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 12 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 3 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 22 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 151 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 187 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 3447 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 1157 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 63 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 397 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 14 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 14 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 2 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 24 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 35 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 25 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 4 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 62 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 26 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 10 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 445 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 550 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 4997 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 8254 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 205 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 5 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 3 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 5 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 268 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 10 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 319 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 4 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 1656 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 112 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 775 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 234 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 76 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 12 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 62 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 71 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 35 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 11 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 18535 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 587 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 129 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 105 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 5 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 14 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 10 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 82 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 12 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 41 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 22 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 350 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 115 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 125 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 60 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 227 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 1750 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 11177 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 339 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1733 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 6099 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 209 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 363 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 329 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 425 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 2040 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 139 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 136 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 3013 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 253 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 505 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 881 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 13 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 116 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 230 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 76 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 344 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 584 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 48772 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 118 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 811 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 98 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 440 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 243 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 924 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 22 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 16 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 40 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 990 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 2 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 3 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 344 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 88 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 1 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 92 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 26 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 956 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 146 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 70 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 2091 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 153 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 56 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 1006 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 977 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 8704 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 656 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 2436 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 1357 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 561 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 10 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 1124 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 110 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 56 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 4 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 42 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 69 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 185 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 272 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 1180 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 157 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 260 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 93 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 13 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 548 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 23 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 2 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 2 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 2 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 19 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 10 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 2 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 1 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 23 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 2900 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 467 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 40 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 81 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 81 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 15 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 1117 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 25 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 2698 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 734 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 9 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 26 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 5 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 14 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 65 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 177 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 810 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 126 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 1035 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 3 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 13 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 7858 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 245 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 657 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 110 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 221 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 8 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 8154 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 29 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 7 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 1 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 43 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 52 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 1225 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 2107 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 49 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 269 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 527 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 93 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 76 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 56 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 469 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 214 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 16 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 506 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 27 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 39 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 469 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 214 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 16 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 164 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 55 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 57 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 38 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 63 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 43 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 43 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 8 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 15 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 3 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 2 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 12 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 130 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 268 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 337 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 186 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 77 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 22 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 47 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 14 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 188 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 575 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 248 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 4 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 178 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 7 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 16 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 16 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 16 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 16 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 17
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 27 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 385 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 230 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 14 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 62 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 230 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 11 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 41 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 175 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 806 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 3659 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 791 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 83 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 63 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 367 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 178 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 409 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 15 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 5 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 42 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 25 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 2 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 63 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 128 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 1 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 339 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 34 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 424 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 19 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 19 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 21 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 3 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 206 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 1 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 104 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 37 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 5 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 434 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 267 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 264 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 13365 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 281 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 7812 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 30 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 4 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 30 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 324 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 3 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 226 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 15 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 8226 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 83 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 879 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 21 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 311 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 16 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 79 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 114 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 10 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 36 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 20347 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 94 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 62 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 8 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 1 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 14 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 115 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 62 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 1 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 3 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 5 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 5 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 1 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 1 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 2013 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 8719 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 24535 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 350 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 805 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 3385 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 958 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 4547 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 201 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 809 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 370 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 480 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 149 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 4275 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 1154 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 775 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 553 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 319 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 531 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 40 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 593 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 653 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 90840 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 320 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 548 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 331 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 335 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 917 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 136 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 1 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 1 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 3 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 133 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 1 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 279 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 1 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 21 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 42 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 26 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 16 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 159 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 29 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 4 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 68 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 34 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 370 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 68 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 274 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 494 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 159 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 450 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 385 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 83 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 3 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 4 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 1 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 134 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 26 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 16 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 1 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 110 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 5 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 4 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 60 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 14 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 4 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 26 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 4 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 235 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 21 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 4 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 12 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 18 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 293 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 1414 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 521 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 10 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 7 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 7 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 245 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 440 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 1575 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 352 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 25 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 14 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 19 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 5 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 133 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 38 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 364 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 4391 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 171 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 772 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 129 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 8 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 4132 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 1 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 45 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 5 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 563 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 221 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 105 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 147 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 15 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 34 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 20 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 7 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 3 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 189 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 27 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 20 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 7 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 3 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 5 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 4 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 45 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 45 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 7 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 7 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 8 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 26 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 141 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 186 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 52 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 329 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 7 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 31 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 33 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 170 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 17 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 17 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 17 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 17 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 18
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 230 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 4231 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 479 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 230 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 2231 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 4139 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 21 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 77 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 1107 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 1073 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 2477 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 2164 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 1500 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 1068 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 4570 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 679 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 1584 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 16 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 3 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 71 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 3 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 21 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 14 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 53 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 12 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 286 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 170 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 5 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 11 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 131 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 397 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 19 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 9 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 19 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 7 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 81 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 8 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 1 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 1 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 1 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 1 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 1 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 1 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 6 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 15 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 3 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 149 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 1725 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 2300 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 2300 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 8 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 8 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 14 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 7 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 1341 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 44 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 62 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 37 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 92 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 27 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 44 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 1 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 69 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 365 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 285 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 68 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 27 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 62 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 235 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 4 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 107 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 48 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 9 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 194 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 105 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 1 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 27 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 19 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 115 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 582 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 115 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 2513 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 2469 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 115 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 35 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 25 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 41 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 7 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 487 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 44 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 1340 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 18 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 18 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 4 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 7 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 1 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 3 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 877 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 5 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 203 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 4 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 164 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 1895 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 1 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 3 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 18 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 1114 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 7 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 49 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 51 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 36 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 136 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 181 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 591 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 193 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 270 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 86 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 5 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 12 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 516 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 12 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 21 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 463 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 278 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 569 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 342 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 118 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 387 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 183 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1333 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 11 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 37 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 1 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 386 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 606 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 198 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 21 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 164 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 59 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 23 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 85 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 7 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 1 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 4 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 14 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 4 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 1 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 3331 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 675 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 158 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 18 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 18 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 903 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 1216 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 3211 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 565 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 70 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 51 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 1 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 198 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 7 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 393 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 500 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 6981 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 9130 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 465 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 416 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 42 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 223 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 9150 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 48 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 14 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 21 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 250 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 33 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 5157 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 1472 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 339 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 86 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 87 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 2043 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 289 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 241 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 697 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 115 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 287 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 190 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 3 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 637 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 10 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 287 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 190 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 3 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 413 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 105 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 215 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 3 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 70 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 250 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 250 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 6 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 19 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 53 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 5 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 2 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 2 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 4 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 508 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 108 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 205 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 371 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 20 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 52 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 19 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 200 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 9 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 1025 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 260 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 9 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 18 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 18 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 18 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 18 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 19
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 230 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 2493 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 4431 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 18 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 119 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 196 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 18 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 36 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 751 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 553 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 5903 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 230 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 137 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 171 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 383 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 58 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 292 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 2 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 4 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 4 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 14 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 2 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 55 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 171 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 21 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 5 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 52 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 142 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 4 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 9 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 89 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 62 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 97 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 1 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 68 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 16 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 10 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 3 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 10 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 3 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 6 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 367 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 3 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 418 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 1676 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 5517 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 230 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 12 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 5 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 12 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 310 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 4 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 12 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 128 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 7 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 4 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 3454 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 2 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 133 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 101 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 18 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 3 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 43 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 28 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 41 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 8596 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 449 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 608 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 67 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 25 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 14 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 144 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 1 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 15 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 5 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 480 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 446 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 1 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 25 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 1016 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 2848 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 17925 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 2367 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1967 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 4182 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 115 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 107 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 249 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 185 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 548 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 130 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 2 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 3187 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 447 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 635 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 64 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 85 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 55 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 9 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 272 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 44 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 59020 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 91 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 737 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 297 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 810 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 107 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 11 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 11 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 64 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 142 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 1 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 103 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 2 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 4 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 75 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 46 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 2 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 30 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 1 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 12 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 12 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 12 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 12 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 12 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 62 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 11 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 14 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 50 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 7 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 37 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 1182 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 44 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 148 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 205 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 125 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 1 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 1 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 21 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 2 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 4 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 18 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 16 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 2 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 2 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 14 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 1 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 2761 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 4070 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 18 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 18 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 18 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 1 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 1313 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 27 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 5214 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 1858 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 69 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 12 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 14 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 27 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 231 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 135 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 917 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 7 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 5 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 11422 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 409 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 552 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 233 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 174 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 12616 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 149 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 41 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 94 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 4700 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 1516 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 12 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 866 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 849 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 862 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 78 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 767 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 62 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 4 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 715 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 12 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 767 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 62 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 4 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 21 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 28 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 28 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 125 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 41 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 41 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 15 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 11 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 32 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 331 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 71 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 8 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 135 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 62 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 182 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 25 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 438 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 1383 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 2497 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 7 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 333 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 19 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 19 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 19 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 19 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 20
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 57 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 3525 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 230 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 27 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 334 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 230 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 110 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 2187 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 690 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 6071 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 230 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 723 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 21 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 1670 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 110 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 4 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 88 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 2 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 56 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 27 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 14 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 15 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 114 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 13 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 337 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 281 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 2161 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 2465 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 123 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 1048 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 8 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 67 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 4 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 8 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 159 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 118 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 343 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 1 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 55 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 36 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 4 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 3 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 3 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 4 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 4 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 3 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 3 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 4 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 6 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 632 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 70 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 379 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 192 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 20265 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 8886 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 8 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 7 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 8 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 168 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 3 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 7 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 16 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 12 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 3868 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 4 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 2566 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 8 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 16 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 10 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 141 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 175 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 148 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 28558 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 329 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 148 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 26 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 31 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 7 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 114 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 274 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 10 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 6 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 138 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 249 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 23 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 35 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 2848 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 5520 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 31301 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 55 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 821 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 3434 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 115 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 35 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 1110 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 4418 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 642 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 4963 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 1066 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 2824 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 1116 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 140 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 289 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 751 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 47 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 842 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 5 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 96852 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 303 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 1571 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 647 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 1198 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 888 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 44 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 1 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 42 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 140 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 34 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 107 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 1213 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 10 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 185 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 212 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 26 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 2863 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 305 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 4 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 11677 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 561 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 10 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 12 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 1191 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 2892 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 38701 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 9764 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 19025 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 4186 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 958 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 144 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 3410 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 638 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 283 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 1 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 294 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 497 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 151 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 1410 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 2870 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 307 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 137 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 624 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 51 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 3 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 4186 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 1 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 11 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 10 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 12 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 3 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 274 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 5 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 8 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 15 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 66 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 3550 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 87 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 5 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 21 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 21 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 76 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 3077 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 142 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 1261 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 1067 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 1528 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 242 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 11 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 4 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 460 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 68 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 276 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 1748 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 6606 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 142 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 1977 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 871 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 156 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 7644 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 427 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 59 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 502 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 77 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 357 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 2242 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 1513 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 10 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 86 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 572 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 753 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 167 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 4 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 372 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 115 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 105 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 130 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 8 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 550 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 230 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 10 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 105 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 130 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 8 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 58 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 52 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 41 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 45 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 1727 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 77 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 77 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 20 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 13 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 1 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 11 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 7 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 2 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 2 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 64 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 253 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 760 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 8 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 136 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 3 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 3 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 5 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 285 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 45 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 9 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 285 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 25 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 20 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 20 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 20 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 20 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 21
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 871 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 2702 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 230 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 176 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 242 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 230 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 18 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 500 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 296 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 725 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 2561 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 230 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 113 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 293 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 839 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 29 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 859 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 76 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 2 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 19 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 31 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 95 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 184 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 1 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 726 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 86 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 328 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 10 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 9 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 60 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 56 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 722 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 12 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 15 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 4 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 4 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 5 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 15 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 5 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 3 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 15 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 1 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 5 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 3 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 4 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 7 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 4 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 7 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 9 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 145 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 3 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 329 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 12194 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 115 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 115 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 7 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 6 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 7 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 57 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 13 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 40 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 9 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 1051 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 75 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 102 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 307 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 145 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 1 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 7 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 43 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 61 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 97 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 12151 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 438 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 283 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 73 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 17 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 18 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 33 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 236 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 2 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 199 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 61 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 2 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 109 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 167 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 34 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 26 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 1057 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 2468 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 9532 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 1952 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 5332 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 8866 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 10755 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 6459 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 2135 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 565 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 1733 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 104 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 1807 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 1120 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 3483 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 774 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 26 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 135 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 325 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 1 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 385 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 2399 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 78201 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 218 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 543 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 28 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 2013 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 359 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 62 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 2426 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 2 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 44 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 138 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 1533 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 10 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 221 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 3 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 1 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 51 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 70 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 10 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 7 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 700 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 22 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 3 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 120 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 833 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 1435 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 5980 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 583 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 406 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 512 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 372 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 138 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 8 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 742 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 113 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 54 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 29 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 23 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 473 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 10 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 7 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 176 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 1 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 9 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 7 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 100 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 4 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 16 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 10 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 7 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 4 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 130 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 7 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 4 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 7 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 9 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 4 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 2085 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 605 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 24 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 136 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 136 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 290 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 1813 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 1674 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 572 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 5 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 214 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 85 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 45 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 235 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 413 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 125 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 4 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 47 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 345 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 3 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 18 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 3 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 5644 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 220 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 1022 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 209 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 239 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 6037 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 1 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 107 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 167 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 1039 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 2520 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 299 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 731 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 5 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 142 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 540 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 40 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 38 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 28 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 437 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 540 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 40 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 38 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 68 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 103 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 69 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 107 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 107 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 16 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 4 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 3 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 104 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 256 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 429 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 16991 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 625 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 895 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 15 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 18 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 59 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 811 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 182 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 875 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 9 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 3 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 247 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 120 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 21 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 21 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 21 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 21 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 22
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 514 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 349 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 630 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 8 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 105 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 3 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 82 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 171 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 339 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 2685 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 298 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 4 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 47 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 172 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 23 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 169 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 4 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 2 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 9 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 4 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 5 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 26 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 41 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 202 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 110 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 39 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 315 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 19 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 12 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 8 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 1 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 8 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 5 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 3 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 3 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 11 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 6 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 22 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 6 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 12 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 2 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 12 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 2 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 6 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 4 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 3 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 6 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 4 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 3 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 9 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 390 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 76 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 362 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 10270 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 4564 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 1703 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 11 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 3 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 11 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 179 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 9 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 22 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 6 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 2978 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 82 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 161 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 67 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 24 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 3 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 115 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 32 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 68 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 234 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 15647 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 438 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 283 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 73 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 17 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 18 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 33 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 236 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 2 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 199 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 61 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 2 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 109 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 167 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 34 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 25 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 454 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 6594 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 5061 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 206 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1133 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 7064 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 676 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 282 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 371 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 632 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 163 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 26 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 1183 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 95 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 306 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 536 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 22 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 60 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 527 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 6 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 28 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 218 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 1175 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 35604 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 75 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 189 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 101 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 150 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 261 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 14 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 259 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 10 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 2 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 25 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 65 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 3 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 27 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 2 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 1 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 10 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 6 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 1 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 48 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 4 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 2 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 12 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 158 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 12 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 12 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 120 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 11 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 4 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 32 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 71 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 23 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 65 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 1 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 12 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 1 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 5 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 1 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 8 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 3 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 6 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 3 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 4 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 2 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 1 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 4 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 42 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 1175 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 205 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 17 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 17 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 245 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 290 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 1063 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 304 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 6 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 18 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 107 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 12 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 10 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 478 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 2 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 6 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 2 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 2900 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 20 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 1007 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 39 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 76 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 2944 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 4 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 5 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 683 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 385 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 13 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 203 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 164 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 56 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 38 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 42 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 31 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 1 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 218 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 13 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 31 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 1 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 11 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 73 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 5 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 6 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 7 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 5 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 163 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 410 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 18 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 1713 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 121 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 158 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 28 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 13 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 133 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 46 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 43 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 19 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 22 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 22 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 22 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 22 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 23
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 514 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 349 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 630 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 8 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 105 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 3 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 82 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 171 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 339 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 2685 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 298 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 4 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 47 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 172 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 23 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 169 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 4 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 9 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 4 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 5 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 26 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 41 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 202 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 110 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 39 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 315 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 19 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 12 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 8 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 1 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 8 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 5 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 3 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 3 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 11 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 6 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 22 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 6 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 12 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 2 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 12 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 2 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 6 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 4 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 3 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 6 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 4 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 3 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 10 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 390 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 76 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 362 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 10270 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 4564 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 1703 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 11 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 3 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 11 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 179 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 9 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 22 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 6 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 2978 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 82 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 161 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 67 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 24 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 3 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 115 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 32 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 68 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 234 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 15647 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 438 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 283 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 73 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 17 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 18 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 33 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 236 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 2 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 199 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 61 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 2 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 109 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 167 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 34 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 25 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 454 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 6594 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 5061 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 206 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1133 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 7064 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 676 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 282 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 371 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 632 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 163 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 26 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 1183 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 95 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 306 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 536 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 22 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 60 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 527 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 6 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 28 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 218 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 1175 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 35604 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 75 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 189 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 101 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 150 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 261 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 14 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 259 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 10 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 2 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 25 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 65 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 3 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 27 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 2 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 1 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 10 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 6 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 1 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 48 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 4 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 2 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 12 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 158 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 12 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 12 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 120 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 11 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 4 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 32 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 71 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 23 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 65 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 1 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 12 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 1 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 5 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 1 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 8 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 3 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 6 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 3 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 4 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 2 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 1 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 4 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 42 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 1175 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 205 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 17 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 17 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 245 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 290 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 1063 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 304 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 6 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 18 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 107 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 12 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 10 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 478 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 2 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 6 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 2 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 2900 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 20 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 1007 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 39 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 76 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 2944 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 4 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 5 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 683 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 385 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 13 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 203 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 164 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 56 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 38 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 42 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 31 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 1 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 218 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 13 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 31 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 1 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 11 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 73 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 5 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 6 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 7 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 5 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 163 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 410 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 18 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 1713 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 121 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 158 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 28 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 13 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 133 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 46 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 43 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 19 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 23 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 23 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 23 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 23 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 24
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 514 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 349 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 630 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 8 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 5 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 105 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 3 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 82 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 171 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 339 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 2685 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 298 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 4 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 47 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 172 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 23 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 169 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 4 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 9 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 4 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 5 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 26 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 41 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 202 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 110 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 39 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 315 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 19 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 12 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 8 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 1 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 8 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 5 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 3 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 3 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 11 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 6 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 22 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 6 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 12 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 2 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 12 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 2 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 4 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 6 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 4 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 3 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 6 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 4 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 3 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 6 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 390 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 76 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 362 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 10270 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 4564 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 1703 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 11 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 3 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 11 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 179 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 9 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 22 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 6 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 2978 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 82 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 161 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 67 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 24 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 3 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 115 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 32 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 68 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 234 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 15647 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 148 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 202 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 28 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 6 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 34 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 10 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 155 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 5 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 192 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 8 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 3 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 18 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 12 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 5 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 6 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 454 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 6594 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 5061 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 206 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1133 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 7064 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 676 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 282 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 371 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 632 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 163 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 26 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 1183 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 95 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 306 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 536 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 22 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 60 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 527 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 6 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 28 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 218 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 1175 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 35604 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 75 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 189 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 101 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 150 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 261 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 14 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 259 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 10 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 2 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 25 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 65 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 3 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 27 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 2 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 1 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 10 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 6 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 1 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 48 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 4 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 2 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 12 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 158 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 12 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 12 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 120 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 11 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 4 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 32 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 71 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 23 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 65 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 1 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 12 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 1 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 5 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 1 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 8 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 3 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 6 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 3 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 4 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 2 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 1 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 4 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 42 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 1175 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 205 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 17 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 17 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 245 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 290 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 1063 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 304 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 6 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 18 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 107 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 12 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 10 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 3 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 478 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 2 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 6 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 2 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 2900 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 20 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 1007 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 39 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 76 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 2944 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 4 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 5 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 683 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 385 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 13 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 203 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 164 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 56 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 38 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 42 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 31 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 1 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 218 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 13 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 31 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 1 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 11 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 73 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 5 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 6 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 7 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 5 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 163 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 410 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 18 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 1713 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 121 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 158 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 28 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 13 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 133 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 46 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 43 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 19 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 24 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 24 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 24 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 24 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 25
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 291 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 12026 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 1954 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 65 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 1591 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 268 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 70 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 477 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 990 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 538 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 4200 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 261 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 292 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 100 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 594 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 23 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 201 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 2 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 1 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 2 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 18 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 54 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 11 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 29 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 74 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 34 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 9 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 12 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 22 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 1 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 28 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 1 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 21 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 3 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 3 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 3 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 5 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 183 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 3 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 153 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 6226 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 4179 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 230 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 5 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 4 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 5 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 138 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 3 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 2 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 46 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 9 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 801 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 31 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 14 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 186 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 83 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 7 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 12 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 12 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 3 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 5 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 11 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 11224 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 192 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 263 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 36 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 8 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 45 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 202 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 6 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 249 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 10 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 4 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 23 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 15 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 1 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 8 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 73 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 115 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 1648 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 82 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 30 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1316 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 164 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 1194 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 64 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 201 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 22 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 228 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 118 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 272 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 81 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 1 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 12 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 26 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 1 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 27 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 299 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 7274 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 14 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 87 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 23 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 38 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 8751 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 2 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 2 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 3 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 714 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 1 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 3 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 16 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 3 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 2 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 15 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 14 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 5 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 2 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 40 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 9 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 38 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 121 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 150 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 367 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 16 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 150 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 67 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 27 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 77 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 47 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 27 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 347 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 4 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 9 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 5 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 1 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 3 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 1 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 4 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 6 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 1 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 1 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 3085 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 6953 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 54 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 1617 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 1617 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 1759 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 5405 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 4 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 8979 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 1877 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 51 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 574 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 2952 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 391 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 686 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 209 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 426 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 13 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 14 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 1841 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 12 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 24 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 17950 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 229 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 158 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 176 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 125 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 99 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 18059 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 15 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 105 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 6 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 30 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 201 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 1434 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 2663 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 14 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 116 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 883 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 39 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 30 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 209 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 709 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 52 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 114 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 544 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 65 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 8 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 709 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 52 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 114 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 107 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 241 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 30 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 30 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 10 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 5 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 17 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 2 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 3 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 205 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 61 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 128 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 3135 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 2784 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 821 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 36 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 13 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 1349 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 241 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 90 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 5 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 49 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 5 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 45 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 25 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 25 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 25 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 25 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 26
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 378 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 15636 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 2541 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 85 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 2068 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 349 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 91 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 620 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 1288 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 699 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 5461 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 340 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 380 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 130 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 772 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 23 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 261 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 3 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 1 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 1 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 3 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 24 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 71 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 14 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 38 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 96 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 44 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 12 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 16 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 28 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 1 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 36 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 1 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 28 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 4 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 3 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 2 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 2 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 6 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 238 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 3 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 198 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 8095 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 5433 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 230 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 6 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 5 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 6 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 179 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 4 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 3 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 60 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 12 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 1041 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 41 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 19 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 242 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 108 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 9 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 16 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 16 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 4 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 6 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 14 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 14594 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 209 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 397 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 42 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 15 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 9 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 5 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 218 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 8 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 31 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 203 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 164 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 18 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 66 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 95 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 115 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 2143 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 107 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 39 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 1711 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 214 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 1553 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 83 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 261 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 28 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 296 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 153 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 353 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 105 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 1 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 15 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 34 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 1 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 36 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 389 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 9458 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 19 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 113 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 29 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 50 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 35 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 11378 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 1 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 2 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 2 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 4 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 928 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 1 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 4 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 20 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 4 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 3 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 20 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 19 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 6 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 3 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 52 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 12 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 49 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 158 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 195 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 477 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 21 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 195 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 87 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 36 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 100 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 2 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 61 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 36 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 1 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 451 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 5 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 12 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 7 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 1 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 3 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 2 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 9 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 2 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 5 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 8 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 1 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 1 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 1 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 4011 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 9041 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 70 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 2102 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 2102 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 2287 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 7028 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 6 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 11675 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 2440 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 67 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 747 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 3838 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 509 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 892 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 272 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 554 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 17 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 19 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 2394 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 15 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 31 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 23339 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 298 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 206 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 229 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 162 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 129 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 23481 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 19 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 137 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 8 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 39 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 261 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 1864 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 3463 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 19 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 150 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 1148 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 50 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 39 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 271 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 922 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 67 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 149 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 708 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 84 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 10 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 922 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 67 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 149 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 140 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 313 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 8 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 39 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 39 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 12 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 7 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 22 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 3 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 4 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 267 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 79 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 166 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 4076 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 3620 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 1067 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 47 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 1 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 13 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 1754 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 313 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 117 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 7 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 63 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 7 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 58 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 26 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 26 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 26 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 26 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 27
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 31 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 643 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 230 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 58 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 72 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 230 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 3 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 7 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 573 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 129 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 1680 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 135 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 146 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 66 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 181 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 92 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 105 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 2 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 2 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 4 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 21 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 3 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 2 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 20 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 35 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 495 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 735 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 27 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 466 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 5 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 12 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 7 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 4 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 15 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 9 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 17 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 35 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 26 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 3 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 3 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 1 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 1 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 6 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 443 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 30 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 207 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 1504 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 230 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 10479 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 3 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 3 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 3 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 247 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 2 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 187 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 4 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 1994 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 147 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 1340 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 32 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 97 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 6 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 185 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 106 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 19 | 0
0307200 | БР ST | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Wiederherstellung eines korrosierten Unterbaus eines Stahlgittermastes | Възстановяване корозирала метална основа на ЖР стълб Разкъртване на бетоновата основа до достигане на некорозирала метална конструкция и подмяна на корозиралата част от металната конструкция чрез заваряване. Нанасяне на антикорозионна покритие на обработената повърхност. Изхвърляне на отстранения бетон. Цената е за един монтан. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Wiederherstellung eines korrodierten Unterbaus eines Stahlgittermastes Aufreißen des Betonunterbaus bis zur nicht korrodierten Metallkonstruktion und Austausch des korrosierten Teils der Metallkonstruktion durch Schweißen. Auftragen korrosionsfester Beschichtung an den bearbeiteten Oberflächen. Entsorgung des entfernten Betons. Der Preis ist für einen Mastfuss. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 14 | 0
0308 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж на линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Demontage von Leitungen mit AC-Leiter oder Isoleiter CCX
0308050 | M M | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Demontage von einer Dreidrahtleitung 20 kV | Демонтаж на трипроводна линия 20 kV Освобождаване на превръзките от носещия изолатор освобождаване на проводника от опъвателната клема с лебедка, пускане на земята и събиране. | Abtragung einer Dreidrahtleitung 20 kV Lösen der Binder von dem Tragisolator, Lösen des Leiters von der Tragklemme mit Seilwinde, den Leiter zur Erdoberfläche herunterlassen und aufsammeln. |  |  | 0 | 1.1 | 13052 | 0
0308100 | БР ST | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) | Демонтаж на изолатор (изолаторна верига) Демонтиране на изолатора (изолаторната верига), включително прихващане на проводника с лебедка и натягане на същия към конзолата на стълба, освобождаване на щифтовете от двете страни. | Demontage eines Isolators (einer Isolatorkette) Demontage des Isolators (der Isolatorenkette) einschl. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde und Straffanziehen des Leiters zur Mastkonsole, beidseitiges Lösen der Stifte. |  |  | 0 | 6 | 209 | 0
0308120 | БР ST | Демонтаж на носещ изолатор Demontage eines Tragisolators | Демонтаж на носещ изолатор Демонтиране на изолатора, включително освобождаване на превръзките. | Demontage eines Trageisolators Demontage des Isolators einschl. Lösen der Binder. |  |  | 0 | 5.5 | 397 | 0
0308150 | БР ST | Демонтаж на СБ стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на СБ стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, ако има такава, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, wenn vorhanden, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 150 | 42 | 0
0308200 | БР ST | Демонтаж на ЖР стълб Demontage eines Stahlgittermastes | Демонтаж на ЖР стълб Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, демонтиране от болтови съединения при основата. | Demontage eines Stahlgittermastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Demontage der Schraubverbindungen zum Fundament. |  |  | 0 | 230 | 15 | 0
0308210 | M3 M3 | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Demontage vom Betonfundament für Stahlgittermast | Демонтаж на бетонов фундамент за ЖР стълб Разкопаване, разкъртване, натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци, включително заплащане на необходимите такси. Запълване на изкопа със съответстващ материал. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. | Demontage Betonfundament für Stahlgittermast Ausgraben, Aufreißen, Beladen und Transport der abgebauten Materialien bis zu einem Depot für Bauabfälle, einschließlich Entrichtung der erforderlichen Gebühren Verfüllen der Künette mit dem geeigneten Material. Die Abrechnung erfolgt anhand der abgedichteten Kubatur. |  |  | 0 | 80 | 9 | 0
0308250 | БР ST | Демонтаж на дървен стълб Demontage eines Holzmastes | Демонтаж на дървен стълб с или без приставки Разкопаване на основата на стълба или развиване (изрязване) на болтовите съединения. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Holzmastes mit oder ohne Bauteilen Ausgrabung des Mastfundamentes und Lösen (Schneiden) der Schraubverbindungen. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 70 | 5 | 0
0308300 | БР ST | Демонтаж на куки и конзоли. Demontage der Haken und der Konsolen. | Демонтаж на куки и конзоли. Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката / конзолата, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken und Konsolen. Abwickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen Demontage des Hakens/ der Konsole einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 6.5 | 218 | 0
0308350 | БР ST | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Demontage von Konsolen (Satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) | Демонтаж конзоли /комплект/ от стоманобетонен стълб за две тройки Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на конзолите. | Demontage von Konsolen(satz) am Stahlbetonmast für zwei Dreier (Leitungen) Abwickeln der Schraubverbindungen und Demontage der Konsolen. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0308400 | БР ST | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Demontage von Trag- oder Abspannklemme | Демонтаж на носеща или опъвателна клема Отвиване на болтовите съединения и демонтиране на клемата. | Abbau einer Trag- oder Abspannklemme Auswickeln der Schraubverbindungen, Abklemmen. |  |  | 0 | 11 | 8 | 0
0308500 | БР ST | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV Entkopplung und Kopplung der 20 kV-Dreidrahtleitung | Отвързване и привързване на трипроводна линия 20 kV, при подмяна на носещ стълб Прихващане на проводника с лебедка, освобождаване на превръзките от носещите изолатори или проводниците от носещите клеми, отпускане на проводниците. Прихващане на проводника с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки или монтаж на носещи клеми. Цената е за един стълб и за една трипроводна линия. | Ausbinden und Einbinden einer 20 kV- Dreidrahtleitung beim Tausch eines Tragmastes Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Auslösen der Binder von den Tragisolatoren oder Leiter von den Tragklemmen, Abfallen der Leiter. Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufrichten eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Ausführung von Bindern oder Montage von Tragklemmen Das ist der Preis für einen Mast und für eine Dreidrahtleitung. |  |  | 0 | 65 | 31 | 0
0308600 | БР ST | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Demontage von 20 kV Schaltapparatur | Демонтаж на комутационна апаратура 20 kV Демонтаж на РОС, РОМ, РОМзК, РОСМ или РОММ 20 кV от стълб, включително ръчно лостово задвижване, стойки и др. | Abbau eines 20 kV-Schalters Abbau eines Masttrennschalters, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage, eines Trennschalters für vertikale Freiluftmontage mit Erdungsschalter oder eines Lasttrennschalters für vertikale Freiluftmontage 20 kV vom Mast, einschließlich manueller Hebelantrieb, Steher etc. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
04 |  | Електропроводи НН Leitungen Niederspannung | Електропроводи НН | Freileitungen NS
0401 |  | Монтаж на стълб Montage von Masten | Монтаж на стълб | Montage eines Mastes
0401050 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦ 250/9,5 или дървен стълб Aufstellung eines Stahlbetonmastes (НЦ) 250/9,5 oder Holzmast | Изправяне на стоманобетонен стълб НЦ 250/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ НЦ 250/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 250 | 203 | 0
0401150 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб КЦ 590/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (КЦ) 590/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб КЦ 590/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ KЦ 590/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 330 | 164 | 0
0401200 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Aufstellung eines Stahlbetonmastes (ЪЦ) 835/9,5 | Изправяне на стоманобетонен стълб ЪЦ 835/9,5 Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване или бетониране с полагане на бетон клас В10 (съгласно приложен чертеж) Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast Typ ЪЦ 835/9,5 Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen oder Betonverlegung Klasse B10 (gemäß beigelegter Zeichnung). Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 390 | 18 | 0
0401210 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб НН Lotung eines NS Stahlbetonmastes | Отвесиране на стоманобетонен стълб НН Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Lotung eines NS- Stahlbetonmastes Kopplung, Entkopplung der Leiter, Ausgrabung des Fundaments, Lotung, Betonverlegung Klasse B10, Anschluss von Leitern. Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 190 | 66 | 0
0401300 | БР ST | Изправяне на дървен стълб 9,5м Aufstellung eines Holzmastes | Изправяне на дървен стълб 9,5м Пикетиране, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. | Aufstellung von Holzmast 9,5m Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 200 | 2 | 0
0402 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolator | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0402050 | БР ST | Монтаж на изолатор с кука на стълб Montage der Isolatoren am Mast durch einen Haken | Монтаж на изолатор с кука на стълб Монтиране на куката с набита тапа, навиване на изолатора на втулката с резба, направа на превръзки. | Montage eines Isolators am Mast durch einen Haken Montage des Hakens mit eingeschlagener Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Ausführung von Bindern. |  |  | 0 | 9 | 1265 | 0
0402100 | БР ST | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Austausch der Isolatoren auf den vorhandenen Haken | Подмяна изолатори в/у съществуващи куки Набиване на тапата навиване на изолатора на втулката с резба, демонтаж и монтаж на превръзки. | Isolatorentausch auf bestehenden Haken Einschlagen der Kappe, Aufwindung des Isolators der Gewindebuchse, Demontage und Montage von Bindern. |  |  | 0 | 7 | 7 | 0
0403 |  | Изтегляне и монтаж на проводник НН Ziehen und Montage von Leitung Niederspannung | Изтегляне и монтаж на проводник НН | Ziehen und Montage eines NS- Leiters
0403030 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3x120 + 95 mm² Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3x120 + 95 mm² на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x120 + 95 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3x120 + 95 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.42 | 6713 | 0
0403050 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x70+71,5 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х70+71,5мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х70+71,5мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х70 + 71,5 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х70 + 71,5 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.31 | 6830 | 0
0403100 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3x35+54,6 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 3х35+54,6мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 3х35+54,6мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 3х35 + 54,6 mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 3х35 + 54,6 mm2 der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 3.23 | 173 | 0
0403150 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 4х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 4x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 4х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 4x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 2949 | 0
0403200 | M M | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2x16 mm2 | Изтегляне на усукан изолиран проводник 2х16мм2 Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп 2x16 мм2 на опъвателните и носещи клеми. | Ziehen eines verdrillten isolierten Leiters 2х16mm² Abwickeln, Regulierung und Montage eines Kabelbündels 2x16 mm² der Spann- und Tragklemmen. |  |  | 0 | 1.5 | 6715 | 0
0403250 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 25 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-25мм2 изтегляне на проводника АС-25мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters AC-25mm2 Ziehen des Leiters AC-25mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.2 | 712 | 0
0403300 | M M | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 35 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС-35мм2 изтегляне на проводника АС-35мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС-35mm2 Ziehen des Leiters AC-35mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.5 | 536 | 0
0403350 | M M | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 Montage eines Einzelleiters AC - 50 mm2 | Монтаж на единичен проводник АС - 50мм2 изтегляне на проводника АС-50мм2 на ролки на куките на стълбовете, включително регулиране на провеса, направа на превръзки | Montage eines Einzelleiters АС - 50mm2 Ziehen des Leiters AC-50mm2 von Rollen der Haken der Masten, einschließlich Regelung der Bodenabstände, Ausführung von Bindern |  |  | 0 | 1.7 | 35 | 0
0404 |  | Монтаж на клема Klemmenmontage | Монтаж на клема Монтаж на проводника към клемата, съгласно указанията на производителя | Klemmenmontage Montage des Leiters zur Klemme gemäß den Anweisungen des Herstellers
0404050 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter | Монтаж на опъвателна клема с носеща нула. Издърпване на клиновете, вкарване на носещата нула между клиновете, вкарване клиновете в опъвача, закачване на опъвача към конзолата (куката). | Montage einer Abspannklemme mit Tragneutralleiter. Ziehen der Keilen, Einbringen des Tragneutralleiter zwischen den Keilen, Einbringen der Keilen ins Spannseil, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken).“ |  |  | 0 | 9.1 | 315 | 0
0404100 | БР ST | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник Montage einer Abspannklemme für selbstragende Leitung | Монтаж на опъвателна клема за самоносещ проводник. Издърпване на клиновете, закачване на опъвача към конзолата (куката). За проводник 4х16 или 2х16. | Montage einer Abspannklemme für selbsttragende Leitung. Ziehen der Keile, Aufhängen des Spannseils an der Konsole (am Haken) Für Leiter 4x16 oder 2x16. |  |  | 0 | 8.45 | 1504 | 0
0404200 | БР ST | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълб Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole | Монтаж на носеща клема с конзолата на стълба. Закрепване на конзолата на стълба посредством шпилка или стоманена лента, отваряне палеца за затягане, вкарване носещата нула в носача, затягане на палеца, привързване с три броя превръзки, според инструкцията на производителя. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) an der Mastkonsole. Befestigung der Mastkonsole mittels einer Stiftschraube oder eines Stahlbandes, Öffnung des Fingers zum Einspannen, Einbringen des Tragneutralleiters in den Träger, Einspannen des Fingers, Ausführung von 3 Bindern entsprechend der Anweisung des Herstellers.“ |  |  | 0 | 11.7 | 281 | 0
0404220 | БР ST | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung | Монтаж на носеща клема за самоносещ проводник. Монтаж на клемата на кука, отваряне, поставяне на проводника, затягане. | „Montage einer Tragklemme (Hängeklemme) für selbsttragende Leitung Montage der Hakenklemme, Öffnen, Einlegen des Leiters, Einspannen“ |  |  | 0 | 10.4 | 3 | 0
0404250 | БР ST | Монтаж на отклонителна клема Montage einer Abzweigklemme | Монтаж на отклонителна клема. Поставяне на клемата върху главния проводник вкарване на проводника в клемата затягане до скъсване на предпазната глава | Montage einer Abzweigsklemme Einlegen der Klemme auf dem Hauptleiter, Einbringen des Leiters in die Klemme, Einspannen bis zum Bruch des Schutzkopfes |  |  | 0 | 6.5 | 2069 | 0
0404300 | БР ST | Монтаж токова или биметална клема Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme | Монтаж токова или биметална клема. Присъединяване на клемата към биглите (стремената) и отклонение към абонатите с винтови съединения | Montage einer Strom- oder bimetallischen Klemme Anschluss der Klemme an die Bügel und Abzweig zu den Hausanschlüssen mit Schraubverbindungen |  |  | 0 | 5.2 | 935 | 0
0404350 | БР ST | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон Herstellung einer Verbindung für einen isolierten Leiter durch einen Isoliermanschette | Направа на съединение на изолиран проводник, посредством изолиран маншон. Подготовка на съединяваните проводници, поставяне на маншона, кербоване на маншона. | Fertigstellung einer Verbindung eines Isolierleiters mittels einer isolierten Manschette Vorbereitung der anzuklemmenden Leiterseile, Einlegen der Manschette, Kerben von Manschetten. |  |  | 0 | 7.5 | 3862 | 0
0405 |  | Монтаж на конзола Montage von Konsole | Монтаж на конзола | Montage einer Konsole
0405050 | БР ST | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб Montage einer Konsole (Haken) am Mast | Монтаж на конзола (кука) в/у стълб. Монтиране на конзола /кука/ с болтово съединение или стоманена лента. | Montage einer Konsole (Haken) am Mast. Montage einer Konsole /Haken/ mit Verschraubung oder Stahlband.“ |  |  | 0 | 7.15 | 356 | 0
0405100 | БР ST | Mонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand | Mмонтаж на фасадна конзола (кука) в/у стена. Монтиране на конзолата (куката) посредством четири броя дюбели и винтове. Доставката на дюбелите и винтовете са на Изпълнителя. | Montage einer Fassadenkonsole (Haken) an der Wand. Montage der Konsole (Haken) mittels vier Dübel und Schrauben. Die Lieferung der Dübel und Schrauben erfolgt durch den Auftragnehmer.“ |  |  | 0 | 10.4 | 1 | 0
0406 |  | Монтаж на рогатка и осветително тяло Montage eines Leuchtkörpers | Монтаж на рогатка и осветително тяло | Montage eines Leuchtkörpers und V-förmigen Auslegers
0406100 | БР ST | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Montage eines Lichtkörpers und eines V-förmigen Auslegers | Монтаж рогатка и осветително тяло на стълб. Повдигане на височина на рогатката и осветителното тяло, закрепване с помощта на винтови съединения и присъединяване към мрежата. | Montage eines Leuchtkörpers auf V-förmigem Ausleger. Montage eines Auslegers und Leuchtmittels, Befestigung mittels Schraubverbindungen und Netzanschluss.“ |  |  | 0 | 22 | 116 | 0
0407 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0407050 | БР ST | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник Montage eines Propfens für verdrillten isolierten Leiter | Монтаж на тапа за усукан изолиран проводник. Затваряне свободните краища на жилата на проводника. | Montage von Endkappen für verdrillten isolierten Leiter Schließen der freien Enden der Leiteradern. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0407100 | БР ST | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб Anfertigung einer Brückenverbindung für eine wiederholte Erdung an einem Stahlbetonmast | Направа мостово съединение за повторен заземител на стоманобетонен стълб. Свързване на нулевия проводник към заземителната планка, посредством отклонителна клема, проводник 50мм2, кабелна обувка и болтово съединение. Болтовото съединение, кабелната обувка и проводника са доставка на Изпълнителя. | Ausführung von Brückenverbindung für einen Zweiterder eines Stahlbetonmastes. Anschluss des Neutralleiters an die Erdungslasche mittels einer Abzweigklemme, Leiter 50mm2, Kabelschuh und Verschraubung. Die Lieferung der Verschraubung, des Kabelschuhes und des Leiters erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 169 | 0
0407150 | БР ST | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Montage eines Masttrennschalters 0,4kV | Монтаж на стълбовен разединител за изолирани проводници 0,4kV Прикрепване към стълба посредством стоманена лента, свързване на проводниците към клемите. | Montage eines Trennschalters für isolierte Leitungen 0,4kV Befestigung an den Mast mittels eines Stahlbandes, Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
0407200 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück | Монтаж на вентилни отводи НН комплект 3 бр Монтаж на отклонителна клема и присъединяване на ВО към зазеителната планка. | Montage von NS Überspannungsableiter Satz 3 Stück Montage einer Abzweigklemme und Anschluss des Überspannungsableiters an die Erdungslasche. |  |  | 0 | 26 | 22 | 0
0408 |  | Демонтаж Demontage | Демонтаж | Demontage
0408050 | БР ST | Демонтаж на стоманобетонен стълб Demontage eines Stahlbetonmastes | Демонтаж на стоманобетонен стълб. Прихващане стълба с помощта на въже към кранова уредба, разкопаване на основата на стълба до бетоновия пръстен, изваждане с помощта на механизация. Натоварване и извозване до депо за строителни отпадъци включително заплащане на необходимите такси. | Demontage eines Stahlbetonmastes Heften des Mastes mit Hilfe eines Seils an den Kran, Ausgraben des Mastfundaments bis zum Betonring, Herausnehmen mit Hilfe der Spezialtechnik. Beladen und Abtransportieren zu einem Depot für Bauabfälle einschließlich Entrichtung der notwendigen Gebühren. |  |  | 0 | 130 | 411 | 0
0408100 | БР ST | Демонтаж на куки Demontage von Haken | Демонтаж на куки Отвиване /срязване/ на болтовите съединения демонтиране на куката, включително демонтаж на изолатора | Demontage von Haken Auswickeln /Schneiden/ der Schraubverbindungen, Demontage von Haken einschl. Demontage des Isolators. |  |  | 0 | 3.9 | 922 | 0
0408150 | M M | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН Demontage eines Einzelleiters von Freileitung NS | Демонтаж на единичен проводник от въздушна мрежа НН. Развързване на превръзки, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines Einzelleiters von NS FL. Aufbinden von Bindern, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 0.45 | 38811 | 0
0408200 | БР ST | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper | Демонтаж на рогатка в комплект с осветително тяло. Укрепване на рогатката към стълба отвиване на винтови съединения спускане към основата на стълба | Demontage von V-artigen Rohren samt Lichtkörper Befestigung von V-artigen Rohren an den Mast, Auswickeln von Schraubverbindungen, Einbauen zum Mastfundament |  |  | 0 | 10 | 171 | 0
0408250 | БР ST | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клинета/ Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) | Демонтаж на рекордоманно отклонение /отклонение към клиента/ Отсъединяване, демонтаж на клемата, събиране на проводника. Цената е за едно отклонение без значение монофазно или трифазно. | Demontage einer Kupferleiterabzweigung (Abzweigung zum Kunden) Demontage der Klemme, Abklemmen, Zusammenlegen des Leiters. Der Preis ist für einen Abzweig, unabhängig davon, ob Einphasenschaltung oder Dreiphasenschlatung. |  |  | 0 | 11.7 | 644 | 0
0408300 | БР ST | Отвързване и привързване на проводници на ВЛ НН Entkopplung und Kopplung der Leiter von FL NS | Отвързване и привързване на проводници, включително отклонения към клиенти, при подмяна на стълб на ВЛ НН Прихващане на проводниците с лебедка, демонтаж на клемите, освобождаване на превръзките от изолаторите, отпускане на проводниците. Прихващане на проводниците с лебедка /след изправяне на нов стълб/, повдигане на проводниците, направа на превръзки, монтаж на клемите. Цената е за един стълб независимо от броя на проводниците и отклоненията. | Entkopplung und Kopplung von Leitern, einschließlich Abzweig zu Kunden beim Tausch eines Mastes NS FL Leiterbefestigung durch eine Seilwinde, Ausbau von Klemmen, Auslösen der Binder von den Isolatoren, Abfallen der Leiter Leiterbefestigung durch eine Seilwinde (nach Aufstellung eines neuen Mastes), Aufheben der Leiter, Anfertigung von Bindern, Montage der Klemmen. Der Preis ist für einen Mast, unabhängig von der Anzahl der Leiter und der Abzweige. |  |  | 0 | 58.5 | 298 | 0
0408350 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis 4х16мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х16мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters bis 4х16mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 1.2 | 35 | 0
0408400 | M M | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Demontage von verdrillter Iso - Leitung bis до 4х120мм2 | Демонтаж на усукан изолиран проводник до 4х120мм2 Освобождаване от клемите, отпускане с лебедка, събиране на проводника. | Demontage eines verdrillten isolierten Leiters 4х120mm2 Abklemmen, Abfallen mit Seilwinde, Zusammenlegen des Leiters. |  |  | 0 | 2.9 | 671 | 0
05 |  | Електромерни табла Zählertafeln | Електромерни табла | Zählertafeln
0501 |  | Монтаж на електромерни табла Montage von Zählertafeln | Монтаж на електромерни табла | Zählertafelmontage
050105 |  | Направа на конструкции Anfertigung von Konstruktionen | Направа на конструкции Доставка на всички материали от Изпълнителя, направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 с минимизиране и двукратно боядисване, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. | Anfertigung von Konstruktionen Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer, Anfertigung von Baugruben, Aufstellung, Lotung, Betonverlegung Klasse B10 mit Minimierung und zweimaligem Anstrich, Farbe RAL 9006, außer wenn eine ausdrückliche Anforderung durch die Behörden zum Anstrich in eine andere Farbe vorhanden ist.
050105А | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на помощен стълб. Lieferung, Aufstellung und Befestigung eines Hilfsmastes (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване, на помощен стълб /стоманена тръба /, за осигуряване на габарит. (по чертеж) | Lieferung, Aufstellung und Verstärkung eines Hilfsmastes/Stahlrohres zur Sicherstellung von Außenmaßen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 240 | 1 | 0
050105В | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция до 4 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 4m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 180 | 538 | 0
050105С | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло (по чертеж) Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - до 7 м., за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion bis 7m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 260 | 1 | 0
050105D | БР ST | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж/ Lieferung, Aufrechtsetzen und Befestigung von Stahlkonstruktion - 9,5 m für Montage von Zählertafel (lt. Zeichnung) | Доставка, изправяне и укрепване на стоманена конструкция - 9,5 м за монтаж на електромерно табло /по чертеж - броя на куките е според необходимостта/ | Lieferung, Aufstellung und Befestigung einer Stahlkonstruktion - 9,5 m für die Montage der Zählertafel (nach Zeichnung - die Anzahl der Haken je nach Bedarf) |  |  | 0 | 360 | 3 | 0
050105E | КГ KG | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungs- konstruktionen aus Stahl | Направа и монтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Сглобяване или заваряване на метални елементи. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anfertigung und Montage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Zusammenbau oder Schweißen von Metallelementen. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.3 | 1 | 0
050105F | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 4 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 4 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 4 m Ausheben einer Grube, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 80 | 1 | 0
050105G | БР ST | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Aufstellung und Befestigung eines Mastes aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) bis 9 m. | Изправяне и укрепване на стълб от стъклонапълнен полиестер до 9 м. Направа на изкоп, изправяне, отвесиране, бетониране с полагане на бетон клас В10 /по чертеж/. | Aufrichten und Befestigung von einem Mast aus glasfaserverstärktem Polyester bis 9 m. Ausgraben einer Künette, Aufrichten, Lotung, Betonierung mit Beton der Klasse В10 (laut Zeichnung). |  |  | 0 | 123 | 24 | 0
0501100 | КГ KG | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl | Демонтаж на дребни крепежни стоманени конструкции. Разглобяване и премахване на конструкции. | Demontage von kleinen Befestigungskonstruktionen aus Stahl Abbau und Entzug von Konstruktionen. |  |  | 0 | 2 | 24 | 0
0502 |  | Монтаж на електромерно табло Montage einer Zählertafel | Монтаж на електромерно табло | Montage einer Zählertafel
0502050 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500mm) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ einer Konstruktion Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 21 | 2 | 0
0502100 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена Montage einer Zählertafel Typ "A" und "A mini" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "А" и "А мини" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 400/500) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „A“ und „A mini“ an einer Wand. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 400/500mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 25 | 2 | 0
0502110 | БР ST | Монтаж електромерно табло на стълб Montage einer Zählertafel Tauf einem Mast | Монтаж електромерно табло на стълб. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стълб посредством крепежни елементи - съгласно графичното представяне 05.02 11 0. | Zählertafelmontage am Mast. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) am Mast mittels Befestigungselemente - gem. graphischer Darstellung 05.02 11 0. |  |  | 0 | 27 | 429 | 0
0502150 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Konstruktion | Монтаж електромерно табло тип "В" на конструкция. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към конструкцията посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ einer Konstruktion.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an die Konstruktion mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 28 | 18 | 0
0502200 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена Montage einer Zählertafel Typ "B" an einer Wand | Монтаж електромерно табло тип "В" на стена. Подготовка на мястото за монтаж, разпробиване на отворите, трайно захващане на табло (с размери до 600/800) към стена посредством крепежни елементи - същите са доставка на Изпълнителя | Montage einer Zählertafel Typ „B“ an einer Wand.. Vorbereitung des Montagestandortes, Bohrung von Öffnungen, dauerhafte Zählerbefestigung (mit Größen bis 600/800mm) an der Wand mittels Befestigungselemente - diese werden durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 31 | 5 | 0
0502250 | БР ST | Монтаж електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, трамбоване, трайно захващане на табло (с размери 600/800) към фундамента. | Montage einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung des Ortes, Montage, Befestigung und Ausrichtung des Fundaments, Stampfen, dauerhafte Tafelbefestigung (mit Größen 600/800) zum Fundament. |  |  | 0 | 46 | 45 | 0
0502300 | БР ST | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Montage einer nichtstandartmäßigen Zählertafel an einem Betonfundament oder Wand. | Монтаж нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена Подготовка на мястото, монтаж и трайно захващане на табло към готов фундамент или стена /за 1 модул/ | Montage einer nicht standardmäßigen Tafel an einem Betonfundament oder an einer Wand Vorbereitung des Ortes, Montage und dauerhafte Befestigung einer Tafel an einem fertigen Fundament oder an einer Wand (für 1 Modul) |  |  | 0 | 56 | 1 | 0
0503 |  | Монтаж на електромер/часовник/ Montage eines Zählers / eines Zeitschalters | Монтаж на електромер/часовник/ | Zählereinbau / Einbau eines Zeitschalters
0503050 | БР ST | Монтаж електромер еднофазен Montage eines einphasigen Zählers | Монтаж електромер еднофазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Einphasenzählers Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 5.2 | 127 | 0
0503100 | БР ST | Монтаж електромер трифазен Montage eines Drehstromzählers | Монтаж електромер трифазен. Захващане на електромера към таблото посредством крепежни елементи и свързване на проводниците към клемите. | Einbau eines Drehstromzähler Zählereinbau an die Tafel mittels Verankerungselemente und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 8 | 48 | 0
0503150 | БР ST | Монтаж тарифен часовник Montage einer Umschaltuhr | Монтаж тарифен превключвател Прикрепване към евро-шина или чрез крепежни елементи, свързване на проводниците към клемите | Einbau einer Tarifschaltuhr Befestigung an der Euro- Schiene oder durch Verankerungselemente, Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 3.9 | 1 | 0
0504 |  | Монтаж на предпазител - автоматичен Einbau eines Sicherungsschalter | Монтаж на предпазител - автоматичен | Montage einer automatischen Sicherung
0504050 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 1р, предпазител тип D02 или редова клема Einbau eines Sicherungsschalters, einpolig, einer Sicherung Typ D02 oder einer Reihenklemme | Монтаж на автоматичен предпазител 1р., предпазител тип D02 или редова клема Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите. | Мontage einer automatischen Sicherung, einpolig, Sicherung Type D02 oder Reihenklemme Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter. |  |  | 0 | 1.8 | 419 | 0
0504100 | БР ST | Монтаж на автоматичен предпазител 3р Einbau eines Sicherungsschalters, dreipolig | Монтаж на автоматичен предпазител 3р. Прикрепване към евро-шина и свързване на проводниците към клемите | Montage einer automatischen Sicherung, dreipolig Befestigung an der Euro- Schiene und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 2.8 | 152 | 0
0504150 | БР ST | Монтаж на триполюсен разединител Einbau eines dreipoligen Trennschalters | Монтаж на триполюсен разединител. Монтаж към таблото и свързване на проводниците към клемите | Montage eines dreipoligen Trennschalters Tafelmontage und Anklemmen der Leiter |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
0505 |  | Монтаж на кабели и проводници Montage von Kabeln und Leitern | Монтаж на кабели и проводници | Montage von Kabeln und Leitern
0505050 | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка Verlegung von Kabeln für NS bis 4x10 mm2 auf Abspanndraht | Изтегляне на кабели за ниско напрежение до 4x10mm2 на обтяжка. Размерване на кабела, рязане на същия, оразмеряване и отрязване на обтяжна тел, привързване и опъване на кабела с обтяжната тел и привързване към две опори. Доставката на обтяжната тел и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Befestigung bis 4x10mm2 auf Abspannseil. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Dimensionierung und Abschneiden des Kabels mit der Abspanndraht und Anschluss an zwei Stützen. Die Lieferung eines Abspanndrahts und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.5 | 12 | 0
0505100 | M M | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена Befestigung der Kabel (verdrillten Leitern) für NS bis 4x16 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели (усукани проводници) ниско напрежение до 4x16mm2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 0,3м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи /без скобите/ е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabel (verdrilltem Leiter) bis 4x16mm2 an der Wand Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Klammern an der Wand über 0,3m, Kabelbefestigung an die Klammern Die Lieferung der Verankerungselemente (ohne Klammern) erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 346 | 0
0505150 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 Abrollen von Kabelbündel / verdrilten Leitern 4х16мм2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2. Развиване, регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 4х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2. Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 4х16mm2 |  |  | 0 | 3 | 1205 | 0
0505200 | M M | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern 2x16 mm2 | Изтегляне на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2. Развиване регулиране и монтаж на кабелен сноп/усукани проводници/ 2х16мм2 | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 Abwickeln, Einstellung und Montage eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) 2х16mm2 |  |  | 0 | 2.5 | 2933 | 0
0505250 | M M | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle | Изтегляне на кабели по лавици, скари и кабелни канали. Размерване на кабела, рязане на същия , и полагане / изтегляне , привързване. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von Kabeln auf Gestelle, auf Roste und Kabelkanäle. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels und Kabelverlegung /Anbinden. Der Kabelbinder wird durch den Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 3 | 119 | 0
0505300 | БР ST | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 стълб от стъклонапълнен полиестер Verlegung eines Kabelbündels /aus verdrilten Leitern/ bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester (SMC) | Изтегляне на кабелен сноп /усукани проводници/ до 4х35 mm2 в стълб от стъклонапълнен полиестер Размерване на кабела, рязане на същия, изтегляне, включително пробиване на отвор, монтаж на гофрирана тръба и въвеждане в електромерно табло. Прилага се за позиции 05.01 05 F и 05.01 05 G. Цената е за един брой кабелен сноп. | Verlegung eines Kabelbündels (aus verdrillten Leitern) bis 4х35 mm2 im Mast aus glasfaserverstärktem Polyester Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Verlegung, einschließlich Bohrung einer Öffnung, Montage eines Wellrohrs aus Metall und Einführung in die Zählertafel Wird für Positionen 05.01 05 F und 05.01 05 G angewendet. Der Preis versteht sich für einen Kabelbündel |  |  | 0 | 9 | 1 | 0
0506 |  | Свързване към съоръжение Anschliessen an einer Anlage | Свързване към съоръжение | Anschluss an eine Anlage
050605 |  | Свързване на кабел към съоръжение Anschluss von Kabel NS an eine Anlage | Свързване на кабел към съоръжение Премахване на общата изолация, разделяне на жилата и свързване към съоръжение | Anschließen eines Kabels an eine Anlage Entfernung der Isolierung, Trennung der Adern und Anschließen an eine Anlage
050605А | БР ST | Кабел НН до 2x10 мм2 Kabel bis NS 2x10 mm2 | кабел НН до 2x10 мм2 | NS Kabel bis 2x10 mm2 |  |  | 0 | 2.9 | 488 | 0
050605В | БР ST | Кабел НН до 4x10 мм2 Kabel NS bis 4x10 mm2 | кабел НН до 4x10 мм2 | NS Kabel bis 4x10 mm2 |  |  | 0 | 3.7 | 684 | 0
050605С | БР ST | Кабел 4x16 мм2 и кербоване с кабелни обувки Kabel NS 2x16 mm2 Kerben mit Kabelschuhen | кабел 4x16 мм2 и кербоване с 4бр.кабелни обувки | Kabel 4x16mm2 und Kerben mit 4 Kabelschuhen |  |  | 0 | 6 | 463 | 0
050605D | БР ST | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Anschluss eines Einzelleiters bis 50mm2 an die Ausrüstung durch Kabelschuhe | Свързване на единичен проводник до 50мм2 към съоръжение с кабелни обувки Премахване на изолацията, кербоване на два броя кабелни обувки, свързване посредством крепежни елементи. | Anschließen eines Einzelleiters bis 50mm2 an eine Anlage mit Kabelschuhen Entfernung der Isolierung, Kerben von zwei Kabelschuhen mittels Verankerungselemente. |  |  | 0 | 4.55 | 33 | 0
050605Е | БР ST | Свързване на единичен проводник до 1x300мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage | Свързване на единичен проводник до 1x300 мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Einzelleiters bis 1x300mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
050605F | БР ST | Свързване на кабел до 240мм2 към съоръжение Anschliessen eines Einzelleiters bis 4x240mm2 an eine Anlage | Свързване на кабел до 4x240мм2 към съоръжение Премахване на изолацията и свързване от двете страни. | Anschließen eines Kabels bis 4x240mm2 an eine Anlage Entfernung der Isolation und Anschließen von beiden Seiten. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
0507 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи | Sonstige Montagen
0507050 | БР ST | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm, mit Länge 3 m, am Mast | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм, с дължина до 3 м, към стълб Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и привързването и към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемия шлаух с лепилен слой е доставка на Изпълнителя. | Моntage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37mm, mit Länge bis 3 m, am Mast Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Binden an den Mast mit einem rostfreien Band 19х0,75mm, alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8.5 | 1157 | 0
0507060 | M M | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit PVC-Überzug, bis Ф37 mm an die Wand | Монтаж и укрепване на гофрирана тръба с РVС покритие, до Ф37мм към стена Размерване на гофрираната тръба, рязане на същата и укрепване по стената с помощта на скоби през 0,5м., изтегляне на кабела, уплътняване с термосвиваем шлаух. Термосвиваемият шлаух с лепилен слой, дюбелите и винтовете са доставка на Изпълнителя. | Montage und Befestigung eines geriffelten Rohres mit РVС- Überzug, bis Ф37mm an die Wand Dimensionierung des geriffelten Rohres, Schneiden des Rohres und Befestigung an die Wand mit Hilfe von Klammern alle 0,5m, Kabelverlegung, Verdichtung mit einem wärmeschrumpfenden Schlauch. Die Lieferung des wärmeschrumpfenden Schlauches mit Klebeschicht, Dübeln und Schrauben erfolgen durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6 | 7 | 0
0507100 | БР ST | Подмяна на секретна брава Tausch von einem Sicherheitsschloss | Подмяна на секретна брава Демонтаж/монтаж - закрепване на секретната брава към вратата посредством болтово съединение. | Tausch von einem Sicherheitsschloss Demontage/ Montage - Befestigung des Sicherheitsschlosses an der Wand mittels einer Verschraubung. |  |  | 0 | 6 | 16 | 0
0507150 | БР ST | Монтаж на кабелна марка Montage einer Kabelmarke | Монтаж на кабелна марка Надписване и монтаж | Моntage einer Kabelmarke Beschriftung und Montage |  |  | 0 | 0.8 | 63 | 0
0507200 | БР ST | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Schneiden von Sichtfenster in vorhandenen Zählertafeln. | Изрязване на отвори в съществуващи метални електромерни табла. Оразмеряване на отвора за осигуряване на визуален достъп до електромера, изрязване, монтаж на прозорец от удароустойчив и UV устойчив материал. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Schneiden von Sichtfenstern in vorhandenen Zählertafeln Dimensionierung der Sichtfenster zwecks Sicherstellung eines visuellen Zugangs zum Zähler, Abschneiden, Montage eines Fensters aus stoßfestem und UV-festem Stoff Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 8 | 10 | 0
0507250 | M2 M2 | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metalkonstruktionen | Боядисване на електромерни табла, касети и метални конструкции Почистване , премахване от стара боя и корозия, минимизиране и двукратно боядисване с алкидна боя устойчива на атмосферни условия, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят. Доставка на всички материали от Изпълнителя. | Anstrich der Zählertafeln, Kassetten und Metallkonstruktionen Putzen, Entfernung der alten Farbe und Korrosion, Minimierung und zweimaliger Anstrich mit einer Alkyd- Farbe, witterungsbeständig, Farbe RAL 9006, außer in den Fällen, in denen es eine explizite Anforderung von Behörden für Anstrich in einer anderen Farbe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 10.5 | 115 | 0
0507300 | БР ST | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Recycling von Tafel für Zählertafel und KVS | Рециклиране на врата на електромерни табла и касети Изправяне, напасване, заваряване и/или подмяна на панти. Количеството е за 1 бр. табло или касета. | Recycling einer Tür für Zählertafeln und Kassetten Aufstellung, Anpassung, Schweißen und/oder Tausch von Türbändern. Die Menge versteht sich für eine Zählertafel oder Kassette |  |  | 0 | 55 | 8 | 0
0508 |  | Демонтаж Demontagen | Демонтаж | Demontage
0508050 | БР ST | Демонтаж на ел.мерно табло Demontage der Zählertafel | Демонтаж на ел.мерно табло Обезопасяване, отсъединяване на съществуващите проводници, демонтаж на таблото и конструкцията, възстановяване. | Demontage der Zählertafel Absicherung, Losbinden von bestehenden Leitern, Demontage der Tafel und Konstruktion, Wiederherstellung. |  |  | 0 | 15 | 340 | 0
0508100 | БР ST | Демонтаж електромер еднофазен Demontage einer einphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер еднофазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer einphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 2.5 | 127 | 0
508150 | БР ST | Демонтаж електромер трифазен Demontage einer dreiphasigen Zählertafel | Демонтаж електромер трифазен. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer dreiphasigen Zählertafel Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 3.6 | 49 | 0
0508200 | БР ST | Демонтаж тарифен часовник Demontage einer Tarifuhr | Демонтаж тарифен превключвател Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage einer Tarifuhr Losbinden von Leitern und Demontage. |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 0
0508250 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р Demontage einer automatischen Sicherung 1 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 1р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 1р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.2 | 280 | 0
0508300 | БР ST | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р Demontage einer automatischen Sicherung 3 P. | Демонтаж на автоматичен предпазител 3р. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Montage einer automatischen Sicherung 3р. Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 1.95 | 95 | 0
0508350 | БР ST | Демонтаж на триполюсен разединител Demontage eines dreipoligen Trennschaltes. | Демонтаж на триполюсен разединител. Отсъединяване на проводниците и демонтаж. | Demontage eines dreipoligen Trennschalters Losbinden von Leitern und Demontage |  |  | 0 | 4 | 1 | 0
0508400 | БР ST | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Demontage des Unterteiles -1p für die Schraubensicherung | Демонтаж на основа за витлов предпазител - 1р Отсъединяване на проводниците, демонтаж. | Demontage eines Unterteiles - 1p. für die Schraubensicherung Losbinden von Leitern, Demontage. |  |  | 0 | 2.5 | 1 | 0
0508450 | БР ST | Демонтаж на помощен метален стълб Demontage eines Hilfsmastes aus Metal. | Демонтаж на помощен метален стълб Прихващане стълба, разкопаване на основата до бетоновия пръстен, изваждане. | Demontage eines Hilfsmastes aus Metall Heften des Mastes, Ausgraben des Fundaments bis zum Betonring, Herausziehen. |  |  | 0 | 70 | 25 | 0
06 |  | Трафопостове и възлови станции Trafostationen und Knotenstationen | Трафопостове и възлови станции | Trafostationen und Schaltstationen
0601 |  | Разпределителни уредби СрН Verteilungsanlagen MS | Разпределителни уредби СрН | 20kV-Schaltanalagen
0601050 | M M | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen | Монтаж на единични алуминиеви шини между съоръжения Монтиране с болтови връзки на металната капа на подпорните изолатори и местата за присъединяване на съоръженията, включително боядисване на шините в съответния цвят с алкидна боя. Доставката на всички материали за боядисване е от Изпълнителя. | Montage von Einzelschienen in Aluminiumausführung zwischen den Anlagen Montage mit Verschraubung der Metallkappe der Stützisolatoren und der Orte für Anschluss von Anlagen, einschließlich Anstrich von Schienen in der jeweiligen Farbe mit Alkyd- Farbe. Lieferung aller Materialien für Anstrich durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 6.5 | 7 | 0
0601100 | БР ST | Монтаж на мощностен разединител Montage eines Leistungstrennschalters | Монтаж на мощностен разединител Трайно закрепване към конструкция или стена. Монтаж на ръчно лостово задвижване и блокировки, свърване към съоръжения, заземянване. При небходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage eines Lasttrennschalters Anhaltende Befestigung an eine Konstruktion oder Wand. Montage eines manuellen Hebelantriebs und Blockierungen, Anschluss an Anlagen, Erdung. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
0601150 | БР ST | Монтаж на основа за тръбни предпазители 20 kV в/у к-ция Montage der HH-Unterteile für Rohrsicherungen 20 kV an eine Konstruktion | Монтаж на основа за високоволтови предпазители Присъединяване на основата с болтове към готова метална конструкция или стена, заземяване на трите стойки чрез спусък от заземителната шина към заземителния контур. При необходимост от изработване на метална конструкция се използва позиция - 05.01 05 E | Montage von Hochvoltsicherung- Unterteilen Anschluss des Unterteils mit Schrauben an eine fertige Metallkonstruktion oder an eine Wand, Erdung von den drei Stehern durch Strahl von der Erdungsschiene zum Erdungskreis. Bei Bedarf an Anfertigung einer Metallkonstruktion wird Position 05.01 05 E verwendet. |  |  | 0 | 30 | 2 | 0
0601200 | БР ST | Подмяна на проходни изолатори Austausch der Durchgangsisolatoren | Подмяна на проходни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Durchgangsisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
0601250 | БР ST | Подмяна на подпорни изолатори Austausch der Stützisolatoren | Подмяна на подпорни изолатори Демонтаж, монтаж и свързване. | Austausch der Stützisolatoren Demontage, Montage und Anbindung. |  |  | 0 | 16 | 2 | 0
0602 |  | Разпределителни уредби НН Verteilungsanlagen NS | Разпределителни уредби НН | NS- Schaltanlagen
0602050 | БР ST | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Montage eines Leistungstransformators MS/NS bis 1000kVA | Монтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Монтаж, свързване към СрН и НН, заземяване, включително транспорт и специална механизация. Включително монтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Montage eines Leistungstransformators MS/ NS bis 1000kVA Montage, Anschluss an MS und NS, Erdung, einschließlich Transport und Spezial-Kfz. Einschließlich Dachmontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
0602080 | БР ST | Монтаж на МТТ или MTM Montage der Metal - Tafel für Trafostelle oder Metaltafel für Messung | Монтаж на МТТ или MTM Монтаж върху готов фундамент, укрепване - съгласно инструкция на производителя. | Montage der Metalltafel für Trafostelle oder Metalltafel für Messung Montage auf einem fertigen Fundament, Befestigung gem. Anweisung des Herstellers. |  |  | 0 | 350 | 1 | 0
0602100 | БР ST | Монтаж на разпределително табло НН Montage der Verteilungstafel NS | Монтаж на разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин. Включително и монтажа на рамката. | Montage der Verteilungstafel NS Моntage, Befestigung gem. Anweisungen vom Hersteller. Einschließlich Montage des Rahmens |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
0602120 | БР ST | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Montage von Verbindungsmodul /Schenenverbinder/ zu Verteiltafel NS | Монтаж на модул съедителен /шиносъединител/ към разпределително табло НН Монтаж, укрепване по указания от производителя начин, включително свързване към табла НН от двете страни. | Montage von Verbindungsmodul (Schienenverbinder) zu NS- Verteiltafel Montage, Befestigung durch die vom Hersteller hingewiesene Art und Weise, einschließlich Anschluss an NS- Tafeln von den beiden Seiten. |  |  | 0 | 90 | 1 | 0
0602150 | БР ST | Подмяна на комутационна апаратура НН Austausch der Kommutationsapparatur NS | Подмяна на комутационна апаратура НН Отсъединяване на съществуващия апарат, монтаж на нови и присъединяване на проводниците | Austausch der NS- Schaltanlage Losbinden des bestehenden Gerätes, Montage von neuen Geräten und Anschluss von Leitern |  |  | 0 | 35 | 3 | 0
0602200 | M M | Монтаж на метални лавици и скари Montage von Metalregalen | Монтаж на метални лавици и скари Монтаж по стени и тавани. Крепежните елементи са доставка на Изпълнителя. | Montage von Metallregalen und Rosten Montage an Wänden und Decken. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
0603 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи | Demontagearbeiten
0603050 | M M | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Demontage von einzelnen Aluschienen (3-phasig) | Демонтаж на единични алуминиеви шини /за трифазна система/ Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage von einzelnen Aluschienen (dreiphasig) Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 3 | 7 | 0
0603100 | БР ST | Демонтаж на разединител за СрН Demontage des Trennungsschalters MS, 3-phasig. | Демонтаж на разединител за СрН Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage des Trennungsschalters für MS Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 55 | 1 | 0
0603150 | БР ST | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen | Демонтаж на основа за високоволтови предпазители Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der Unterteile für Hochvoltsicherungen Losbinden von den Anlagen und Demontage. |  |  | 0 | 12 | 7 | 0
0603200 | БР ST | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Demontage eines Leistungtransformators MS / NS bis 1000 kVA | Демонтаж на силов трансформатор СрН/НН до 1000kVA Отсъединяване от съоръженията, демонтаж, извеждане от ТП включително използване на специална механизация и транспорт до КЕЦ. Включително демонтаж на покрива на БКТП, ако се изисква. | Demontage des MS/ NS Leistungstransformators bis 1000kVA Losbinden von den Anlagen, Demontage, Herausführung von der TST, einschließlich Gebrauch Spezial-Kfz und Transport zum KEZ. Einschließlich Dachdemontage von BKTP, falls erforderlich. |  |  | 0 | 430 | 2 | 0
0603250 | БР ST | Демонтаж на разпределително табло НН. Demontage der Verteilungstafel NS. | Демонтаж на разпределително табло НН. Отсъединяване от съоръженията и демонтаж. | Demontage der NS- Verteiltafel Losbinden von Anlagen und Demontage |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
0603300 | M M | Демонтаж на кабел от ТП или касета Demontage eines Kabels von TST oder KVS | Демонтаж на кабел от ТП или касета Отсъединяване и изваждане от съоръжението /трафопост, разпределителна касета/ | Demontage eines Kabels oder KVS Losbinden und Herausführung von der Anlage /TST, Verteilerkassette/ |  |  | 0 | 2.6 | 10 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 23 | 927 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 21 | 3 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 5 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 25 | 36 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 20 | 36 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise |  |  | 0 |  | 0 | 0
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 12 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr |  |  | 0 |  | 0 | 0
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 24 | 192 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 7 | 745 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 199 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 8 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1201 |  | Защитни тръби Schutzrohre (Überschubrohre) | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 4 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 6 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 45 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 1 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 1 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 23 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 218 | 0
120105Н | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105I | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, an der Wand. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стена Пасване към стената, прикрепване на тръбата със скоби. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, an Wand Anpassung an Wand, Befestigung des Rohrs mit Schellen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105J | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 2”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 2”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба със стоманена лента. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 2”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast mit Stahlband. |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
120105K | БР ST | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Lieferung, Anstreichen und Montage von verzinktem Rohr 3”/3мм , 3 m, am Mast. | Доставка и монтаж на поцинкована тръба 3”/3мм , 3 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Lieferung und Montage vom verzinkten Rohr 3”/3 mm, 3 m, am Mast Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
120105L | БР ST | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Demontage und Montage vom bestehnden verzinkten Rohr bis 3”/3 mm am Mast | Демонтаж и монтаж на съществуваща поцинкована тръба до 3”/3мм на стълб Демонтаж на тръбата, пасване към стълба, прикрепване на тръбата към стълба. | Demontage und Montage vom bestehenden verzinkten Rohr bis 3”/3mm am Mast Demontage vom Rohr, Anpassung am Mast, Befestigung des Rohrs am Mast. |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120105М | M M | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп Schutz von bestehenden Starkstromkabel in Künette | Защита на съществуващ силов кабел в изкоп При последващи пресичания, сближавания и преминавания по действащото трасе. Полагане на силов кабел в защитна полутръба за кабели. Полутръбата е доставка на Възложителя. | Schutz eines bestehenden Starkstromkabels in Künette Bei später erfolgenden Querungen, Annäherungen und Verlauf in der Trasse. Verlegung eines Starkstromkabels im Schutzhalbrohr für Kabel. Die Lieferung des Halbrohres erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 32 | 10 | 0
120110 | БР ST | Монтаж на защитна кабелна полутръба, 2,5 m, към стълб Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast | Монтаж на защитна кабелна полутръба , 2,5 m, към стълб Пасване към стълба, прикрепване на полутръбата към стълба със стоманени ленти. Полутръбата, стоманената лента и скобите са доставка на Възложителя. | Montage von Schutzhalbrohr für Kabel, 2,5 m, am Mast Anpassen an Mast, Befestigung des Halbrohres am Mast mittels Stahlbänder. Die Lieferung des Halbrohres, der Stahlbänder und der Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 8 | 40 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL) |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung. |  |  | 0 |  | 0 | 0
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 0 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben |  |  | 0 |  | 1 | 0
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 0 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 2445 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 116 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 506 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Tiefenerder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 50 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 75 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen |  |  | 0 |  | 0 | 0
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 2165 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug. |  |  | 0 |  | 0 | 0
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 49 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 24 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 8 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 944 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen |  |  | 0 |  | 0 | 0
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 209 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 116 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 58 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 255 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 114 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen). |  |  | 0 |  | 0 | 0
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 74 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 16 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 3 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 58 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 110 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 7 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 121 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 324 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 3 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 110 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 7 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 121 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 10 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 17 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 37 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2003 |  | Кабелни канали и отвори Kabelkanäle | Кабелни канали и отвори | Kabelkanäle und Öffnungen
2003050 | M M | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Lieferung und Montage vonPVC- Kabelkanälen "П-förmig" 40/40 mm, an der Wand | Доставка и монтаж на кабелни PVC канали "П-образни" 40/40 mm, към стена Прикрепване на каналите към стената, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Lieferung und Einbau von PVC-Kabelkanälen, П-förmig, 40/40 mm, an Wand Befestigung der Kabelkanäle an Wand, Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 16 | 15 | 0
2003150 | M M | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl "П-förmig", am Mast oder Wand | Монтаж на кабелни канали от поцинкована стомана "П-образни", към стълб или стена Разкрояване, сглобяване, прикрепване на каналите към стълба /стената/, изтегляне на кабела в канала, затваряне на канала. | Montage von Kabelkanälen aus verzinktem Stahl, П-förmig, am Mast oder an der Wand Schneiden, Zusammenbau, Befestigung der Kabelkanäle am Mast (an der Wand), Ziehen des Kabels im Kabelkanal, Schließung vom Kanal. |  |  | 0 | 12 | 34 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 20/20см за преминаване на кабели Ср.Н и НН с дебелина до 20 см. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 20/20сm für Durchgang von Kabeln MS und NS bis zu einer Dicke von 20cm. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 24 | 0
2003212 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм с дебелина до 20 см. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm bis zu einer Dicke von 20cm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 10 | 24 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 1 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 4 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt. |  |  | 0 |  | 0 | 0
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung |  |  | 0 |  | 0 | 0
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 346 | 0
2006100 | БР ST | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма Messung des Widerstands des Schutzerders der Erdungsanlage und Vorlegung eines Protokolls von einer autorisierten Firma | Измерване на съпротивлението на защитното заземление на заземително устройство и представяне на протокол от акредитирана фирма. | Messung des Schutzerder-Widerstands der Erdungsvorrichtung und Vorlegen eines Protokolls der akkreditierten Firma. |  |  | 0 | 20 | 121 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности За работи, които не могат да се отчетат по единни цени, но възникват заедно с тях, като примерно изработването и ограждане на обекти или подстъпи към обекти и т.н., или за дейности и транспортни услуги, които не се намират в директна връзка с монтажните работи, заплащането става по часова ставка. Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случаи, когато са писмено възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е предвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойността на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen, wie z.B. für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, werden nach Stundensätzen vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) abzüglich des Betrages in Abschnitt 90. Dieser Kostenrahmen darf nicht überschritten werden.
|  |  | С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поради претоварване е необходимо да се предвидят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за заплата и материали за техническите средства са включени в единичните цени. Използване на уреди: Единичните цени за предоставяне на автомобили и уреди са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата" Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор). | Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.) |  |  | 0 |  | 0 | 0
900105A | ч h | Специалисти (монтьори) Facharbeiters (Monteure) | Специалисти (монтьори) | Facharbeiter (Monteure) |  |  | 0 | 30 | 61 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 16 | 303 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportstrecken zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 52 | 0
9002060 | ч h | Автовишка Hebevorrichtung | Автовишка | Hebebühne |  |  | 0 | 35 | 159 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 19 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 19 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter |  |  | 0 |  | 0 | 0
900210A | KM KM | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 2.1 | 97 | 0
900210B | KM KM | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 3.2 | 63 | 0
900210C | KM KM | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 2.1 | 1335 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren |  |  | 0 |  | 0 | 0
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 9 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 6 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 0 | 150 | 83 | 0
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden. |  |  | 0 |  | 0 | 0
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE | Доставка на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  |  | 0 | 1 | 0
9005200 | МЕ VE |  | В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs =
9005300 | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  |  | 0 | 1 | 0
9005300 | МЕ VE |  | В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers =
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 27 (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 27 (BGN) |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Стойност на опция (+ 50%) Wert der Option (+ 50%) |  |  |  |  | 0
|  |  | Обща стойност на ценовото предложение за позиция 27 включително опция (BGN) Gesamtwert des Angebotes für Position 27 inclusive Option in (BGN | [5 empty] | 0
Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя Die Mengen in dem Preisblatt sind nicht bindend für den Auftraggeber
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ____________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | __________ ___________
Дата/Datum:

## Pos 28
от:________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя общeствена поръчка чрез договоряне с предварителна покана за участие № 142-ЕР-19-МР-С-3 с предмет: Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД по обособени позиции, като се използва квалификационна система № С-17-ЕР-МР-С-20 с предмет "Извършване на електроинсталационни и електромонтажни работи, както и свързаните с тях строителни и демонтажни работи на лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД. von: ________________________________________________________________ (Teilnehmer) Mit der Vorlegung unseres Angebotes beantragen wir unsere Teilnahme in dem vom Vertraggeber bekangemachte Ausschreibung durch Verhandlungsverfahren mit vorheriger Einladung zur Teilnahme Nr. 142-ЕР-19-МР-С-3 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD, nach separaten Positionen”, im Rahmen der auf grund des Vergabegesetzes gegründete Qualifikationssystems No. С-17-ЕР-МР-С-20 mit Gegenstand: „Durchführung von Elektroinstallationsarbeiten und Elektromontagearbeiten, sowie damit verbunden Bau- und Demontagearbeiten auf dem lizenzierten Gebiet der Elektrorazpredelenie Yug EAD”.
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА Volltext bulgarisch | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr. (BGN) | Предел. ед. цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
0002200 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
0002250 |  | Отстраняване на повредите Störungsbehebung | Отстраняване на повредите Непосредствено възникнали, незабавно необходими работи, както и помощни услуги за отстраняване на аварии се заплащат според единичните цени от договора Евентуални доставки на материал се заплащат по частта „материал“ на съответните позиции. Извънредния труд се заплаща според условията в позиция 00.02 40 0. | Störungsbehebung Unmittelbare, sofort notwendige Arbeiten sowie Hilfsdienste zur Behebung von Störungen werden nach der Einheitspreisen in dem Vertrag abgegolten. Etwaige Materiallieferungen werden mit dem Anteil "Material" der jeweiligen Positionen vergütet. Die Kosten für Überstunden werden nach Konditionen in Position 00.02 40 0 verrechent.
0002300 |  | Аварийна служба Bereitschaftsdienst | Аварийна служба В случай на повреди Изпълнителят на поръчката е задължен да започне изпълнението на неотложните работи в рамките на два часа, след получаване на телефонно обаждане, както и в извън нормалното работно време - в тези случаи не се изисква подаване на писмена заявка от Възложителя. Във връзка с това Изпълнителя на поръчката е длъжен да даде имената, адресите и номерата на мобилните телефони, най-малкото на двама свои сътрудници, с които могат да се съгласуват мерките, необходими за отстраняване на тези аварии, по всяко време (ежедневно 0-24 ч). В случая, че ако по някакви причини изпълнителят на поръчката не изпълнява това задължение за непосредствено отстраняване на повредата, възложителят на поръчката е задължен да натовари изпълнителя с всички допълнителни разходи, възникнали от привличането на друга фирма за отстраняване на повредата. | Störungsdienst Der Auftragnehmer hat im Störungsfall innerhalb von 2 Stunden nach Anruf mit der Durchführung der unaufschiebbaren Tätigkeiten zu beginnen. Dies gilt auch außerhalb der Normalarbeitszeit- in diesen Fällen wird kein schriftlicher Antrag seitens des Auftraggebers verlangt. Im diesem Zusammenhang ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Namen, Adressen und Mobil- Telefonnummern von mindestens zwei Mitarbeitern bekanntzugeben, mit denen man jederzeit (0-24 Stunden) die für die Störungsbehebung erforderlichen Maßnahmen abstimmen kann. Im Fall, dass der Auftragnehmer aus irgendwelchen Gründen die Verpflichtung zur unmittelbarer Störungsbehebung nicht erfüllen kann, ist der Auftraggeber verpflichtet, den Auftragnehmer mit allen zusätzlichen Kosten zu belasten, die durch das Heranziehen einer anderen Firma für die Störungsbehebung entstanden sind.
0002400 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0002450 |  | Стандартен монтаж на стълб Standardisierte Mastmontage | монтаж на стълб За монтаж автоматично се приемат всички стълбове които отстоят до 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, по които крана може да се придвижи и между пътя и стълба няма непреодолими за механизацията препятствия, като канали, скали, голяма денивелация. В тези случаи, въпреки, че е възможно да възникнат допълнителни разходи за пренасяне на материали /механизирано или ръчни/, почистване на трасето, изравняване и др., то никакви добавки към позициите не се начисляват. В случай че мястото за монтаж на стълб е отдалечено на повече от 30м. от републиканска или общинска пътна мрежа, а също и от горски и полски пътища в добро състояние, за разтоянието над 30 м се дължие "Добавка за пренасяне на материали - механизирано" или респективно "Добавка за пренасяне на материали - ръчно" | Mastmontage Als eine Mastmontage wird die Montage aller Masten betrachtet, die bis zu 30 m vom republikanischen- oder Gemeinde-Verkehrsnetz sowie von Wald- und Feldstraßen in einem guten Zustand abstehen, über die der Kran fahren kann, und bei der kein unüberwindbares Hindernis für die Mechanisierung wie Kanäle, Felsen oder eine große Unebenheit zwischen dem Weg und dem Mast vorhanden ist. In diesen Fällen, obwohl die Möglichkeit besteht, dass zusätzliche Kosten für Materialverfuhr entstehen können (mechanisiert oder manuell), Aufräumen der Trasse, Ebnen etc., wird kein Aufpreis zu den Positionen berechnet. Ist der Aufstellungsort mehr als 30m von einer befahrbaren Straße/Weg entfernt, so wir der Mehraufwand für den Materialtransport mit den Positionen "Zuschlag für Materialbeförderung - mechansiert" bzw. "Zuschlag für Materialtransport - manuell"
0002530 |  | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Добавка за пренасяне на материали - механизирано се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж със стандартно използваната механизация за тяхното транспортиране. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт със стандартизирана механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (каква механизация да използва - превозни средства с висока проходимост, багер, булдозер и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - mechanisiert Zuschlag für Materialtransport- mechanisiert wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Masttausch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit der standardmäßig eingesetzten Mechanisierung für Transport bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit standardisierter Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (welche Mechanisierung eingesetzt wird: Geländewagen, Bagger, Bulldozer etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0002550 |  | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Zuschlag für Materialtransport- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Добавка за пренасяне на материали - ръчно се начислява единствено при изпълнение на дейностите за изправяне (подмяна) на стълб или възстановяване на фундаменти. Тя включва транспортиране, натоварване, претоварване и т.н. на материали (стълб, приставки, инертни материали и бетон), когато не е възможно материалите да бъдат доставени до мястото на монтаж с механизация. Начислява се за следните подраздели или отделни позиции: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0 Тази добавка се прилага само при онази част от пътя, където не може да се осъществи транспорт с механизация. Добавката за пренасяне на материали не зависи от избрания начин, способи и средства. Изпълнителя сам решава как най-целесъобразно да извърши тази дейност (ръчно пренасяне, изполване на животинска сила, изграждане на специални установки, въжени линии и т.н.). | Zuschlag für Materialbeförderung - manuell Zuschlag für Materialtransport- manuell wird berechnet nur bei der Ausführung der Tätigkeiten zur Mastaufstellung (Matstasch) oder Wiederherstellung von Fundamenten. Er umfasst Befördern, Beladen, Umladen etc. der Materialien (Maste, Bauteile, inerter Materialien und Beton), wenn es nicht möglich ist, die Materialien mit Mechanisierung bis zum Montageort zu befördern. Anwendbar auf folgende Unterabschnitte oder einzelne Positionen: 03.01; 03.07 15 0; 03.08 15 0; 03.08 20 0; 03.08 21 0; 03.08 25 0; 04.01; 04.08 05 0. Dieser Zuschlag ist nur für jenen Teil der Wegstrecke anwendbar, auf welchem der Transport nicht mit Mechanisierung erfolgen kann. Der Zuschlag für Materialbeförderung hängt nicht von der gewählten Art und den gewählten Mitteln ab. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie er diese Tätigkeit zweckmäßig auszuführen hat (manuelles Tragen, Einsatz von Tierkraft, Errichtung von speziellen Beförderungsanlagen, Seillinien etc.).
|  |  | Във всички случаи при използването на тази добавка следва между Изпълнителя и Възложителя предварително да бъде съгласувано Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 и ежедневно да се изготвя Дневен доклад за реално изпълнени дейности по раздел 90. Количество, което трябва да се начисли, се определя от продукта според разстоянието и теглото. Разстоянието се измерва по въздушна линия (неравности на терена не се вземат под внимание). То се задава точно на метър.Теглото на материлите се отчита точно на кг. За частите на стълбовете важи зададеното в приложение "Графичното представяне" тегло. Не е допустимо дублиране на дейности, като например за един и същ участък да се използва механизация за направа на временен път и добавка за пренасяне на материали. За всички непосочени в тази точка позиции пренасянето на материалите до мястото на монтаж е включено в единичните цени и никакви добавки не се начисляват | In allen Fällen ist bei der Berechnung dieses Zuschlags ein Vorschlag über Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 zwischen dem Auftragnehmer und dem Auftraggeber vorab abzustimmen und ein Tagesbericht über die tatsächlich durchgeführten Tätigkeiten nach Abschnitt 90 ist täglich zu erstellen. Die abrechnungsrelevante Menge wird bestimmt durch das Produkt aus Distanz und Gewicht. Für die Distanz zählt die Luftlinie (Unebenheiten im Gelände werden nicht berücksichtigt) abzüglich der 30m, welche in Position 00.02 45 0 beschrieben sind. Sie wird auf ganze Meter genau erfasst. Das Gewicht wird auf kg genau erfasst. Für die Mastteile gelten die im Anhang "Grafische Darstellung" angegebenen Gewichte. Doppelte Eingabe von Tätigkeiten wie z.B. Einsatz von Mechanisierung für die Errichtung einer provisorischen Straße und Zuschlag für Materialbefördern bei ein und derselben Strecke ist nicht zugelassen. Für alle, in diesem Punkt nicht genannten Positionen schließen die Einzelpreise die Materialbeförderung bis zum Montageort ein und es werden keine Zuschläge verrechnet.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване на сделката до 1000 BGN, се запазва една добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на допълнителни дейности (раздел 90) - когато предоставените услуги/доставки са в следствие на отстраняване на аврия и довършителните работи следствие на аварията включително и изпълнените Допълнителни дейности надхвърлят стойността от 1.000 BGN - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радиус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von 150 BGN erhalten. Der Kleinaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie (Abschnitt 90) - wenn Leistungen/Lieferungen im Zuge einer Störungsbehebung zu erbringen sind, und die Folgearbeiten der Störungsbehebung inkl. der geleisteten Regiearbeiten den Wert von 1.000 BGN überschreiten - Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt werden) - Die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbestellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка или техническо одобрение, както и модел, източник или специфичен процес, следва да се разбират като примерни и Възложителят изрично указва, че ще приема и еквивалентни. Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Jede Bezugnahme auf einen Standart, eine Spezifikation, eine technische Bewertung oder eine technische Zulassung, ein Modell, eine Quelle oder ein bestimmten Prozess ist als beispielhaft zu verstehen und der Auftraggeber erklärt ausdrücklich, dass er auch Äquivalente akzeptiert. Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Frist für Ausführung des Objekts | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Ausführung der Bestellung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren. |  |  |  |  | 0
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между проекта и Списъка на дейностите Nichtüberreinstimmung zwischen Projekt und Leistungsverzeichnis | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
01 |  | Кабелни линии Kabelleitungen | Кабелни линии Полагане на кабела, принадлежности. | Kabelleitungen Kabelverlegung, Zubehör.
0101 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкопи 20 kV Kabelverlegung mit Zubehör in Künetten | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в изкоп Полагане на 3 едножилни кабела в изкоп. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in Künetten Verlegung von drei Einleiter- Kabeln in Künetten
010101 |  | Полагане на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel verlegen | Полагане на 20 kV-кабел Полагане на 20 kV-кабел в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м, превързване и маркиране през 2 метра /с червена лента-маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/ съгласно графичното представяне. Кабелната превръзка се доставя от Изпълнителя. | Verlegung von 20 kV-Kabel Verlegung von 20 kV-Kabel in Künetten einschl. Durchgang in Schutzrohren mit einer Länge des einzelnen Durchgangs von bis zu 10 m, Verbinden und Kennzeichnung alle 2 Meter (mit rotem Kennzeichnungsband einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift) lt. Graphischer Darstellung Kabelverband wird vom Auftragnehmer geliefert.
010101A | M M | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.1 | 31 | 0
010101B | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2 (тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 643 | 0
010101D | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von Kabel 20 kV, 3x1x300 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 4 | 200 | 0
010101E | M M | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 verlegen | Полагане на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Полагане на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Verlegung von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Verlegung von drei 20 kV-Einleiter-Kablen, 3 x 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 230 | 0
0102 |  | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна канална мрежа 20 kV Kabellinien mit Zubehöhr in einem Rohrnetz | 20 kV- кабелни линии с принадлежности в тръбна мрежа Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | 20 kV- Kabelleitungen mit Zubehör in einem Rohrnetz Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz. |  |  | 0 |  | 0
010201 |  | Изтегляне на 20 kV-кабел 20 kV-Kabel einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел Изтегляне на 3 едножилни кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с червена маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Einzug von 20 kV-Kabel Einzug von 3 Einleiter-Kabeln im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc. einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit roter Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.) |  |  | 0 |  | 0
010201A | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 вкл. 20 kV-Kabel bis 3x1x95 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, до 3x1x95 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3x 1 x 95 mm2 (тегло: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, bis 3x1x95 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3x 1 x 95 mm2 (Gewicht: 1,16 kg/m; d 3,6 cm ) |  |  | 0 | 3.5 | 58 | 0
010201B | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x185 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x185 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3х 1 x 185 mm2(тегло: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x185 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 185 mm2 (Gewicht: 1,64 kg/m; d 4,1cm ) |  |  | 0 | 4.5 | 72 | 0
010201D | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x300 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x300 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 300 mm2 (тегло: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) | Einzug von 20 kV- Kabel, 3x1x300 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3 x 1 x 300 mm2 (Gewicht: 2,11 kg/m; d 4,4 cm ) |  |  | 0 | 5.3 | 200 | 0
010201E | M M | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 вкл. 20 kV-Kabel 3x1x400 mm2 einziehen | Изтегляне на 20 kV-кабел, 3x1x400 mm2 Изтегляне на три 20 kV-едножилни кабела, 3 x 1 x 400 mm2 (тегло: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) | Einzug von 20 kV-Kabel, 3x1x400 mm2 Einzug von drei 20 kV-Einleiter-Kabeln, 3х 1 x 400 mm2 (Gewicht: 2,54 kg/m; d 4,8 cm ) |  |  | 0 | 6 | 230 | 0
0103 |  | 20 kV-Кабел, Други 20 kV-Kabel, Sonstiges | 20 kV-Кабел, Други | 20 kV Kabel, Sonstiges
0103010 | M M | Укрепване на кабели средно напрежение по стена Befestigung der MS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели средно напрежение(една система) по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von MS-Kabeln (ein System) an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5 m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 35 | 0
0103100 | БР ST | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол 20 kV-Kabelüberprüfung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел 20кV и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел /трифазна система/ от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията kV - Проверка за целостта на външната обвивка... kV | Prüfung eines 20кV- Kabels und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen/Dreiphasensystem/ durch ein dafür lizenziertes Labor und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung mit erhöhter Spannung der Isolierung kV - Prüfung der Unversehrtheit der Außenhülle... kV |  |  | 0 | 80 | 3 | 0
0103200 | M M | Демонтаж на 20 kV кабел Demontage eines 20 kV Kabels | Демонтаж на 20 kV кабел Демонтаж на три 20 kV- едножилни кабела от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von 20 kV- Kabel Demontage von drei 20 kV-Einleiterkabeln aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor,Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.8 | 7 | 0
02 |  | Кабели ниско напрежение Niederspannungskabel | Кабели ниско напрежение Кабели и принадлежности. | Niederspannungskabel Kabel und Zubehör.
0201 |  | Полагане на кабели в изкоп Verlegung von Kabeln im Künette | Полагане на кабели в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително преминаване през защитни тръби с дължина до 10м. | Verlegung von Kabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge bis zu 10m.
020101 |  | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Verlegung von Niederspannungskabeln im Künette | Полагане на кабели за ниско напрежение в изкоп Полагане на кабели в изкоп, включително изтегляне през защитни тръби с дължина на всяка отделна тръба до 10м. и маркиране през 2м. /с бяла маркировка, включително надписване с водоустойчив маркер/. | Verlegung von Niederspannungskabeln in Künetten Verlegung von Kabeln in Künetten, einschl. durch Schutzrohre mit einer Länge des einzelnen Rohres von bis zu 10m und Kennzeichnung aller 2 Meter. (Kennzeichnung in Weiß, einschl. Beschriftung mit wasserfestem Filzstift)
020101A | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3 | 573 | 0
020101B | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.4 | 129 | 0
020101C | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло: 3,57 kg/m; d 4,96 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x185mm2 Gewicht: 3,57 kg/m; d 4,96 cm ) |  |  | 0 | 3.8 | 1680 | 0
020101D | M M | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Verlegen | Полагане на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Verlegung von Niederspannungskabeln, 4x240 mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.2 | 135 | 0
0202 |  | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа Kabel einziehen im Rohrnetz | Изтегляне на кабели в тръбна мрежа. Изтегляне на кабели в тръбна мрежа, при единична дължина на тръбната мрежа над 10м. Неависимо на дължината на каналната мрежа от шахта до шахта, броя и разположението на кабелите в ТКМ. | Kabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz bei einer Einzellänge des Rohrnetzes von über 10 m. Unabhängig von der Länge des Kanalnetzes von Schacht zu Schacht, der Anzahl und der Lage der Kabel im Rohrkanalnetz.
020201 |  | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна канална мрежа Niederspannungskabel in einem Kabelkanalsystem einziehen | Изтегляне на кабели ниско напрежение в тръбна мрежа. Изтегляне на кабела в тръбна мрежа, колектори, скари ,носещи конструкции и др. вкл. маркиране при кабелните шахти /с бяла маркировка и надписване с водоустойчив маркер/. | Niederspannungskabeleinzug im Rohrnetz Kabeleinzug im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. Kennzeichnung bei Kabelschächten (Mit weißer Kennzeichnung und Beschriftung mit wasserfestem Filzstift.)
020201A | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 вкл. Nsp.Kabel bis 4x35mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, до 4x35mm2 Тегло: 0,832 kg/m; d 2,62 cm | Einzug von Niederspannungskabeln bis 4x35mm2 Gewicht: 0,832 kg/m; d 2,62 cm ) |  |  | 0 | 3.2 | 146 | 0
020201B | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 95mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 95mm2 Тегло: 1,86 kg/m; d 3,82 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 95mm2 Gewicht: 1,86 kg/m; d 3,82 cm ) |  |  | 0 | 3.6 | 66 | 0
020201C | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 185mm2 einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 185mm2 Тегло:3,57 kg/m; d 4,96 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4x 185 mm2 Gewicht:3,57 kg/m; d 4,96 cm |  |  | 0 | 4 | 181 | 0
020201D | M M | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 вкл. Nsp.-Kabel 4 x 240mm2 Einziehen | Изтегляне на кабели за ниско напрежение, 4 x 240mm2 Тегло: 4,13 kg/m; d 6,28 cm | Einzug von Niederspannungskabeln, 4 x 240mm2 Gewicht: 4,13 kg/m; d 6,28 cm ) |  |  | 0 | 4.4 | 92 | 0
020201F | M M | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Verlegen oder Einziehen von Einzelleiter bis 50 mm2 | Полагане или изтегляне на единичен проводник до 50 mm2 Полагане в изкоп или изтегляне на проводника в тръбна мрежа, колектори, скари, носещи конструкции и др., включително укрепване и свързване от двете страни с клеми. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Verlegung oder Einzug eines Einzelleiters bis 50 mm2 Verlegung in Künetten oder Einzug des Leiters im Rohrnetz, Kollektoren, Gitter, Tragekonstruktionen etc., einschl. beidseitiges Verbinden mit dem Erdungsmaterial mittels Klemmen und wasserfeste Abdichtung mittel Korrosionsschutzbinde (siehe graphische Darstellung). Die Klemmen und die Korrosionsschutzbinde werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 1.5 | 105 | 0
0203 |  | Mуфи, връзки Verbindungsmuffen und Verbindungen | Муфи и връзки | Muffen und Verbindungen
020305 |  | Монтаж на съединителни муфи НН Einbau von Verbindungsmuffen NS | Монтаж на съединителни муфи НН Монтаж на термосвиваеми свързващи муфи за дадените кабелни сечения посредством 4. бр винтови съединителни клеми, 4 бр. термосвиваем шлаух за отделните жила и общ термосвиваем шлаух. При монтажа на свързващата муфа трябва да се вземат задължително под внимание предписанията за монтаж на производителя. Отстраняването на общата изолация и тази на жилата на кабела трябва да се включи в цената за монтажа на муфите. | Einbau von Verbindungsmuffen NS Einbau von Wärmeschrumpfmuffen für die entsprechenden Kabelquerschnitte mittels 4 Schraubenverbindungsklemmen, 4 Schrumpfschläuche für die einzelnen Adern und eines gemeinsamen Schrumpfschlauchs. Beim Einbau der Verbindungsmuffe ist die Einbauanleitung des Herstellers unbedingt zu beachten. Die Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation ist ein Teil des Preises für den Muffen-Einbau.
020305А | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x35 mm2 einschließlich. | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х35 mm. |  |  | 0 | 30 | 2 | 0
020305В | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x95 mm einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х95мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х95 mm. |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
020305C | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x185 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х185мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х185 mm. |  |  | 0 | 40 | 2 | 0
020305D | БР ST | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. Einbau von Verbindungsmuffen für NS-Kabel bis einschl. 4x240 mm2 einschließlich | Монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х240мм вкл. | Einbau von Verbindungsmuffen für NS- Kabel bis einschl. 4х240 mm. |  |  | 0 | 50 | 4 | 0
020310 |  | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit Kabelschuhen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с кабелни обувки за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. кабелни обувки , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit Kabelschuhen für Innenraummontage Die Anfertigung eines dauerhaften Kabelanschlusses zur Anlage (Innenraum-Kabelanschluss) einschl. Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau von 4 Kabelschuhen, Einbau und Beschriftung des Schildes für die Kennzeichnung eines NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift
020310A | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки до 4х35мм2 включително. | Kabelanschluss mit Kabelschuhen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5.5 | 21 | 0
020310B | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x35 bis 4x185mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х35 до 4х185мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 9 | 3 | 0
020310С | БР ST | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit Kabelschuhen über 4x185 bis 4x240mm2 inkl. | Кабелна връзка с кабелни обувки над 4х185 до 4х240мм2. включително | Kabelanschluss mit Kabelschuhen von über 4х185 bis einschl. 4х240мм2 |  |  | 0 | 13 | 20 | 0
020312 |  | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Anfertigen von Kabelanschlüsse mit V-Klemmen für Innenraummontage | Направа на кабелни връзки с V-клема за монтаж на закрито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение с наличните 4 бр. V-клеми включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила , монтаж и надписване с водоустойчив маркер на табелка за маркиране на кабел НН. | Anfertigung von Kabelanschlüssen mit V-Klemmen für Innenraummontage Anfertigung eines Innenraum-Kabelanschlusses (für das Kabel) zur Anlage mit den vorhandenen 4 V-Klemmen einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Einbau und Beschriftung des Schildes für Kennzeichnung des NS-Kabels mit wasserfestem Filzstift.
020312A | БР ST | Кабелна връзка с V- клема до 4х35 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (bis 4x35 mm2) einschl. | Кабелна връзка с V-клема до 4х35мм2 включително. | Kabelverbindung mit V-Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
020312B | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х35 мм2 до 4х185 мм2 вкл. Kabelanschluß mit V-Klemmen (über4х 35 bis 4x185 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х35мм2 до 4х185мм2 включително | Kabelverbindung mit V-Klemmen von über 4х35мм2 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 12 | 2 | 0
020312С | БР ST | Кабелна връзка с V-клема над 4х185 мм2 до 4х240 мм2 вкл. Kabelanschluss mit V-Klemmen (über4х185 bis 4x240 mm2 inkl.) | Кабелна връзка с V-клема над 4х185мм2 до 4х240мм2 включително | Kabelanschluss mit V-Klemmen von über 4х185mm2 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 15 | 20 | 0
020315 |  | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage | Направа на кабелна глава с 4 бр. клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, направа на кабелна глава - UV защитен шлаух на отделните жила и делителна капа, монтаж на 4 бр. клеми. | Anfertigung von Kabelendverschluss mit 4 Klemmen für Freiluftmontage Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschließlich Entfernung des Kabelmantels und der Aderisolation, Montage eines Kabelendverschlusses und UV-beständigen Schlauchs der einzelnen Ader und Aufteilklappe, Einbau von 4 Klemmen.
020315A | БР ST | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen bis 4x35mm2 inkl. | Кабелна глава с клеми до 4х35мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen bis einschl. 4х35mm2 |  |  | 0 | 5 | 20 | 0
020315B | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x35 bis 4x185 mm² Inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х35 до 4х185мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х35 bis einschl. 4х185mm2. |  |  | 0 | 8 | 35 | 0
020315С | БР ST | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 вкл. Kabelendverschluss mit Klemmen über 4x185 bis 4x240 mm² inkl. | Кабелна глава с клеми над 4х185 до 4х240мм2 включително. | Kabelendverschluss mit Klemmen von über 4х185 bis einschl. 4х240mm2 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
020330А | БР ST | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 2 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 2 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 2-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau einer isolierten Manschette oder Klemme. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 11 | 495 | 0
020330B | БР ST | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клема за монтаж на открито Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel | Направа на кабелни връзки с 4 бр. изолирани маншони или клеми за монтаж на открито Направа на трайна кабелна връзка /за кабела/ към съоръжение включително отстраняване на външната изолация и тази на отделните жила, монтаж на 4 бр. изолирани маншони или клеми. Монтаж на 2-палцова делителна капа, включително шлаух за UV-защита на отделните жила и херметизиране. | Anfertigung von Kabelverbindungen einer ISO-Leitung mit 4-adrigem Kabel Die Anfertigung einer dauerhaften Kabelverbindung (für das Kabel) zur Anlage einschl. Entfernung der Außenisolierung und dieser der einzelnen Adern, Einbau von 4 isolierten Manschetten oder Klemmen. Montage einer 2-Finger- Aufteilkappe einschl. eines UV-beständigen Schlauchs zum Schutz der einzelnen Adern und zur Hermetisierung. |  |  | 0 | 17 | 735 | 0
0203400 | БР ST | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Überprüfung von NS-Kabeln mit erhöheter Spannung und Protokollausstellung | Изпитване на кабел НН с повишено напрежение и издаване на протокол Провеждане на изпитанията на кабел от лицензирана лаборатория в присъствието на възложителя и издаване на протокол. Провеждат се следните изпитания: - Изпитание с повишено напрежение на изолацията ... kV | Prüfung eines NS- Kabels mit erhöhter Spannung und Protokollerstellung Durchführung von Kabelprüfungen durch ein dafür lizenziertes Labor in der Anwesenheit des Auftraggebers und Protokollerstellung. Folgende Prüfungen finden statt: - Prüfung bei erhöhter Spannung der Isolation...kV |  |  | 0 | 40 | 27 | 0
020350 |  | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабели за ниско напрежение по стълб или метална конструкция за табло Размерване на кабела, рязане, привързване на същия към стълба с лента от неръждаема стомана 19х0,75мм, със скоби, през 0,5м. Цената е за един сноп кабели, като снопа може да бъде от един или няколко кабела в зависимост от сечението и възможността да бъде обхванат от скобата. Броят на кабелите в сноп се определя от Възложителя. | Befestigung von Niederspannungskabeln an den Mast oder Metallkonstruktion für Zählertafel Abmessen und Schneiden des Kabels, Befestigung des Kabels am Mast mittels eines Edelstahlbandes, 19х0,75мм, mit Schellen alle 0,5m. Der Preis betrifft ein Kabelbündel, indem das Bündel aus einem oder mehreren Kabeln je nach Querschnitt und Möglichkeit, von der Schelle erfasst zu werden, bestehen kann. Die Anzahl der Kabel im Bündel wird durch den Auftraggeber festgelegt.
020350A | БР ST | Укрепване на кабел(сноп кабели) за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) bis 4x35mm2 am Mast oder Metalkonstruktion für Zählertafel | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение до 4x35mm2 по стълб или метална конструкция за табло | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ bis 4x35mm2 am Mast oder an Metallkonstruktion für Tafel |  |  | 0 | 20 | 466 | 0
020350B | БР ST | Укрепване на кабел (сноп кабели) за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabel (Kabelbündel) 4x95mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4x95mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel 4x95mm2 am Mast |  |  | 0 | 24 | 5 | 0
020350C | БР ST | Укрепване на кабели за ниско напрежение 4x185mm2 и 4х240мм2 по стълб Befestigung von Niederspannungskabeln 4x185mm2 und 4х240mm2 am Mast | Укрепване на кабел /сноп кабели/ за ниско напрежение 4х185мм2 и 4x240mm2 по стълб | Befestigung von NS-Kabel /Kabelbündel/ 4х185mm2 und 4x240mm2 am Mast |  |  | 0 | 28 | 12 | 0
020360 |  | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена Befestigung der NS-Kabel an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer.
020360A | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x185 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x185мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x185mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 3.9 | 32 | 0
020360B | M M | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 an der Wand | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 по стена. Размерване на кабела, рязане на същия, монтаж на скоби по стената през 1,5м., прикрепване на кабела към скобите. Доставката на крепежните елементи без Полиамидни скоби е от Изпълнителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240mm2 an der Wand. Abmessen des Kabels, Schneiden des Kabels, Montage von Schellen an der Wand alle 1,5m, Kabelbefestigung an den Schellen. Die Lieferung der Befestigungselemente ohne Polyamid-Schellen erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.6 | 16 | 0
020370 | БР ST | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина Befestigung der NS-Kabel bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene | Укрепване на кабели ниско напрежение до 4x240мм2 със "С"-скоба към "С"-шина. Доставката на "С"- скобите е от Възложителя. | Befestigung von NS-Kabeln bis 4x240 mm2 mittels einer "C"-Schelle an der "C"-Schiene. Die Lieferung der "C"-Schellen erfolgt durch den Auftraggeber. |  |  | 0 | 1.6 | 250 | 0
0204 |  | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф Kabelklemmkasten, Kabelverteilerschrank | Кабелна кутия, кабелен разпределителен шкаф | Kabelkasten, Kabelverteilschrank
0204050 | БР ST | Монтаж на кабелна кутия Montage eines Kabelkastens | Монтаж на кабелна кутия на стена или на готова метална конструкция, включително подготовка на мястото на монтажа , пробиване на 4бр. отвори по размер на КК, поставяне и захващане трайно. Монтаж на капака. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelkastens an der Wand oder einer fertigen Metallkonstruktion, einschl. Vorbereitung der Montagestelle, Bohrung von 4 Löchern nach Kabelkasten-Größe, Aufstellen und dauerhafte Befestigung. Deckelmontage Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
0204060 | БР ST | Демонтаж на кабелна кутия Demontage von Kabelkasten | Демонтаж на кабелна кутия Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на кутията. Възстановяване на основата. | Demontage eines Kabelkastens Entfernung der dauerhaften Befestigung. Demontage des Kastens. Wiederherstellung des Grundes. |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
0204100 | БР ST | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя, включително основата. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Закрепване на кабелния разпределителен шкаф към основата. Нивелиране на цялата конструкция. Зариване и трамбоване. Направа на траен надпис на касетата и поставяне на кабелни марки. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschranks - lt. Hersteller- Anleitung, einschl. des Fundamentes. Vorbereitung der Kassette zur Montage, Errichtung der Baugrube zwecks Montage des fertigen Fundamentes. Befestigung des KVS am Fundament. Nivellierung der Gesamtkonstruktion. Zuschütten und Stampfen. Dauerhafte Beschriftung der Kassette und Anbringung von Kabelplättchen Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 7 | 0
0204150 | БР ST | Демонтаж на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage von Kabelkassetten KVS Aufreißen oder Ausgraben des Fundamentes. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 4 | 0
0204170 | БР ST | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels bis 4х35 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел до 4х35мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel bis einschl. 4х35mm2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 1 | 1 | 0
0204200 | БР ST | Отсъединяване на кабел от 4х35 до 240мм2 вкл. от съоръжение Losbinden des Kabels über 4х35 bis 240 mm2 inkl. von Anlagen | Отсъединяване на кабел от 4х35мм2 до 4х240мм2 вкл. от съоръжение Развиване на захващащите елементи. Премахване на кабела от контактната повърхност. Обезопасяване. | Losbinden von Kabel von 4х35мм2 bis einschl. 4х240мм2 von Anlagen Lösen der Kabelbefestigung, Abklemmen der Kabel und Absicherung der elektrischen Teile. |  |  | 0 | 2 | 15 | 0
0204250 | БР ST | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Montage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Монтаж на основа за високомощен предпазител НН Монтаж на основата, свързване към съоръженията. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Unterteils für Hochleistungssicherung NS Montage des Unterteils, Anschluss an die Anlagen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 6 | 9 | 0
0204300 | БР ST | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Demontage eines Fundaments für Hochleistungssicherung NS | Демонтаж на основа за високомощен предпазител НН Отсъедняване от съоръженията, демонтаж. | Demontage eines NH-Unterteils für Hochleistungssicherungen Demontage eines NH-Unterteiles |  |  | 0 | 3.7 | 15.2765 | 0
0204610 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 12 | 0
0204620 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 12 | 0
0204700 | M M | Демонтаж на кабел НН Demontage eines Kabels NS | Демонтаж на кабел НН Демонтаж на кабел НН от канална мрежа, кабелен колектор, скари, носещи конструкции и др. | Abtragung von NS-Kabel Abtragung von NS-Kabelkanälen aus dem Kanalnetz, Kabelkollektor, Gitter, Tragekonstruktionen etc. |  |  | 0 | 2.3 | 250 | 0
03 |  | Електропроводи СрН Leitungen Mittelspannung | Електропроводи СрН | Freileitungen MS
0301 |  | Изправяне на стълб Aufstellung von Masten | Изправяне на стълб | Aufstellung von Masten
0301020 | БР ST | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Montage von Betonstütze für Holzmast | Монтаж на бетонова приставка за дървен стълб Пикетиране, направа на изкоп, скрояване и сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване. /по чертеж/ | Montage von Betonfüßen für Holzmast Abfluchtung, Ausgraben einer Künette, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen. (nach Zeichnung) |  |  | 0 | 97 | 2 | 0
0301030 | БР ST | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Aufstellung von Holzmasten auf Betonstütze | Изправяне на дървен стълб на бетонова приставка Скрояване, разпробиване, сглобяване, изправяне, отвесиране, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Шпилките, шайбите и гайките са доставка на Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten auf Betonfüße Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Stiftschrauben, Scheiben und Schrauben werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 140 | 2 | 0
0301050 | БР ST | Изправяне на дървен стълб Aufstellung von Holzmast | Изправяне на дървен стълб 12,5m Пикетиране, изкоп за основа, скрояване, разпробиване , сглобяване, изправяне, отвесиране, зариване и трамбоване, номериране и поставяне на табелка "ОЖ". Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Aufstellung von Holzmasten 12,5m Abfluchtung, Fundamentgrube, Zuschneiden, Bohrung, Zusammenbau, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr". Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 210 | 1.273 | 0
0301100 | БР ST | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м. Aufstellung von Betonmast - 13 m | Изправяне на стомано-бетонен стълб НЦГ -13м Пикетиране, изкоп за основа, изправяне, зариване и трамбоване, отвесиране, полагане на бетон клас В10, номериране и поставяне на табелка "ОЖ" (съгласно приложен чертеж) Доставка на бетона е от Изпълнителя. | Aufstellung von Betonmast- Trag-Schleudermasten-13м Abfluchtung, Ausgraben Fundamentgrube, Aufstellung, Aufrichten, Zuschütten und Stampfen, Betonierung mit Beton der Klasse В10, Nummer vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“ /laut beigelegter Zeichnung/. Betonlieferung durch den Auftragnehmer. . |  |  | 0 | 420 | 35 | 0
0301110 | БР ST | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Lotung eines MS - Stahlbetonmastes | Отвесиране на стомано-бетонен стълб СрН. Привързване, разкачане на проводниците, разкопаване на основата, отвесиране, полагане на бетон клас В10, присъединяване на проводниците. Количеството бетон е не по-малко от 80% от необходимото за изправяне на нов стълб. Доставката на бетона е от Изпълнителя. | Geradestellen eines MS - Stahlbetonmastes Ein- und Ausbinden der Leiterseile, Ausgrabung des Fundaments, Geradestellen, Betoneinbringung Klasse B10, Anschluss von Leitern Die Betonmenge ist nicht weniger als 80% der erforderlichen Menge für die Aufstellung eines neuen Mastes. Die Betonlieferung erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 280 | 26 | 0
030115 |  | Изправяне на ЖР стълб Aufstellung von Stahlgittermasten für Einfachleitungen | Изправяне на ЖР стълб Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030115A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030115C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030115D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030115E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030115F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030115G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030115H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030115I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030115J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030115K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030115L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 1.9096 | 0
030115N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030115O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030115P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030115Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030115R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030115S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030116 |  | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermast für Einfachleitungen durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030116A | БР ST | ЖР стълб ЪМ 40-501 Stahlgittermast, ЪМ 40 -501 | ЖР стълб ЪМ 40-501 | Stahlgittermast ЪМ 40-501 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116B | БР ST | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +2m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +2m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +2m 40-501 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030116C | БР ST | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +4m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +4m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +4m 40-501 |  |  | 0 | 1050 | 1 | 0
030116D | БР ST | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 Stahlgittermast, ЪМ +6m 40 -501 | ЖР стълб ЪМ +6m 40-501 | Stahlgittermast ЪМ +6m 40-501 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030116E | БР ST | ЖР стълб нормален НМГ 951 Stahlgittermast, normal (НМГ) 951 | ЖР стълб нормален НМГ 951 | Stahlgittermast, normal, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 820 | 2 | 0
030116F | БР ST | ЖР стълб +2м НМГ-951 Stahlgittermast, +2 m НМГ -951 | ЖР стълб +2м НМГ-951 | Stahlgittermast, +2m, Trag-Stahlmast -951 |  |  | 0 | 890 | 1 | 0
030116G | БР ST | ЖР стълб + 4м НМГ 951 Stahlgittermast, +4 m НМГ 951 | ЖР стълб + 4м НМГ 951 | Stahlgittermast, +4m, Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 930 | 2 | 0
030116H | БР ST | ЖР стълб + 6м НМГ 951 Stahlgittermast, +6 m НМГ 951 | ЖР стълб + 6м НМГ 951 | Stahlgittermast, +6m , Trag-Stahlmast 951 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030116I | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 20-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 20-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1200 | 2 | 0
030116J | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 20 -951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1400 | 1 | 0
030116K | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 1550 | 1 | 0
030116L | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 20-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 20-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 20-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116M | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 60-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 60-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1500 | 1.9096 | 0
030116N | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1600 | 1 | 0
030116O | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030116P | БР ST | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 Stahlgittermast, +6 m ЪМ 60-951 | ЖР стълб + 6м ЪМ 60-951 | Stahlgittermast + 6m ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030116Q | БР ST | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 Stahlgittermast, normal ЪМ 90-951 | ЖР стълб нормален ЪМ 90-951 | Stahlgittermast, normal, ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2200 | 2 | 0
030116R | БР ST | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +2 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 2м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 2m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2300 | 1 | 0
030116S | БР ST | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 Stahlgittermast, +4 m ЪМ 90-951 | ЖР стълб + 4м ЪМ 90-951 | Stahlgittermast + 4m ЪМ 90-951 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
0301170 | БР ST | Мачтов трафопост Masttrafostation | Мачтов трафопост - ЪМ 60-951 | Masttrafostation - ЪМ 60-951 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120 |  | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme | Изправяне на ЖР стълб, 2 тройки Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030120A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030120B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030120C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030120D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030120E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 0.63652 | 0
030120F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030120G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 0.79565 | 0
030120H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030120I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030120J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030120K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030120L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030120M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030120N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030120O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
030121 |  | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung | Изправяне на ЖР стълб 2 тройки на болтова връзка Пикетиране, кариране, изкоп за основа, сглобяване, включително конзолите и основата, нивелиране на основата, бетониране с бетон клас В10, изправяне на стълба, номериране и монтаж на табелка "ОЖ", оформяне на шапка (съгласно приложен чертеж), двукратно боядисване съгл. т. 03.06 20 0 в случай, че лаковото покритие е нарушено - боядисва се участъка с нарушено покритие. Доставката на всички материали, без стълба, е от Изпълнителя. Единичните цени по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А" съгласно графичното представяне. | Aufstellung von Stahlgittermasten für 2 3er-Systeme durch Schraubverbindung Abfluchtung, Festlegung der Stelle für die Fundamentgrube, Fundamentgrube, Zusammenbau, einschl. der Konsolen und des Fundaments, Fundament-Nivellierung, Betonieren mit Betonklasse B10, Aufstellung des Mastes, Nummern vergeben und Anbringung des Schildes „Lebensgefahr“, Gestaltung einer Fundamentkappe, zweifacher Anstrich gemäß 03.06 20 0, falls Lackschicht beschädigt. (Lt. beigelegter Zeichnung) - Gestrichen wird der Bereich mit beschädigtem Belag. Lieferung aller Materialien ohne Masten erfolgt durch den Auftragnehmer. Die Einzelpreise in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“ lt. Graphischer Darstellung
030121A | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки норм НМГ 952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. Trag-Stahlmast 952 |  |  | 0 | 800 | 1 | 0
030121B | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +2m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 870 | 1 | 0
030121C | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +4m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 950 | 1 | 0
030121D | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m НМГ 952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м НМГ-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme +6m, Trag-Stahlmast -952 |  |  | 0 | 1000 | 1 | 0
030121E | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1150 | 0.63652 | 0
030121F | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1200 | 1 | 0
030121G | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1250 | 0.79565 | 0
030121H | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 20-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 20-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 20-952 |  |  | 0 | 1350 | 1 | 0
030121I | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 1800 | 1 | 0
030121J | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +2 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 2м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +2m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2000 | 1 | 0
030121K | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +4 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 4м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +4m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2100 | 1 | 0
030121L | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 60-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 60-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 60-952 |  |  | 0 | 2800 | 1 | 0
030121M | БР ST | ЖР стълб 2 тройки норм ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme, normal ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки норм. ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, norm. ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2500 | 1 | 0
030121N | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +3 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 3м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +3m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 2900 | 1 | 0
030121O | БР ST | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 Stahlgittermast, 2 Systeme +6 m ЪМ 90-952 | ЖР стълб 2 тройки + 6м ЪМ 90-952 | Stahlgittermast, 2 Systeme, +6m ЪМ 90-952 |  |  | 0 | 3500 | 1 | 0
0301350 | М3 | Добавка за по-голяма основа Zuschlag für größere Grundlage | Добавка за по-голяма основа Всички описани позиции по подраздел 03.01 15 и 03.01 20 по отношение на размера на основата се отнасят за здрава почва без подпочвени води - вид на почвата "А: от графичното представяне. По решение на Възложителя може да бъда възложена основа съответстваща на 50 или 100% воден подем - вид на почвата Б или В от графичното представяне. В тези случаи към съответната позиция се добавя добавка, която включва различават в кубатурата - /Б-А/ или /В-А/. Позицията включва изкопните работи за разширяване на изкопа и допълнителното количество бетон. | Zuschlag für ein größeres Fundament Die beschriebenen Positionen zum Subabschnitt 03.01 15 und 03.01 20 in Bezug auf die Größe des Fundaments beziehen sich auf einen gesunden Boden ohne Grundwasser- Bodenart „A“: : S. Grafische Darstellung. Der Auftraggeber kann entscheiden, ob ein Fundament, das 50% oder 100% Wasserauftrieb entspricht-Bodenart B oder C der graphischen Darstellung, in Auftrag gegeben wird. In diesen Fällen fügt man der entsprechenden Position einen Zuschlag zu, der die Rauminhalt- Differenzen einschließt. Die Position umfasst die Ausgrabarbeiten für die Erweiterung der Künette und die zusätzliche Betonmenge. |  |  | 0 | 180 | 5 | 0
0301400 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert | Добавка за пренасяне на материали - механизирано Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 53 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- mechanisiert Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 53 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 140 | 5 | 0
0301450 | т х км | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Aufpreis Materialbeförderung- manuell | Добавка за пренасяне на материали - ръчно Съгласно описанието на дейността в точка 00.02 55 0 Измерва се разтоянието по въздушна линия без да се взема предвид денивелация или други налични предпадствия или затрудняващи фактори. За определяне на масата на пренесените материали се вземат данни от графичното представяне. | Aufpreis Materialbeförderung- manuell Gem. Beschreibung der Tätigkeit in P. 00.02 55 0 Die Strecke wird nach der Luftlinie berechnet, ohne dabei Höhenunterschiede oder andere vorhandene Hindernisse oder erschwerende Faktoren in Betracht zu ziehen. Zur Festlegung der Masse der transportierten Materialien werden die Daten der graphischen Darstellung entnommen. |  |  | 0 | 420 | 5 | 0
0302 |  | Монтаж на изолатор Montage von Isolatoren | Монтаж на изолатор | Montage eines Isolators
0302050 | БР ST | Монтаж на подпорен изолатор Montage eines Stützisolators | Монтаж на подпорен изолатор Почистване, монтиране на изолатора с винтово съединение на конзола или с пластмасова втулка на кука или стержен | Montage eines Stützisolators Reinigung, Montage des Isolators durch Schraubenverbindung an einer Konsole oder durch Kunststoffhülse am Haken oder auf Stütze |  |  | 0 | 12 | 443 | 0
0302100 | БР ST | Монтаж на изолаторна верига Montage einer Isolatorenkette | Монтаж на изолаторна верига Почистване на елементите, сглобяване на изолаторната верига с всички арматурни части, изтегляне с ролка и въже до конзолата, присъединяване към конзолата на стълба и опъвателната клема | Montage einer Isolatorenkette Reinigung der Teile, Zusammenbau der Isolatorenkette mit allen Armaturenteilen, Aufzug mit einer Rolle und Seil bis zur Konsole, Anschluss der Konsole an den Mast und die Abspannklemme. |  |  | 0 | 15 | 30 | 0
0302150 | БР ST | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Montage eines Abspannisolators aus Silikon | Монтаж на опъвателен силиконов изолатор Монтиране на опъвателен изолатор с помощта на щифтове, планки и пеперуда към конзолата на стълба и към опъвателната клема | Montage eines Abspannisolators aus Silikon Montage eines Abspannisolators mittels Stifte, Laschen und Gabellaschen und U-Laschen an der Mastkonsole und zur Abspannklemme |  |  | 0 | 14 | 207 | 0
0303 |  | Монтаж на проводник Montage von Leitung | Монтаж на АС проводник или изолиран проводник CCX | Montage eines AC-Leiters oder eines isolierten CCX-Leiters
0303050 | M M | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 | Монтаж трипроводна линия - 50мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 50мм2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 1.84 | 1504 | 0
0303100 | M M | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 70мм2 | Монтаж трипроводна линия - 70мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 70mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.208 | 230 | 0
0303150 | M M | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Montage von Dreidrahtleitung - 95мм2 | Монтаж трипроводна линия - 95мм2 Изтегляне на проводника на ролки, включително - регулиране на провеса, направа на превръзки или монтиране на опъвателна клема, пристягане с 2 бр. токови клеми на мостовите съединения. | Montage von Dreidrahtleitung - 95mm2 Ziehen des Leiters auf Rollen, einschließlich Regulierung des Durchhangs, Abbinden der Seile, Montage von Abspannklemmen, die Brückenverbindungen mit 2 Stromklemmen straff anziehen. |  |  | 0 | 2.6496 | 10479 | 0
0304 |  | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV Montage von 20 kV Schaltapparatur | Монтаж на комутационна апаратура 20 kV | Montage von 20 kV- Schalter
0304050 | БР ST | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб Montage eines Sektions - Lasttrennschalter РОСМ oder РОММ 20 kV am Mast | Монтаж секционен мощностен разединител РОСМ или РОММ 20 кV в/у стълб - съгласно инструкция на производителя Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Montage eines Sektions-Lasttrennschalters РОСМ oder РОММ 20 кV am Mast - lt. Hersteller-Anleitung. Am Mast wird der Sektions- Lasttrennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 260 | 3 | 0
0304100 | БР ST | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ für 20 kV/ am Mast | Монтаж разединител за открит монтаж РОМ 20 kV на стълб - съгласно инструкция на производителя. Върху стълба се монтира секционния разединител с болтово съединение. Монтиране и закрепване на ръчно лостово задвижване, регулиране задвижването и заземяване. | Freiluftmontage eines Trennschalters РОМ 20 kV am Mast - lt. Hersteller- Anleitung. Am Mast wird der Sektions-Trennschalter mittels einer Verschraubung montiert. Montage und Befestigung eines manuellen Hebelantriebs, Antrieb und Erdung werden eingestellt. |  |  | 0 | 240 | 3 | 0
0305 |  | Монтаж на конзоли Montage von Konsolen | Монтаж на конзоли | Montage von Konsolen
0304050 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб. Montage von vollständigem Konsolenset am Stahlbetonmast | Монтаж конзоли /комплект 3 бр./ за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage eines vollständigen Konsolensets für Stahlbetonmast Anbringung von drei Stück Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsolen mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 33 | 3 | 0
0305050 | БР ST | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб. Montage von Konsole am Stahlbetonmast | Монтаж конзола за стоманобетонен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез шпилки към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage einer Konsole für Stahlbetonmast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Stiftschrauben, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 15 | 247 | 0
0305060 | БР ST | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Montage von Konsolen(Set) am Stahlbetonmast für zwei Dreier /Leitungen/ | Монтаж конзоли /комплект/ към стоманобетонен стълб за две тройки Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолите към стълба, притягане с крепежни елементи. | Montage von Konsolen (Set) an Stahlbetonmast für 2 Dreierleitungen Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anschluss der Konsolen an den Mast, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
0305100 | БР ST | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Lieferung und Montage von Ablenkkonsolen am Stahlgittermast | Доставка и монтаж отклонителна конзола за стоманорешетъчен стълб Повдигане на конзолите върху изправен и укрепен стълб, присъединяване на конзолата чрез болтово съединение, притягане с крепежни елементи. | Lieferung und Montage von Abzweigkonsolen am Stahlgittermast Anbringung der Konsolen auf einen aufrechtstehenden und befestigten Mast, Anbringung der Konsole mittels Verschraubung, mit Verankerungselementen straff anziehen. |  |  | 0 | 120 | 2 | 0
0306 |  | Други монтажи Diverse Montagen | Други монтажи - за линии с АС проводник или изолиран проводник CCX | Sonstige Montagen - für Leitungen mit AC-Leiter oder isolierte Leiter CCX
0306050 | БР ST | Направа на превръзки Anfertigung von Verband | Направа на превръзки с алуминиев проводник или спирални превръзки Направа на превръзка, включително направа на биглите (стремена) и бандажиране. | Drahtbund mit Aluleiter oder Spiralen Anfertigung eines Drahtbundes mit Aluminiumleitern einschl. Anfertigung der Bügel und verbinden. |  |  | 0 | 5 | 187 | 0
0306100 | БР ST | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр. Montage von Ventilableiter,- Garnitur 3 St. | Монтаж на вентилни отводи комплект 3 бр Монтиране на помощна конзола, върху нея се закрепва заземителна шина, пробиват се 3 броя отвори на заземителната шина и конзолата, присъединяват се вентилните отводи към конзолата и шината, присъединява се спусък (заземителен контур) на конзолата към заземителя посредством заземителна клема. Доставката на конструкцията и крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage von Metalloxydableiter- Set 3 St. Montage einer Hilfskonsole, darauf wird eine Erdungsschiene befestigt, je 3 Öffnungen der Erdungsschiene und der Konsole werden gebohrt, die Ventilableiter werden an die Konsole und Schiene angeschlossen, angeschlossen wird der Konsole- Erdungskreis an den Erder mittels einer Erdungsklemme. Die Lieferung der Konstruktion und der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 90 | 4 | 0
0306150 | БР ST | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр. Austausch der Ventilableiter - Garnitur 3 St. | Подмяна на вентилни отводи комплект 3 бр Отсъединяване, демонтаж на старите, монтаж на новите и свързване към мрежата. | Austausch von Metalloxydableiter - Set aus 3 St. Abtrennen und Demontage der Alten, Montage der Neuen und Anschluss an das Netz. |  |  | 0 | 70 | 1 | 0
0306200 | M2 M2 | Боядисване ЖР стълб Anstreichung des Stahlgittermastes | Боядисване ЖР стълб Почистване на стълба от корозия и стара боя, грундиране-с дебелина на покритието 80 микрона, междинно покритие - MIOX тип SG мин.30% - с дебелина на покритието 40 микрона, крайно покритие - алкиден емайллак - с дебелина на покритието 40 микрона, цвят RAL 9006, освен в случаи на изрично изискване от институции за боядисване в друг цвят; БДС EN ISO 2431;БДС EN ISO 6272; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409; БДС EN ISO 2812-1; БДС EN ISO 4628-2; БДС EN ISO 4628-3; БДС EN ISO 9227; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 1522 Доставката на всички материали е от Изпълнителя. | Anstrich des Stahlgittermastes Befreiung des Mastes von Korrosionsfolgen und alter Farbe, Grundierung mit einer Schichtdicke von 80 µm, Zwischenschicht - MIOX Typ SG mind. 30% - mit einer Schichtdicke von 40 µm, Endschicht - Emaillack auf Alkydbasis - mit Schichtdicke von 40 µm, Farbe RAL 9006, außer wenn die Institutionen eine andere Farbe anfordern; BDS EN ISO 2431; BDS EN ISO 6272; BDS EN ISO 1519; BDS EN ISO 2409; BDS EN ISO 2812-1; BDS EN ISO 4628-2; BDS EN ISO 4628-3; BDS EN ISO 9227; BDS EN ISO 3251; BDS EN ISO 1522 Die Lieferung aller Materialien erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 14 | 1994 | 0
0306250 | БР ST | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für 20 kV | Монтаж табелки ОЖ на ЖР стълбове за ел.пров. 20 кV Закрепване на табелата с неразглобяемо съединение. Доставката на крепежните елементи е от Изпълнителя. | Montage des Schildes "Lebensgefahr" am Stahlgittermast für Leitungen 20 кV Befestigung des Schildes mit fester Verbindung. Die Lieferung der Verankerungselemente erfolgt durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 4 | 127.9409 | 0
0306300 | БР ST | Направа на надписи върху стълб Anfertigung von Beschriftungen am Mast | Направа на надписи върху стълб Нанасяне на основен фон и надписване с шаблон (по приложен чертеж). Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Anfertigung von Beschriftungen am Mast Auftragen der Grundfarbe und Beschriftung mittels Schablone (lt. Zeichnung) Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 5.5 | 1340 | 0
0306350 | БР ST | Монтаж на носеща или опъвателна клема към изолаторна верига Montage von Trag- oder Abspannklemme zu der Isolatorenkette | Монтиране на носеща или опъвателна клема към изолаторната верига, снемане, поставяне и притягане на проводника. | Montage von Trag- oder Abspannklemme zur Isolatorenkette, Abnahme, Anbringung und und Straffanziehen des Leiters. |  |  | 0 | 8 | 32 | 0
0306400 | БР ST | Направа на мостово съединение Ausführung von Seilverbügelung | Направа на мостово съединение с 2 броя токови клеми | Ausführung einer Seilverbügelung mit 2 Stromklemmen |  |  | 0 | 4.5 | 97 | 0
0306500 | БР ST | Регулиране на провеса на проводниците Regulierung des Bodenabstands der Leiter | Регулиране на провеса на проводниците Демонтиране на превръзките от носещите изолатори в опъвателното поле, разкъсване на мостовите съединения, освобождаване на проводника от опъвателните клеми, регулиране на провеса. Възстановяване на превръзките, мостовите съединение и опъвателните клеми. Дейностите са за трипроводна линия, а количеството е за бр. носещ стълб в опъвателното поле. | Regulierung des Durchhanges der Leiter Demontage der Binder der Stützisolatoren im Spannfeld, Zerreißen der Brückenverbindungen, Lösen des Leiters von den Abspannklemmen, Einstellen des Durchhangs. Wiederherstellung der Binder, Brückenverbindungen und Abspannklemmen. Die Tätigkeiten beziehen sich auf eine Dreifachleitung, und die Menge ist pro Stück Tragmast in einem Spannfeld. |  |  | 0 | 42 | 5.0922 | 0
0306550 | БР ST | Монтаж на защитни накладки за птици Montage für Schutzisolation für Vögel | Монтаж на защитни накладки за птици Монтаж на комплект от 3 бр. защитни накладки върху стоящи изолатори на стоманобетонен стълб или ЖР стълб | Montage von Schutzisolation für Vögel Montages eines Sets von 3 Schutzisolationen auf stehenden Isolatoren eines Stahlbetonmastes oder eines Stahlgittermastes |  |  | 0 | 35 | 185 | 0
0307 |  | Саниране на бетонов фудамент Sanierung Betonfundamente | Саниране на бетонов фундамент | Sanierung Betonfundamente
0307050 | БР ST | Почистване на основата на стълб Reinigung des Mastfundaments | Почистване на основата на стълб Почистване на основата на стълба от пръст и растителност до откриване на бетоновия фундамент. | Reinigung des Mastfundaments Reinigung des Mastfundaments von Boden und Pflanzen bis zum Beton des Betonfundaments |  |  | 0 | 25 | 106 | 0
0307100 | M2 M2 | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes | Полагане замазка на фундамент на съществуващ стълб Оформяне на шапка полагане на замазка. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Estrichauftragung zur Befestigung des Fundaments eines bestehenden Mastes Gestaltung der Estrichkappe. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 30 | 0.63652 | 0
0307150 | M3 M3 | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes | Полагане бетон за укрепване на фундамент на съществуващ стълб Отстраняване на обрушения слой бетон, направа кофраж, полагане на бетон клас В10. Изхвърляне на отстранения бетон. Доставка на всички материали е от Изпълнителя. | Einbetonierung zur Befestigung eines vorhandenen Mastes Entfernung der eingestürzten Betonschicht, Anbringen der Schalung, Einbetonierung Beton Klasse B10 Entsorgung des entfernten Betons. Lieferung aller Materialien durch den Auftragnehmer. |  |  | 0 | 150 | 19 | 0