| Техническо описание: ЕВН ЕР ЕАД - 21/01 Издание: 11.03.2011 Техническа област: HM | Technische Beschreibung: EVN EP EAD - 21/01 Ausgabe: 11.03.2011 Technischer Bereich: HM |
| --- | --- |
| Номенклатурен номер: №; Вид мм²; Номенклатурен №. 1; OPVC-OZ-CY 2x2.5. 2; OPVC-JZ-CY 4x1.5. 3; OPVC-JZ-CY 4x2.5. 4; OPVC-JZ-CY 4x4. 5; OPVC-JZ-CY 4x6. 6; OPVC-JZ-CY 18x1.5. 7; OPVC-JZ 4x1.5. 8; OPVC-JZ 4x2.5. 9; OPVC-JZ 4x4. 10; OPVC-JZ 6x2.5. 11; OPVC-JZ 8x1.5. 12; OPVC-JZ 20x1.5. | Nomenklaturnummer: №; Type мм²; Nomenklaturnummer. 1; OPVC-OZ-CY 2x2.5. 2; OPVC-JZ-CY 4x1.5. 3; OPVC-JZ-CY 4x2.5. 4; OPVC-JZ-CY 4x4. 5; OPVC-JZ-CY 4x6. 6; OPVC-JZ-CY 18x1.5. 7; OPVC-JZ 4x1.5. 8; OPVC-JZ 4x2.5. 9; OPVC-JZ 4x4. 10; OPVC-JZ 6x2.5. 11; OPVC-JZ 8x1.5. 12; OPVC-JZ 20x1.5. |
| Кратко текстово обозначение. (30 симв.) Каб Кабел OPVC-JZ(OZ)*-CY Кабел OPVC-JZ(OZ)* Допълнителна информация (max. 2 x 100 симв.) Гъвкав кабел OPVC-JZ(OZ)-CY с PVC изолация, меден екран и външна обвивка за опроводяване вторични вериги на измервателни групи Н.Н. и Ср. Н Гъвкав кабел OPVC-JZ(OZ) с PVC изолация. Допълнително описание: Гъвкав кабел с медни жила и поливинилхлоридна изолация и обвивка, с екран от калайдисана медна оплетка и външна обвивка, използван за монтаж във вторични измервателни напреженови и токови вериги, във вериги за измерване, управление, сигнализация и контрол, в машини и измервателни групи. Конструкция на кабела: - гъвкави медни жила, клас 5 по IEC 60228 (Кабели с поливинилхлоридна изолация за обявени напрежения до 450/750 V включително. Част 5: Гъвкави кабели (шнурове)) - поливинилхлоридна изолация - поливинилхлоридна обвивка - калайдисана медна оплетка - външна поливинилхлоридна обвивка Технически данни: - произведен съгласно DIN VDE 0245, 0250, 0281 - екран от калайдисана медна оплетка с плътност не по-ниска от 85% - БДС EN 50525-2-51:2011 (Електрически кабели. Силови кабели за ниско напрежение за обявени напрежения до 450/750 V (Uo/U) включително. Част 2-51: Кабели за общо приложение. Маслоустойчиви кабели за управляващи устройства с термопластична РVС изолация) - експлоатация при температури на околната среда от – 30°С до + 50°С - максимална температура на нагряване на токопроводимите жила + 70°С - монтаж при температури не по-ниски от 0°С - мин. радиус на огъване: - при диаметри до 20 мм –10 D - при диаметри над 20 мм – 15 D - номинално работно напрежение – 300/500 V - изпитвателно напрежение - 3 000 V - цвят на защитната обвивка – прозрачна - цвят на изолацията на жилата: - черен с цифрова маркировка - неразпространение на горенето – по IEC 60332-1 (Изпитвания на електрически кабели на въздействие на огън. Част 1: Изпитване на единичен вертикално разположен изолиран проводник или кабел) Опаковка Кабелите да бъдат опаковани за да не се поврежда изолационното покритие при транспорт и съхранение и доставени на пакети с дължина до 100м. Типови изпитания За кабела да се представят заверени копия на протоколи от типови изпитания от сертифицирана лаборатория, като се представи и сертификата на същата. | Kurztext Begründung (30 Symb.) Kabel OPVC-JZ(OZ)*-CY Kabel OPVC-JZ(OZ)* Zusatzinformation (max. 2 x 100 Symb.) Flexibles Kabel OPVC-JZ(OZ)-CY mit PVC-Isolation, Kupferabschirmung und äußerer Ummantelung zur Verkabelung von Sekundärkreisen der Messgruppen NS und Mittelspannung Flexibles Kabel OPVC-JZ(OZ)-CY mit PVC-Isolation. Zusätzliche Beschreibung: Flexibles Kabel mit Kupferadern und Polyvinylchloridisolation und Ummantelung, mit einer Abschirmung aus verzinnter Kupferumflechtung und äußerer Ummantelung, verwendet zur Montage in Sekundärspannungs- und Sekundärstrommesskreisen, in Mess-, Steuer-, Signalisierungs und Kontrollkreisen, in Maschinen und Messgruppen. Kabelkonstruktion: - flexible Kupferadern, Klasse 5 nach IEC 60228 (Kabel mit Polyvinylchloridisolation für zugesicherte Spannungen bis 450/750 V einschließlich. Teil 5: Flexible Kabel (Schnüre)) - Polyvinylchloridisolation - Polyvinylchloridummantelung - verzinnte Kupferumflechtung - äußere Polyvinylchloridummantelung Technische Daten: - hergestellt gem. DIN VDE 0245, 0250, 0281 - Abschirmung aus verzinnter Kupferumflechtung mit einer Dichte nicht geringer als 85% - BDS EN 50525-2-51:2011 (Kabel. Kraftkabel NS für angegebene Spannungswerte bis 450/750 V (Uo/U) einschließlich. Teil 2-51: Kabel für allgemeine Anwendung. Ölbeständige Kabel für Steuervorrichtungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung) - Betrieb bei Umgebungstemperaturen von – 30°С bis + 50°С - maximale Erwärmungstemperatur der Stromleitungsadern + 70°С - Montage bei Temperaturen nicht geringer als 0°С - minimaler Biegeradius: - bei einem Durchmesser von 20 мм –10 D - bei einem Durchmesser von 20 мм - 15 D - Nennarbeitsspannung – 300/500 V - Prüfspannung - 3 000 V - Farbe der Schutzummantelung - durchsichtig - Farbe der Aderisolation: - schwarz mit Ziffernmarkierung - Nichtausbreitung von Bränden - entsprechend IEC 60332-1 (Prüfung von Elektrokabeln auf Feuereinwirkung. Teil 1: Prüfung eines einzeln vertikal angeordneten isolierten Leiters oder Kabels) Verpackung Die Kabel sind zu verpacken damit die Isolationsschicht nicht beim Transport und Lagerung beschädigt werden und Lieferung in Paketen in einer Länge von 100 m. Typenprüfungen Für das Kabel sind beglaubigte Kopien der Protokolle über die Typenprüfung eines zertifizierten Labors vorzulegen, wobei auch das Zertifikat desselben vorzulegen sind. |
| OPVC-JZ(OZ)*-CY OPVC-JZ(OZ)* | OPVC-JZ(OZ)*-CY OPVC-JZ(OZ)* |