## Списък на дейностите
219 |  | Изменение 2017
№ по ред дейност | № Група дей-ности | № Позиция | Поз. № в САП | Количество | Мерна единица Einheit | Кратък текст | Разширен текст | Обединен тескт | Дължина стринг | Заплата | Материали | Единична цена | Обща сума
| 1 |  |  | 1 |  | Д + М на предв. изолирани тръби |  | 1 Д + М на предв. изолирани тръби | 33
3 |  | 1.03 | MRTM010101D | 59 | m | Д + М DN700-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 700, с външен диаметър на стоманената тръба от 711 мм дебелина от 8,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 900 мм. | 1.03 Д + М DN700-предв.из. права тръба | 38 |  |  | 0 | 0
4 |  | 1.04 | MRTM010101E | 24 | m | Д + М DN600-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 600, с външен диаметър на стоманената тръба от 610 мм и дебелина от 7,1мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 800 мм. | 1.04 Д + М DN600-предв.из. права тръба | 38 |  |  | 0 | 0
5 |  | 1.05 | MRTM010101F | 24 | m | Д + М DN500-предв.из.права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 500, с външен диаметър на стоманената тръба от 508 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 630 мм. | 1.05 Д + М DN500-предв.из.права тръба | 37 |  |  | 0 | 0
10 |  | 1.10 | MRTM010101K | 252 | m | Д + М DN200-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 200, с един външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и една стенна дебелина от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм. | 1.10 Д + М DN200-предв.из. права тръба | 38 |  |  | 0 | 0
11 |  | 1.11 | MRTM010101L | 1080 | m | Д + М DN150-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 150, с външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и една стенна дебелина от 4,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм. | 1.11 Д + М DN150-предв.из. права тръба | 38 |  |  | 0 | 0
12 |  | 1.12 | MRTM010101M | 288 | m | Д + М DN 125-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 125, с външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм. | 1.12 Д + М DN 125-предв.из. права тръба | 39 |  |  | 0 | 0
13 |  | 1.13 | MRTM010101N | 300 | m | Д + М DN100-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 100 , с един външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм. | 1.13 Д + М DN100-предв.из. права тръба | 38 |  |  | 0 | 0
14 |  | 1.14 | MRTM010101P | 720 | m | Д + М DN80-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 80, с един външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм. | 1.14 Д + М DN80-предв.из. права тръба | 37 |  |  | 0 | 0
15 |  | 1.15 | MRTM010101O | 1080 | m | Д + М DN65-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 65, с един външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм. | 1.15 Д + М DN65-предв.из. права тръба | 37 |  |  | 0 | 0
16 |  | 1.16 | MRTM010101V | 1080 | m | Д + М DN50-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 50, с един външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм. | 1.16 Д + М DN50-предв.из. права тръба | 37 |  |  | 0 | 0
17 |  | 1.17 | MRTM010101Q | 840 | m | Д + М DN40-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 40, с външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм. | 1.17 Д + М DN40-предв.из. права тръба | 37 |  |  | 0 | 0
| 4 |  |  | 1 |  | Д+М на предв из кол(РЕтръба и PURпяна) |  | 4 Д+М на предв из кол(РЕтръба и PURпяна) | 40 |  |  | 0 | 0
37 |  | 4.03 | MRTM010301S | 4 | бр | Д + М ПИКоляно DN 700 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN700 Предварително изолирано коляно | 4.03 Д + М ПИКоляно DN 700 | 26 |  |  | 0 | 0
38 |  | 4.04 | MRTM010301R | 4 | бр | Д + М ПИКоляно DN 600 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN600 Предварително изолирано коляно | 4.04 Д + М ПИКоляно DN 600 | 26 |  |  | 0 | 0
39 |  | 4.05 | MRTM010301Q | 4 | бр | Д + М ПИКоляно DN 500 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN500 Предварително изолирано коляно | 4.05 Д + М ПИКоляно DN 500 | 26 |  |  | 0 | 0
40 |  | 4.06 | MRTM010301A | 4 | бр | Д + М Коляно DN 400 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 400 Предварително изолирано коляно | 4.06 Д + М Коляно DN 400 | 24 |  |  | 0 | 0
41 |  | 4.07 | MRTM010301B | 4 | бр | Д + М ПИКоляно DN 350 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 350 Предварително изолирано коляно | 4.07 Д + М ПИКоляно DN 350 | 26 |  |  | 0 | 0
42 |  | 4.08 | MRTM010301C | 4 | бр | Д + М ПИКоляно DN 300 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 300 Предварително изолирано коляно | 4.08 Д + М ПИКоляно DN 300 | 26 |  |  | 0 | 0
43 |  | 4.09 | MRTM010301D | 4 | бр | Д + М ПИКоляно DN 250 | Доставка и монтаж на колена 90° DN 250 Предварително изолирано коляно | 4.09 Д + М ПИКоляно DN 250 | 26 |  |  | 0 | 0
44 |  | 4.10 | MRTM010301E | 32 | бр | Д + М ПИКоляно DN 200 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 200 Предварително изолирано коляно | 4.10 Д + М ПИКоляно DN 200 | 26 |  |  | 0 | 0
45 |  | 4.11 | MRTM010301F | 42 | бр | Д + М ПИКоляно DN 150 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN150 Предварително изолирано коляно | 4.11 Д + М ПИКоляно DN 150 | 26 |  |  | 0 | 0
46 |  | 4.12 | MRTM010301G | 24 | бр | Д + М ПИКоляно DN 125 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN125 Предварително изолирано коляно | 4.12 Д + М ПИКоляно DN 125 | 26 |  |  | 0 | 0
47 |  | 4.13 | MRTM010301H | 34 | бр | Д + М ПИКоляно DN 100 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN100 Предварително изолирано коляно | 4.13 Д + М ПИКоляно DN 100 | 26 |  |  | 0 | 0
48 |  | 4.14 | MRTM010301I | 48 | бр | Д + М ПИКоляно DN 80 | Доставка и монтаж на колена 90° DN80 Предварително изолирано коляно | 4.14 Д + М ПИКоляно DN 80 | 25 |  |  | 0 | 0
49 |  | 4.15 | MRTM010301J | 122 | бр | Д + М ПИКоляно DN 65 | Доставка и монтаж на колена 90° DN65 Предварително изолирано коляно | 4.15 Д + М ПИКоляно DN 65 | 25 |  |  | 0 | 0
50 |  | 4.16 | MRTM010301K | 134 | бр | Д + М ПИКоляно DN 50 | Доставка и монтаж на колена 90° DN50 Предварително изолирано коляно | 4.16 Д + М ПИКоляно DN 50 | 25 |  |  | 0 | 0
51 |  | 4.17 | MRTM010301L | 93 | бр | Д + М ПИКоляно DN 40 | Доставка и монтаж на колена 90° DN40 Предварително изолирано коляно | 4.17 Д + М ПИКоляно DN 40 | 25 |  |  | 0 | 0
61 |  | 4.27 | MRTM010301E1 | 14 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN200 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN200 | 4.27 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN200 | 36 |  |  | 0 | 0
62 |  | 4.28 | MRTM010301F1 | 12 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN150 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN150 | 4.28 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN150 | 35 |  |  | 0 | 0
63 |  | 4.29 | MRTM010301G1 | 10 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN125 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN125 | 4.29 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN125 | 36 |  |  | 0 | 0
64 |  | 4.30 | MRTM010301H1 | 10 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN100 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN100 | 4.30 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN100 | 35 |  |  | 0 | 0
65 |  | 4.31 | MRTM010301I1 | 10 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN80 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN80 | 4.31 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN80 | 35 |  |  | 0 | 0
66 |  | 4.32 | MRTM010301J1 | 20 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN65 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN65 | 4.32 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN65 | 35 |  |  | 0 | 0
67 |  | 4.33 | MRTM010301K1 | 40 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN50 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN50 | 4.33 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN50 | 34 |  |  | 0 | 0
68 |  | 4.34 | MRTM010301L1 | 20 | бр | Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN40 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN40 | 4.34 Д + М ПИКолена с Y ≠ 90° DN40 | 35 |  |  | 0 | 0
| 6 |  |  | 1 |  | Д + М на метални елиптични дъна |  | 6 Д + М на метални елиптични дъна | 33 |  |  | 0 | 0
90 |  | 6.14 | MRTM010301I2 | 4 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN80 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN80. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 : 2009+А1:2010 | 6.14 Д + М метални дъна PN16 DN80 | 34 |  |  | 0 | 0
| 7 |  |  | 1 |  | Доставка и монтаж на муфи |  | 7 Доставка и монтаж на муфи | 28 |  |  | 0 | 0
93 |  | 7.03 | MRTM010302N | 10 | бр | Д + М М DN 700 | Доставка и монтаж Муфи DN 700 | 7.03 Д + М М DN 700 | 19 |  |  | 0 | 0
95 |  | 7.05 | MRTM010302L | 2 | бр | Д + М М DN 500 | Доставка и монтаж Муфи DN 500 | 7.05 Д + М М DN 500 | 19 |  |  | 0 | 0
100 |  | 7.10 | MRTM010302E | 60 | бр | Д + М М DN 200 | Доставка и монтаж Муфи DN 200 | 7.10 Д + М М DN 200 | 19 |  |  | 0 | 0
101 |  | 7.11 | MRTM010302F | 100 | бр | Д + М М DN 150 | Доставка и монтаж Муфи DN 150 | 7.11 Д + М М DN 150 | 19 |  |  | 0 | 0
102 |  | 7.12 | MRTM010302G | 40 | бр | Д + М М DN 125 | Доставка и монтаж Муфи DN 125 | 7.12 Д + М М DN 125 | 19 |  |  | 0 | 0
103 |  | 7.13 | MRTM010302H | 50 | бр | Д + М М DN 100 | Доставка и монтаж Муфи DN 100 | 7.13 Д + М М DN 100 | 19 |  |  | 0 | 0
104 |  | 7.14 | MRTM010302I | 110 | бр | Д + М М DN 80 | Доставка и монтаж Муфи DN 80 | 7.14 Д + М М DN 80 | 18 |  |  | 0 | 0
105 |  | 7.15 | MRTM010302J | 210 | бр | Д + М М DN 65 | Доставка и монтаж Муфи DN 65 | 7.15 Д + М М DN 65 | 18 |  |  | 0 | 0
106 |  | 7.16 | MRTM010302K | 250 | бр | Д + М М DN 50 | Доставка и монтаж Муфи DN 50 | 7.16 Д + М М DN 50 | 18 |  |  | 0 | 0
107 |  | 7.17 | MRTM010302R | 180 | бр | Д + М М DN 40 | Доставка и монтаж Муфи DN 40 | 7.17 Д + М М DN 40 | 18 |  |  | 0 | 0
| 8 |  |  | 1 |  | Д+М на Т-откл (‖ или перп) |  | 8 Д+М на Т-откл (‖ или перп) | 28 |  |  | 0 | 0
144 |  | 8.35 | MRTM010415H | 4 | бр | Д + М Т DN 500/ DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 150 | 8.35 Д + М Т DN 500/ DN 150 | 27 |  |  | 0 | 0
173 |  | 8.64 | MRTM010405A | 8 | бр | Д + М Т DN 200/DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 150 | 8.64 Д + М Т DN 200/DN 150 | 26 |  |  | 0 | 0
175 |  | 8.66 | MRTM010405C | 8 | бр | Д + М Т DN 200/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 100 | 8.66 Д + М Т DN 200/DN 100 | 26 |  |  | 0 | 0
180 |  | 8.71 | MRTM010406B | 8 | бр | Д + М Т DN 150/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 100 | 8.71 Д + М Т DN 150/DN 100 | 26 |  |  | 0 | 0
183 |  | 8.74 | MRTM010406E | 4 | бр | Д + М Т DN 150/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 50 | 8.74 Д + М Т DN 150/DN 50 | 25 |  |  | 0 | 0
185 |  | 8.76 | MRTM010407B | 8 | бр | Д + М Т DN 125/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 80 | 8.76 Д + М Т DN 125/DN 80 | 25 |  |  | 0 | 0
186 |  | 8.77 | MRTM010407C | 8 | бр | Д + М Т DN 125/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 65 | 8.77 Д + М Т DN 125/DN 65 | 25 |  |  | 0 | 0
188 |  | 8.79 | MRTM010408A | 6 | бр | Д + М Т DN 100/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 80 | 8.79 Д + М Т DN 100/DN 80 | 25 |  |  | 0 | 0
189 |  | 8.80 | MRTM010408B | 8 | бр | Д + М Т DN 100/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 65 | 8.80 Д + М Т DN 100/DN 65 | 25 |  |  | 0 | 0
190 |  | 8.81 | MRTM010408C | 6 | бр | Д + М Т DN 100/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 50 | 8.81 Д + М Т DN 100/DN 50 | 25 |  |  | 0 | 0
191 |  | 8.82 | MRTM010409A | 8 | бр | Д + М Т DN 80/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 65 | 8.82 Д + М Т DN 80/DN 65 | 24 |  |  | 0 | 0
192 |  | 8.83 | MRTM010409B | 6 | бр | Д + М Т DN 80/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 50 | 8.83 Д + М Т DN 80/DN 50 | 24 |  |  | 0 | 0
193 |  | 8.84 | MRTM010409C | 16 | бр | Д + М Т DN 80/DN 40 | Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 40 | 8.84 Д + М Т DN 80/DN 40 | 24 |  |  | 0 | 0
194 |  | 8.85 | MRTM010410A | 14 | бр | Д + М Т DN 65/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 50 | 8.85 Д + М Т DN 65/DN 50 | 24 |  |  | 0 | 0
195 |  | 8.86 | MRTM010410B | 4 | бр | Д + М Т DN 65/DN 40 | Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 40 | 8.86 Д + М Т DN 65/DN 40 | 24 |  |  | 0 | 0
| 9 |  |  | 1 |  | Д + М Врязв. под налягане (маш. Врязв) |  | 9 Д + М Врязв. под налягане (маш. Врязв) | 40 |  |  | 0 | 0
199 |  | 9.01 | MRTM010501J | 2 | бр | Д + М Врязване на DN 200 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 200 | 9.01 Д + М Врязване на DN 200 | 29 |  |  | 0 | 0
200 |  | 9.02 | MRTM010501B | 4 | бр | Д + М Врязване на DN 125 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 125 | 9.02 Д + М Врязване на DN 125 | 29 |  |  | 0 | 0
201 |  | 9.03 | MRTM010501C | 4 | бр | Д + М Врязване на DN 100 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 100 | 9.03 Д + М Врязване на DN 100 | 29 |  |  | 0 | 0
202 |  | 9.04 | MRTM010501D | 6 | бр | Д + М Врязване на DN 80 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 80 | 9.04 Д + М Врязване на DN 80 | 28 |  |  | 0 | 0
203 |  | 9.05 | MRTM010501E | 14 | бр | Д + М Врязване на DN 65 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 65 | 9.05 Д + М Врязване на DN 65 | 28 |  |  | 0 | 0
204 |  | 9.06 | MRTM010501F | 12 | бр | Д + М Врязване на DN 50 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 50 | 9.06 Д + М Врязване на DN 50 | 28 |  |  | 0 | 0
205 |  | 9.07 | MRTM010501G | 14 | бр | Д + М Врязване на DN 40 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 40 | 9.07 Д + М Врязване на DN 40 | 28 |  |  | 0 | 0
| 11 |  |  | 1 |  | Доставка и монтаж Редукции |  | 11 Доставка и монтаж Редукции | 29 |  |  | 0 | 0
217 |  | 11.04 | MRTM010714A | 2 | бр | Д + М Р DN 600 / DN 500 | Доставка и монтаж Редукция DN 600 / DN 500 | 11.04 Д + М Р DN 600 / DN 500 | 30 |  |  | 0 | 0
224 |  | 11.11 | MRTM010703B | 6 | бр | Д + М Р DN 300 / DN 200 | Доставка и монтаж Редукция на DN 300 / DN 200 | 11.11 Д + М Р DN 300 / DN 200 | 30 |  |  | 0 | 0
226 |  | 11.13 | MRTM010704В | 4 | бр | Д + М Р DN 250 / DN 150 | Доставка и монтаж Редукция на DN 250 / DN 150 | 11.13 Д + М Р DN 250 / DN 150 | 30 |  |  | 0 | 0
228 |  | 11.15 | MRTM010705B | 4 | бр | Д + М Р DN 200 / DN 125 | Доставка и монтаж Редукция на DN 200 / DN 125 | 11.15 Д + М Р DN 200 / DN 125 | 30 |  |  | 0 | 0
231 |  | 11.18 | MRTM010707A | 4 | бр | Д + М Р DN 125 / DN 100 | Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 100 | 11.18 Д + М Р DN 125 / DN 100 | 30 |  |  | 0 | 0
232 |  | 11.19 | MRTM010707B | 4 | бр | Д + М Р DN 125 / DN 80 | Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 80 | 11.19 Д + М Р DN 125 / DN 80 | 29 |  |  | 0 | 0
233 |  | 11.20 | MRTM010707C | 4 | бр | Д + М Р DN 125 / DN 65 | Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 65 | 11.20 Д + М Р DN 125 / DN 65 | 29 |  |  | 0 | 0
234 |  | 11.21 | MRTM010708A | 4 | бр | Д + М Р DN 100 / DN 80 | Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 80 | 11.21 Д + М Р DN 100 / DN 80 | 29 |  |  | 0 | 0
235 |  | 11.22 | MRTM010708B | 4 | бр | Д + М Р DN 100 / DN 65 | Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 65 | 11.22 Д + М Р DN 100 / DN 65 | 29 |  |  | 0 | 0
236 |  | 11.23 | MRTM010708C | 4 | бр | Д + М Р DN 100 / DN 50 | Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 50 | 11.23 Д + М Р DN 100 / DN 50 | 29 |  |  | 0 | 0
238 |  | 11.25 | MRTM010709A | 6 | бр | Д + М Р DN 80 / DN 50. | Доставка и монтаж Редукция на DN 80 / DN 50 | 11.25 Д + М Р DN 80 / DN 50. | 28 |  |  | 0 | 0
239 |  | 11.26 | MRTM010710A | 24 | бр | Д + М Р DN 65 / DN 50 | Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 50 | 11.26 Д + М Р DN 65 / DN 50 | 27 |  |  | 0 | 0
240 |  | 11.27 | MRTM010710B | 4 | бр | Д + М Р DN 65 / DN 40 | Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 40 | 11.27 Д + М Р DN 65 / DN 40 | 27 |  |  | 0 | 0
| 13 |  |  | 1 |  | Доставка и монтаж Крайна капа |  | 13 Доставка и монтаж Крайна капа | 32 |  |  | 0 | 0
262 |  | 13.06 | MRTM010901E | 10 | бр | Д + М КK DN 200 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 200 | 13.06 Д + М КK DN 200 | 21 |  |  | 0 | 0
263 |  | 13.07 | MRTM010901F | 10 | бр | Д + М КK DN 150 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 150 | 13.07 Д + М КK DN 150 | 21 |  |  | 0 | 0
264 |  | 13.08 | MRTM010901G | 10 | бр | Д + М КK DN 125 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 125 | 13.08 Д + М КK DN 125 | 21 |  |  | 0 | 0
265 |  | 13.09 | MRTM010901H | 10 | бр | Д + М КK DN 100 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 100 | 13.09 Д + М КK DN 100 | 21 |  |  | 0 | 0
267 |  | 13.11 | MRTM010901J | 30 | бр | Д + М КK DN 65 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 65 | 13.11 Д + М КK DN 65 | 20 |  |  | 0 | 0
| 14 |  |  | 1 |  | Д+М на спир арм (предв.изолиран) |  | 14 Д+М на спир арм (предв.изолиран) | 35 |  |  | 0 | 0
274 |  | 14.07 | MRTM011001E | 14 | бр | Д + М КС DN 200 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 200 | 14.07 Д + М КС DN 200 | 21 |  |  | 0 | 0
275 |  | 14.08 | MRTM011001F | 6 | бр | Д + М КС DN 150 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 150 | 14.08 Д + М КС DN 150 | 21 |  |  | 0 | 0
276 |  | 14.09 | MRTM011001G | 6 | бр | Д + М КС DN 125 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 125 | 14.09 Д + М КС DN 125 | 22 |  |  | 0 | 0
277 |  | 14.10 | MRTM011001H | 12 | бр | Д + М КС DN 100 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 100 | 14.10 Д + М КС DN 100 | 21 |  |  | 0 | 0
278 |  | 14.11 | MRTM011001I | 16 | бр | Д + М КС DN 80 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 80 | 14.11 Д + М КС DN 80 | 21 |  |  | 0 | 0
279 |  | 14.12 | MRTM011001J | 20 | бр | Д + М КС DN 65 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 65 | 14.12 Д + М КС DN 65 | 20 |  |  | 0 | 0
280 |  | 14.13 | MRTM011001K | 30 | бр | Д + М КС DN 50 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 50 | 14.13 Д + М КС DN 50 | 21 |  |  | 0 | 0
281 |  | 14.14 | MRTM011001L | 42 | бр | Д + М КС DN 40 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура DN 40 | 14.14 Д + М КС DN 40 | 20 |  |  | 0 | 0
| 15 |  |  | 1 |  | Д+М Сп. арм PN25 с обезв и/или дренаж |  | 15 Д+М Сп. арм PN25 с обезв и/или дренаж | 40 |  |  | 0 | 0
283 |  | 15.02 | MRTM011101E | 4 | бр | Д + М КСО DN 200 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 200 PN25 | 15.02 Д + М КСО DN 200 | 23 |  |  | 0 | 0
284 |  | 15.03 | MRTM011101F | 6 | бр | Д + М КСО DN 150 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 150 PN25 | 15.03 Д + М КСО DN 150 | 23 |  |  | 0 | 0
285 |  | 15.04 | MRTM011101G | 4 | бр | Д + М КСО DN 125 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 125 PN25 | 15.04 Д + М КСО DN 125 | 23 |  |  | 0 | 0
286 |  | 15.05 | MRTM011101H | 12 | бр | Д + М КСО DN 100 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 100 PN25 | 15.05 Д + М КСО DN 100 | 23 |  |  | 0 | 0
287 |  | 15.06 | MRTM011101I | 12 | бр | Д + М КСО DN 80 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 80 PN25 | 15.06 Д + М КСО DN 80 | 22 |  |  | 0 | 0
288 |  | 15.07 | MRTM011101J | 12 | бр | Д + М КСО DN 65 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 65 PN25 | 15.07 Д + М КСО DN 65 | 22 |  |  | 0 | 0
289 |  | 15.08 | MRTM011101K | 22 | бр | Д + М КСО DN 50 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 50 PN25 | 15.08 Д + М КСО DN 50 | 22 |  |  | 0 | 0
| 17 |  |  | 1 |  | Д+ М-Бътерфлай клапа PN25-с ел.привод |  | 17 Д+ М-Бътерфлай клапа PN25-с ел.привод | 40 |  |  | 0 | 0
300 |  | 17.04 | MRTM011101L18 | 4 | бр | Д + М БВ PN25 DN 700 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 700 | 17.04 Д + М БВ PN25 DN 700 | 26 |  |  | 0 | 0
301 |  | 17.05 | MRTM011101L19 | 2 | бр | Д + М БВ PN25 DN 600 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 600 | 17.05 Д + М БВ PN25 DN 600 | 26 |  |  | 0 | 0
302 |  | 17.06 | MRTM011101L20 | 4 | бр | Д + М БВ PN25 DN 500 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 500 | 17.06 Д + М БВ PN25 DN 500 | 26 |  |  | 0 | 0
| 19 |  |  | 1 |  | Д+М на кран сф.неизол връз на зав.шев |  | 19 Д+М на кран сф.неизол връз на зав.шев | 40 |  |  | 0 | 0
313 |  | 19.01 | MRTM011101L40 | 40 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 20 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN20 | 19.01 Д+М на кран сферичен PN25 DN 20 | 37 |  |  | 0 | 0
314 |  | 19.02 | MRTM011101L41 | 22 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 25 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN25 | 19.02 Д+М на кран сферичен PN25 DN 25 | 37 |  |  | 0 | 0
315 |  | 19.03 | MRTM011101L33 | 40 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 32 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN32 | 19.03 Д+М на кран сферичен PN25 DN 32 | 38 |  |  | 0 | 0
316 |  | 19.04 | MRTM011101L34 | 20 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 40 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN40 | 19.04 Д+М на кран сферичен PN25 DN 40 | 37 |  |  | 0 | 0
317 |  | 19.05 | MRTM011101L35 | 40 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 50 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN50 | 19.05 Д+М на кран сферичен PN25 DN 50 | 37 |  |  | 0 | 0
318 |  | 19.06 | MRTM011101L36 | 30 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 65 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN65 | 19.06 Д+М на кран сферичен PN25 DN 65 | 37 |  |  | 0 | 0
319 |  | 19.07 | MRTM011101L37 | 10 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 80 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN80 | 19.07 Д+М на кран сферичен PN25 DN 80 | 37 |  |  | 0 | 0
320 |  | 19.08 | MRTM011101L38 | 10 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN100 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN100 | 19.08 Д+М на кран сферичен PN25 DN100 | 37 |  |  | 0 | 0
321 |  | 19.09 | MRTM011101L39 | 4 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 150 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN150 | 19.09 Д+М на кран сферичен PN25 DN 150 | 38 |  |  | 0 | 0
322 |  | 19.10 | MRTM011101L42 | 40 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 20 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN20 | 19.10 Д+М на кран сферичен PN10 DN 20 | 37 |  |  | 0 | 0
323 |  | 19.11 | MRTM011101L43 | 49 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 25 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN25 | 19.11 Д+М на кран сферичен PN10 DN 25 | 38 |  |  | 0 | 0
324 |  | 19.12 | MRTM011101L44 | 45 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 32 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN32 | 19.12 Д+М на кран сферичен PN10 DN 32 | 37 |  |  | 0 | 0
325 |  | 19.13 | MRTM011101L45 | 45 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 40 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN40 | 19.13 Д+М на кран сферичен PN10 DN 40 | 37 |  |  | 0 | 0
326 |  | 19.14 | MRTM011101L46 | 40 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 50 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN50 | 19.14 Д+М на кран сферичен PN10 DN 50 | 37 |  |  | 0 | 0
327 |  | 19.15 | MRTM011101L47 | 20 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 65 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN65 | 19.15 Д+М на кран сферичен PN10 DN 65 | 37 |  |  | 0 | 0
328 |  | 19.16 | MRTM011101L48 | 20 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 80 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN80 | 19.16 Д+М на кран сферичен PN10 DN 80 | 37 |  |  | 0 | 0
329 |  | 19.17 | MRTM011101L49 | 20 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN100 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN100 | 19.17 Д+М на кран сферичен PN10 DN 100 | 38 |  |  | 0 | 0
| 20 |  |  | , |  | Д+М E-муфи (СК) вкл. свързв. муфиPN25 |  | 20 Д+М E-муфи (СК) вкл. свързв. муфиPN25 | 40
331 |  | 20.02 | MRTM011201P | 4 | бр | Д + М E DN 700 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 700 PN 25 | 20.02 Д + М E DN 700 PN 25 | 26 |  |  | 0 | 0
338 |  | 20.09 | MRTM011201E | 10 | бр | Д + М E DN 200 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 200 PN 25 | 20.09 Д + М E DN 200 PN 25 | 27 |  |  | 0 | 0
339 |  | 20.10 | MRTM011201F | 6 | бр | Д + М E DN 150 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 150 PN 25 | 20.10 Д + М E DN 150 PN 25 | 26 |  |  | 0 | 0
341 |  | 20.12 | MRTM011201G | 4 | бр | Д + М E DN 100 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 100 PN 25 | 20.12 Д + М E DN 100 PN 25 | 26 |  |  | 0 | 0
342 |  | 20.13 | MRTM011201H | 10 | бр | Д + М E DN 80 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 80 PN 25 | 20.13 Д + М E DN 80 PN 25 | 25 |  |  | 0 | 0
343 |  | 20.14 | MRTM011201I | 20 | бр | Д + М E DN 65 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 65 PN 25 | 20.14 Д + М E DN 65 PN 25 | 25 |  |  | 0 | 0
344 |  | 20.15 | MRTM011201J | 20 | бр | Д + М E DN 50 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 50 PN 25 | 20.15 Д + М E DN 50 PN 25 | 25 |  |  | 0 | 0
| 23 |  |  | 1 |  | Д + М Обезвъзд, респ. изпразв възли |  | 23 Д + М Обезвъзд, респ. изпразв възли | 38 |  |  | 0 | 0
364 |  | 23.06 | MRTM011301I | 4 | бр | Д + М СОИ DN 150 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 150 | 23.06 Д + М СОИ DN 150 | 22 |  |  | 0 | 0
369 |  | 23.11 | MRTM011301B | 6 | бр | Д + М СОИ DN 50 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 50 | 23.11 Д + М СОИ DN 50 | 21 |  |  | 0 | 0
370 |  | 23.12 | MRTM011301C | 60 | бр | Д + М СОИ DN 40 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 40 | 23.12 Д + М СОИ DN 40 | 21 |  |  | 0 | 0
| 24 |  |  | 1 |  | Д + М Уплътн. пръстени (О-пръстен) |  | 24 Д + М Уплътн. пръстени (О-пръстен) | 37 |  |  | 0 | 0
377 |  | 24.07 | MRTM011401D | 6 | бр | Д + М ПУ DN 250 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 250 | 24.07 Д + М ПУ DN 250 | 21 |  |  | 0 | 0
378 |  | 24.08 | MRTM011401E | 4 | бр | Д + М ПУ DN 200 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 200 | 24.08 Д + М ПУ DN 200 | 21 |  |  | 0 | 0
379 |  | 24.09 | MRTM011401F | 80 | бр | Д + М ПУ DN 150 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 150 | 24.09 Д + М ПУ DN 150 | 21 |  |  | 0 | 0
380 |  | 24.10 | MRTM011401N | 50 | бр | Д + М ПУ DN 125 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 125 | 24.10 Д + М ПУ DN 125 | 21 |  |  | 0 | 0
381 |  | 24.11 | MRTM011401G | 30 | бр | Д + М ПУ DN 100 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 100 | 24.11 Д + М ПУ DN 100 | 21 |  |  | 0 | 0
382 |  | 24.12 | MRTM011401H | 10 | бр | Д + М ПУ DN 80 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 80 | 24.12 Д + М ПУ DN 80 | 20 |  |  | 0 | 0
384 |  | 24.14 | MRTM011401J | 10 | бр | Д + М ПУ DN 50 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 50 | 24.14 Д + М ПУ DN 50 | 20 |  |  | 0 | 0
| 25 |  |  | 1 |  | Д + М Крайни муфа |  | 25 Д + М Крайни муфа | 20 |  |  | 0 | 0
395 |  | 25.10 | MRTM011501E | 10 | бр | Д + М Крайна муфа DN 200 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 200 | 25.10 Д + М Крайна муфа DN 200 | 31 |  |  | 0 | 0
396 |  | 25.11 | MRTM011501F | 10 | бр | Д + М Крайна муфа DN 150 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 150 | 25.11 Д + М Крайна муфа DN 150 | 31 |  |  | 0 | 0
397 |  | 25.12 | MRTM011501N | 14 | бр | Д + М Крайна муфа DN 125 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 125 | 25.12 Д + М Крайна муфа DN 125 | 31 |  |  | 0 | 0
398 |  | 25.13 | MRTM011501G | 10 | бр | Д + М Крайна муфа DN 100 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 100 | 25.13 Д + М Крайна муфа DN 100 | 31 |  |  | 0 | 0
399 |  | 25.14 | MRTM011501H | 10 | бр | Д + М Крайна муфа DN 80 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 80 | 25.14 Д + М Крайна муфа DN 80 | 30 |  |  | 0 | 0
400 |  | 25.15 | MRTM011501I | 14 | бр | Д + М Крайна муфаDN 65 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 65 | 25.15 Д + М Крайна муфаDN 65 | 29 |  |  | 0 | 0
401 |  | 25.16 | MRTM011501J | 110 | бр | Д + М Крайна муфа DN 50 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 50 | 25.16 Д + М Крайна муфа DN 50 | 30 |  |  | 0 | 0
| 26 |  |  | 1 |  | Д + М на Абонатни станции |  | 26 Д + М на Абонатни станции | 28 |  |  | 0 | 0
408 |  | 26.07 | MRTM012501A2 | 40 | бр | Проверка на заземението в АC | Проверката се извършва от лицензирана лаборатория. Удостоверява се с протокол от замерването. | 26.07 Проверка на заземението в АC | 34 |  |  | 0 | 0
415 |  | 27.07 | MRTM011902G | 1 | бр | Д + М ЧП за отопл Дн 100 фланци | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 100- фланци | 27.07 Д + М ЧП за отопл Дн 100 фланци | 37 |  |  | 0 | 0
417 |  | 27.09 | MRTM011902I | 1 | бр | Д + М ЦП за топла вода - 3ст-11/4" | Доставка и монтаж циркулационна помпа за топла вода - 3 степени -1 1/4" | 27.09 Д + М ЦП за топла вода - 3ст-11/4" | 40 |  |  | 0 | 0
| 28 |  |  | 1 |  | Д+M,ВОИ за БГВ с тръби П и ПП неизол |  | 28 Д+M,ВОИ за БГВ с тръби П и ПП неизол | 40 |  |  | 0 | 0
420 |  | 28.03 | MRTM011903C | 20 | m | Д + М Поцинкована тръба 1" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1" | 28.03 Д + М Поцинкована тръба 1" | 34 |  |  | 0 | 0
421 |  | 28.04 | MRTM011903D | 30 | m | Д + М Поцинкована тръба 11/4" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 11/4" | 28.04 Д + М Поцинкована тръба 11/4" | 37 |  |  | 0 | 0
422 |  | 28.05 | MRTM011903E | 50 | m | Д + М Поцинкована тръба 1 1/2" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/2" | 28.05 Д + М Поцинкована тръба 1 1/2" | 38 |  |  | 0 | 0
423 |  | 28.06 | MRTM011903F | 50 | m | Д + М Поцинкована тръба 2" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2" | 28.06 Д + М Поцинкована тръба 2" | 34 |  |  | 0 | 0
425 |  | 28.08 | MRTM011903H | 21 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф20 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 20 | 28.08 Д+М тръба полипр за топла вода ф20 | 40 |  |  | 0 | 0
426 |  | 28.09 | MRTM011903I | 139 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф25 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 25 | 28.09 Д+М тръба полипр за топла вода ф25 | 40 |  |  | 0 | 0
427 |  | 28.10 | MRTM011903J | 320 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф32 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 32 | 28.10 Д+М тръба полипр за топла вода ф32 | 40 |  |  | 0 | 0
428 |  | 28.11 | MRTM011903K | 360 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф40 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 40 | 28.11 Д+М тръба полипр за топла вода ф40 | 40 |  |  | 0 | 0
429 |  | 28.12 | MRTM011903L | 440 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф50 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 50 | 28.12 Д+М тръба полипр за топла вода ф50 | 40 |  |  | 0 | 0
430 |  | 28.13 | MRTM011903M | 50 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф63 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 63 | 28.13 Д+М тръба полипр за топла вода ф63 | 40 |  |  | 0 | 0
| 29 |  |  | 1 |  | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) |  | 29 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) | 30 |  |  | 0 | 0
431 |  | 29.01 | MRTM011903A1 | 20 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1/2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 1/2" | 29.01 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1/2" | 39 |  |  | 0 | 0
432 |  | 29.02 | MRTM011903B1 | 12 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 3/4" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4" | 29.02 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 3/4" | 38 |  |  | 0 | 0
433 |  | 29.03 | MRTM011903C1 | 12 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 3/4" | 29.03 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1" | 36 |  |  | 0 | 0
434 |  | 29.04 | MRTM011903D1 | 80 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 11/4" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 11/4" | 29.04 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 11/4" | 40 |  |  | 0 | 0
435 |  | 29.05 | MRTM011903E1 | 40 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 11/2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 11/2" | 29.05 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 11/2" | 40 |  |  | 0 | 0
436 |  | 29.06 | MRTM011903F1 | 20 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 2" | 29.06 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2" | 37 |  |  | 0 | 0
437 |  | 29.07 | MRTM011903G1 | 20 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 21/2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, преходи и т.н) 21/2" | 29.07 Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 21/2" | 40 |  |  | 0 | 0
438 |  | 29.08 | MRTM011903H1 | 30 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 20 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 20 | 29.08 Д + М ППФЧ за топла вода ф 20 | 35 |  |  | 0 | 0
439 |  | 29.09 | MRTM011903I1 | 70 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 25 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 25 | 29.09 Д + М ППФЧ за топла вода ф 25 | 35 |  |  | 0 | 0
440 |  | 29.10 | MRTM011903J1 | 52 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 32 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 32 | 29.10 Д + М ППФЧ за топла вода ф 32 | 35 |  |  | 0 | 0
441 |  | 29.11 | MRTM011903K1 | 52 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 40 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 40 | 29.11 Д + М ППФЧ за топла вода ф 40 | 35 |  |  | 0 | 0
442 |  | 29.12 | MRTM011903L1 | 52 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 50 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 50 | 29.12 Д + М ППФЧ за топла вода ф 50 | 35 |  |  | 0 | 0
443 |  | 29.13 | MRTM011903M1 | 20 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 63 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 63 | 29.13 Д + М ППФЧ за топла вода ф 63 | 35 |  |  | 0 | 0
| 30 |  |  | 1 |  | Разширителен съд по самост. възлагане |  | 30 Разширителен съд по самост. възлагане | 40 |  |  | 0 | 0
444 |  | 30.01 | MRTM011904A | 6 | бр | Д + М мембранен РС - 40л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 40л. | 30.01 Д + М мембранен РС - 40л. | 32 |  |  | 0 | 0
445 |  | 30.02 | MRTM011904B | 6 | бр | Д + М мембранен РС - 60л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 60л. | 30.02 Д + М мембранен РС - 60л. | 32 |  |  | 0 | 0
446 |  | 30.03 | MRTM011904C | 10 | бр | Д + М мембранен РС - 80л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 80л. | 30.03 Д + М мембранен РС - 80л. | 32 |  |  | 0 | 0
447 |  | 30.04 | MRTM011904D | 33 | бр | Д + М мембранен РС - 100л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 100л. | 30.04 Д + М мембранен РС - 100л. | 32 |  |  | 0 | 0
448 |  | 30.05 | MRTM011904E | 8 | бр | Д + М мембранен РС - 150л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 150л. | 30.05 Д + М мембранен РС - 150л. | 32 |  |  | 0 | 0
449 |  | 30.06 | MRTM011904F | 6 | бр | Д + М мембранен РС - 200л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 200л. | 30.06 Д + М мембранен РС - 200л. | 32 |  |  | 0 | 0
450 |  | 30.07 | MRTM011904G | 6 | бр | Д + М мембранен РС - 300л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 300л. | 30.07 Д + М мембранен РС - 300л. | 32 |  |  | 0 | 0
451 |  | 30.08 | MRTM011904H | 1 | бр | Д + М мембранен РС - 400л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 400л. | 30.08 Д + М мембранен РС - 400л. | 32 |  |  | 0 | 0
452 |  | 30.09 | MRTM011904I | 1 | бр | Д + М мембранен РС - 500л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 500л. | 30.09 Д + М мембранен РС - 500л. | 32 |  |  | 0 | 0
453 |  | 30.10 | MRTM011904J | 2 | бр | Д + М мембранен РС - 600л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 600л. | 30.10 Д + М мембранен РС - 600л. | 32 |  |  | 0 | 0
454 |  | 30.11 | MRTM011904K | 1 | бр | Д + М мембранен РС - 700л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 700л. | 30.11 Д + М мембранен РС - 700л. | 32 |  |  | 0 | 0
| 31 |  |  | 1 |  | Д+М Ст. тр. и кол, в сгради без изол. |  | 31 Д+М Ст. тр. и кол, в сгради без изол. | 40 |  |  | 0 | 0
455 |  | 31.01 | MRTM011905A1 | 30 | m | Д+М Ст.тр. DN200,Ø219,1х5,6 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN200, Ø219,1x5,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.01 Д+М Ст.тр. DN200,Ø219,1х5,6 P235GH | 40 |  |  | 0 | 0
456 |  | 31.02 | MRTM011905B1 | 50 | m | Д+М Ст.тр. DN150,Ø168х4.5 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN150, Ø168,3x4,5, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.02 Д+М Ст.тр. DN150,Ø168х4.5 P235GH | 38 |  |  | 0 | 0
457 |  | 31.03 | MRTM011905C1 | 60 | m | Д+М Ст.тр DN125,Ø139,7х4,0 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN125, Ø139,7х4,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1по EN 10204 | 31.03 Д+М Ст.тр DN125,Ø139,7х4,0 P235GH | 39 |  |  | 0 | 0
458 |  | 31.04 | MRTM011905D1 | 110 | m | 'Д+М Ст.тр DN100,Ø114,3х3,6 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN100, Ø114,3х3,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1по EN 10204 | 31.04 'Д+М Ст.тр DN100,Ø114,3х3,6 P235GH | 40 |  |  | 0 | 0
459 |  | 31.05 | MRTM011905E1 | 80 | m | Д+М Ст.тр DN80,Ø88,9х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN80,Ø88,9х3,2 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.05 Д+М Ст.тр DN80,Ø88,9х3,2 P235GH | 38 |  |  | 0 | 0
460 |  | 31.06 | MRTM011905F1 | 200 | m | Д+М Ст.тр DN65, Ø76,1х2,9, P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN65,Ø76,1х2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.06 Д+М Ст.тр DN65, Ø76,1х2,9, P235GH | 39 |  |  | 0 | 0
461 |  | 31.07 | MRTM011905G1 | 270 | m | Д+М Ст.тр DN50,Ø60,3х2,9 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN50, Ø60,3х2,9, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.07 Д+М Ст.тр DN50,Ø60,3х2,9 P235GH | 38 |  |  | 0 | 0
462 |  | 31.08 | MRTM011905H1 | 160 | m | Д+М Ст.тр DN 40,Ø48,3х2,6 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 40, Ø48,3х2,6, P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.08 Д+М Ст.тр DN 40,Ø48,3х2,6 P235GH | 39 |  |  | 0 | 0
463 |  | 31.09 | MRTM011905I1 | 40 | m | Д+М Ст.тр DN 32,Ø42,4х2,6 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 32, Ø42,4х2,6 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.09 Д+М Ст.тр DN 32,Ø42,4х2,6 P235GH | 39 |  |  | 0 | 0
464 |  | 31.10 | MRTM011905J1 | 70 | m | Д+М Ст.тр DN25, Ø33,7х2,3 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN25, Ø33,7х2,3 , P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.10 Д+М Ст.тр DN25, Ø33,7х2,3 P235GH | 39 |  |  | 0 | 0
465 |  | 31.11 | MRTM011905K3 | 190 | m | Д+М Ст.тр DN20, Ø26,9х2,0 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN20 Ø26,9х2,0 P235 GH съгласно EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 31.11 Д+М Ст.тр DN20, Ø26,9х2,0 P235GH | 39 |  |  | 0 | 0
466 |  | 31.12 | MRTM011905L | 22 | бр | Д + М Коляно ГО DN 200 | Доставка и монтаж Колена DN 200 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация. | 31.12 Д + М Коляно ГО DN 200 | 28 |  |  | 0 | 0
467 |  | 31.13 | MRTM011905M | 20 | бр | Д + М Коляно ГО DN 150 | Доставка и монтаж Колена DN 150 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация. | 31.13 Д + М Коляно ГО DN 150 | 28 |  |  | 0 | 0
468 |  | 31.14 | MRTM011905N | 20 | бр | Д + М Коляно ГО DN 125 | Доставка и монтаж Колена DN 125 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация. | 31.14 Д + М Коляно ГО DN 125 | 28 |  |  | 0 | 0
469 |  | 31.15 | MRTM011905O | 40 | бр | Д + М Коляно ГО DN 100 | Доставка и монтаж Колена DN 100 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация. | 31.15 Д + М Коляно ГО DN 100 | 28 |  |  | 0 | 0
470 |  | 31.16 | MRTM011905P | 40 | бр | Д + М Коляно ГО DN 80 | Доставка и монтаж Колена DN 80 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация. | 31.16 Д + М Коляно ГО DN 80 | 27 |  |  | 0 | 0
471 |  | 31.17 | MRTM011905Q | 40 | бр | Д + М Коляно ГО DN 65 | Доставка и монтаж Колена DN 65 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация. | 31.17 Д + М Коляно ГО DN 65 | 27 |  |  | 0 | 0
472 |  | 31.18 | MRTM011905R | 140 | бр | Д + М Коляно ГО DN 50 | Доставка и монтаж Колена DN 50 (0 - 90°), гладко огънато, без изолация. | 31.18 Д + М Коляно ГО DN 50 | 27 |  |  | 0 | 0
473 |  | 31.19 | MRTM011905S | 70 | бр | Д + М Коляно ГО DN 40 | Доставка и монтаж Колена DN 40, 90°, гладко огънато, без изолация. | 31.19 Д + М Коляно ГО DN 40 | 27 |  |  | 0 | 0
474 |  | 31.20 | MRTM011905T | 30 | бр | Д + М Коляно ГО DN 32 | Доставка и монтаж Колена DN 32, 90°, гладко огънато, без изолация | 31.20 Д + М Коляно ГО DN 32 | 27 |  |  | 0 | 0
475 |  | 31.21 | MRTM011905U | 40 | бр | Д + М Коляно ГО DN 25 | Доставка и монтаж Колена DN 25, 90°, гладко огънато, без изолация | 31.21 Д + М Коляно ГО DN 25 | 27 |  |  | 0 | 0
476 |  | 31.22 | MRTM011905V | 80 | бр | Д + М Коляно ГО DN 20 | Доставка и монтаж Колена DN 20, 90°, гладко огънато, без изолация | 31.22 Д + М Коляно ГО DN 20 | 27 |  |  | 0 | 0
| 32 |  |  | 1 |  | Изпитание на заваръчния шев |  | 32 Изпитание на заваръчния шев | 30 |  |  | 0 | 0
477 |  | 32.01 | MRTM012101I1 | 320 | м | RTVT - с деб. на стената ≤ 8 мм. | Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≤ 8 мм. | 32.01 RTVT - с деб. на стената ≤ 8 мм. | 38 |  |  | 0 | 0
478 |  | 32.02 | MRTM012101I2 | 120 | м | RTVT - с деб. на стената ≥ 8 мм | Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба с дебелина на стената ≥ 8 мм. | 32.02 RTVT - с деб. на стената ≥ 8 мм | 37 |  |  | 0 | 0
479 |  | 32.03 | MRTM012101I3 | 67 | бр | RTVT-доᴓ90,две екс-ции,стена ≤8 мм | Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до ᴓ90 с две експонации, дебелина на стената ≤8 мм. | 32.03 RTVT-доᴓ90,две екс-ции,стена ≤8 мм | 40 |  |  | 0 | 0
480 |  | 32.04 | MRTM012101I4 | 61 | бр | RTVT-доᴓ90,две екс-ции,стена ≥8 мм | Безразрушителен визуален и радиографичен контрол - тръба до ᴓ90 с две експонации, дебелина на стената ≥8 мм. | 32.04 RTVT-доᴓ90,две екс-ции,стена ≥8 мм | 40 |  |  | 0 | 0
481 |  | 32,05 | MRTM012101I5 | 40 | м | К-л с пр-кващи т-сти -1 лм зав.шев | Контрол с проникващи течности за 1 линеен метър зав. шев | 32,05 К-л с пр-кващи т-сти -1 лм зав.шев | 40 |  |  | 0 | 0
| 35 |  |  |  |  | Предоставяне на разполож. на материал |  | 35 Предоставяне на разполож. на материал | 40
486 |  | 35.01 | MRTM012410A | 1200 | kg. | Метални профили | Метални профили двойно Т-образен, Т-образен, Г-образен и П-образен | 35.01 Метални профили | 21 |  |  | 0 | 0
| 36 |  |  | 1 |  | Д+М на Мобилна КИ (топлинен източник) |  | 36 Д+М на Мобилна КИ (топлинен източник) | 40 |  |  | 0 | 0
487 |  | 36.01 | MRTM0124211 | 2 | бр | Д+М МКИ 100 kW | Общо сума за монтаж и демонтаж 100 kW | 36.01 Д+М МКИ 100 kW | 20 |  |  | 0 | 0
488 |  | 36.02 | MRTM0124212 | 72 | h | Eксплоатация 100 МКИ 100 kW | Експлоатация на мобилен топлинен източник 100 kW, протокол за старт и финал на подгряването с включено количество ползвано гориво за час | 36.02 Eксплоатация 100 МКИ 100 kW | 33 |  |  | 0 | 0
489 |  | 36.03 | MRTM0124214 | 2 | бр | Доставка и монтаж МКИ 250 kW | Общо сума за монтаж 250 kW | 36.03 Доставка и монтаж МКИ 250 kW | 34 |  |  | 0 | 0
490 |  | 36.03 | MRTM0124215 | 96 | h | Експлоатация МКИ 250 kW | Експлоатация на мобилен топлинен източник 250 kW | 36.03 Експлоатация МКИ 250 kW | 29 |  |  | 0 | 0
491 |  | 36.04 | MRTM0124217 | 2 | бр | Доставка и монтаж МКИ 500 kW | Общо сума за монтаж 500 kW | 36.04 Доставка и монтаж МКИ 500 kW | 34 |  |  | 0 | 0
492 |  | 36.05 | MRTM0124218 | 144 | h | Екплоатация МКИ 500 kW | Експлоатация на мобилен топлинен източник 500 kW | 36.05 Екплоатация МКИ 500 kW | 28 |  |  | 0 | 0
493 |  | 36.06 | MRTM0124219 | 5425 | l | Гориво за МТИ | Гориво за експлоатацията на мобилен топлинен източник | 36.06 Гориво за МТИ | 19 |  |  | 0 | 0
| 37 |  |  | 1 |  | Допълнителни дейности |  | 37 Допълнителни дейности | 25 |  |  | 0 | 0
494 |  | 37.01 | MRTM012301C | 100 | mh | Автокран | Автокран за полагане на тръбите не по-малко от 6т | 37.01 Автокран | 16 |  |  | 0 | 0
495 |  | 37.02 | MRTM012501A1 | 100 | km | Транспортни автомобили | Товарен автомобил, с полезен товар 20 t | 37.02 Транспортни автомобили | 29 |  |  | 0 | 0
| 38 |  |  |  |  | Малки поръчки |  | 38 Малки поръчки | 16
0