##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От:

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №95-EP-20-HO-Д-З, с предмет: „Доставка на ново инхибирано трансформаторно масло“, при следните технически условия:

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и всички предварително обявени условия на възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Ще бъде доставяно само ново трансформаторно масло, произведено от 100% свежи базови масла, еднородни по произход. При доставяне маслото ще бъде с остатъчен срок на годност не по-малко от 5 години, считано от датата на доставка.

Срокът на изпълнение на всяка отделна заявка за доставка е до 10 (десет) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на съответната заявка. Заявката се счита за автоматично получена ако е изпратена на посочени от наша страна факс номер или имейл.

Предлагаме следния продукт в съответствие с техническите спецификации:

Фирма доставчик:

Адрес на производителя:

Адрес на производствената база:

| Технически параметри и стандарти | Допустими стойности | Предложение |
| --- | --- | --- |
| - Стандарт | БДС EN 60296:2012 или еквивалент |  |
| - Технически параметри |  |  |
| - Кинематичен вискозитет при 40 ºС | ≤ 12,0 mm²/s |  |
| - Пробивно напрежение (полусферични електроди, 2,5 mm разстояние между електродите) | > 60 kV |  |
| - Съдържание на вода | ≤ 20 mg/kg |  |
| - Киселинно число | ≤ 0,01 mg KOH/g |  |
| - Корозионна сяра | без корозия |  |
| - Напрежение между фазите „вода – масло” при 25 ºС | > 40 mN/m |  |
| - Пламна температура със затворен тигел | > 135 ºС |  |
| - Съдържание на антиокислителна присадка | 0,3 – 0,4 % |  |
| - Външен вид | прозрачно, без частици |  |
| - Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби при 90 ºС, 50 Hz (триелектродна клетка, 2 mm разстояние между електродите) | ≤ 0,005 |  |
| - Съдържание на PCB (ПХБ), ppm | не съдържа |  |
| - Съдържание на РСА | < 3 % |  |

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Забележка:

За изпълнение на изискванията на възложителя ще се счита единствено предложен продукт, с технически характеристики, попадащи в обхвата на изискуемите или с по-добри от тези характеристики, за които са определени минимални технически параметри. Предлагането на продукт, който не покрива минималните технически характеристики или липсата на изискуеми данни, ще се счита за оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Посочват се всички изискуеми от възложителя данни за продукта (фирма доставчик, адрес на производител и производствена база, технически параметри и стандарти на продукта).

Посочват се стандарт и технически параметри на продукта в пълно съответствие с допустимите стойности, заложени от възложителя. Всяко отклонение от посочените допустими стойности ще се счита за неизпълнение на изискванията на възложителя.