##### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: ……………………………………………………………………….……..

(наименование на участника)

С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №336-EP-19-HO-Д-3, с предмет: „Доставка на ново инхибирано трансформаторно масло“, при следните технически условия:

І. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя:

Ще изпълним всички дейности, предмет на възлагане в съответствие с техническите спецификации и всички предварително обявени условия на възложителя. Заявяваме, че в случай че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме поръчката в съответствие с изискванията на възложителя, както и при спазване на разпоредбите на международното и българското законодателство.

Ще бъде доставяно само ново трансформаторно масло, произведено от 100% свежи базови масла, еднородни по произход. При доставяне маслото ще бъде с остатъчен срок на годност не по-малко от 5 години, считано от датата на доставка.

Срокът на изпълнение на всяка отделна заявка за доставка е 10 (десет) календарни дни и започва да тече от датата на получаване на съответната заявка. Заявката се счита за автоматично получена ако е изпратена на посочения от нас е-mail, както следва:

Адрес на електронна поща (е-mail) за подаване на заявки: …

Предлагаме следния продукт в съответствие с техническите спецификации:

Фирма доставчик:

Адрес на производителя:

Адрес на производствената база:

| Технически параметри и стандарти | Допустими стойности | Предложение |
| --- | --- | --- |
| - Стандарт | БДС EN 60296:2012 или еквивалент |  |
| - Технически параметри |  |  |
| - Кинематичен вискозитет при 40 ºС | ≤ 12,0 mm²/s |  |
| - Пробивно напрежение (полусферични електроди, 2,5 mm разстояние между електродите) | > 60 kV |  |
| - Съдържание на вода | ≤ 20 mg/kg |  |
| - Киселинно число | ≤ 0,01 mg KOH/g |  |
| - Корозионна сяра | без корозия |  |
| - Напрежение между фазите „вода – масло” при 25 ºС | > 40 mN/m |  |
| - Пламна температура със затворен тигел | > 135 ºС |  |
| - Съдържание на антиокислителна присадка | 0,3 – 0,4 % |  |
| - Външен вид | прозрачно, без частици |  |
| - Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби при 90 ºС, 50 Hz (триелектродна клетка, 2 mm разстояние между електродите) | ≤ 0,015 |  |
| - Съдържание на PCB (ПХБ), ppm | не съдържа |  |
| - Съдържание на РСА | < 3 % |  |

ІІ. Декларации:

При изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към предмета на поръчката съгласно действащото законодателство в   Република България.

| Дата: | Име, подпис, печат: |  |
| --- | --- | --- |

Посочва се адрес на електронна поща (e-mail), на който ще бъдат подавани заявки за доставки по договора.

Посочват се всички изискуеми от възложителя данни за продукта (фирма доставчик, адрес на производител и производствена база, технически параметри и стандарти на продукта).

Посочват се стандарт и технически параметри на продукта в пълно съответствие с допустимите стойности, заложени от възложителя. Всяко отклонение от посочените допустими стойности ще се счита за неизпълнение на изискванията на възложителя.