## ЕВНТР
Ценово Предложение от: _____________________________________________________________________________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка, чрез открита процедура № 448-TP-19-TG-C-3 с предмет: „Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях, на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД по обособена позиция № 1 с предмет: Доставка и монтаж на елементи за изграждане на магистрални, разпределителни и присъединителни трасета на топлопреносни мрежи и съоръжения към тях, Източен район на лицензионната територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД.
За посочените в настоящия документ конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се считат добавени думите „или еквивалентно/и“, съгл. чл.48, ал.2, ЗОП.
За целите на настоящата документация Възложителят прави следното уточнение: 1. "Обособена/и позиция/и" е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка. ( съгл. § 2, т.29 от Допълнителни разпоредби ЗОП); 2. "Позиция/и" е вид/ове дейности, които Възложителят ще възлага чрез настоящата обществена поръчка, подробно изброени и описани в настоящото Техническо описание на дейностите, както и в други документи от настоящата процедура.
Поз. № | Мерна единица | Кратък текст | ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА | Заплата (BGN) | Материали (BGN) | Един. цена (BGN) | Количество | Сума (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора | Предписания (определения) в договора
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна, за да бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да се спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя, както и нормативно определените според действащото законодателство. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение, то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение.
0002 |  | Определения към договора | Определения към договора
0002050 |  | Цени | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н.
Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка, в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същият дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонентата "Заплата". Изпълнителят има задължението, в срок до 24 часа, считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя, да ги провери на база на собствения опит с полагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано, с оглед на предвидения начин за използване на материалите, да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай, че Изпълнителят не е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя.
0002100 |  | Заплата | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности.
0002150 |  | Материал | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи.
000240 |  | Разходи за извънреден труд | Разходи за извънреден труд ЕВН България Топлофикация ЕАД изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците, положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А (специалисти) или 900105 B (помощни работници) Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности, за които според действащото българско законодателство работодателят дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0003 |  | Приложения към договора | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕВН България Топлофикация ЕАД важат следващите предписания.
0003050 |  | Предписания на ЕВН България Топлофикация ЕАД | Предписания на ЕВН България Топлофикация ЕАД Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕВН България Топлофикация ЕАД, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи.
0003100 |  | Строителна документация | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят, в качеството му на строител, изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. |  |  | 0
Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
0004 |  | Малки поръчки | Малки поръчки
0004050 |  | Малки поръчки | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване до 1000 BGN, е гарантирана добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случаи: - при възлагане на Допълнителни дейности - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радус от 500 метра
0006 |  | Специални разпоредби | Специални разпоредби
0006050 |  | Предоставяне на материали от Възложителя | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на централно място (склад на ЕВН ТР или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до ЕВН ТР се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол.
0006100 |  | Обхват на услугата | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността, съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена.
0006150 |  | Равностойност в качеството | Равностойност в качеството Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидата, същият доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете.
0006200 |  | Общи строителни разходи | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени
0006250 |  | Консумация на електроенергия | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случаите на природни бедствия, които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa | Мерки за противопожарна защита Изпълнителят следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита, специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности, които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвидени, включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително.
0006380 |  | Демонтажни работи | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжения с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до база на ЕВН България Топлофикация ЕАД, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали, неподлежащи на рециклиране, се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90". В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително.
Ангажимент на Изпълнителя е своевременото попълване на монтажен дневник и дневник по заваряване. Ежедневните доклади са със следното съдържание: брой персонал на строителната площадка, подредено по квалификация, обем на извършена работа на този ден, начало и край на работа (участък и/или детайл), вкл. метерологичната обстановка (температура, с/без превалявания от дъжд/сняг, ). Особени събития и затруднения се протоколират и се потвърждават от Ръководителя на проекта или друг представител на ЕVN ТР. Ежедневните инструктажи по здраве и безопасност са ангажимент на Изпълнителя за неговия персонал работещ на обкети на ЕВН ТР. Свидетелствата за безопасност и правоспособност да се носят ежедневно от персонала на обекта и да се предоставят при проверка. Не инструктиран персонал и персонал без свидетелства се отстранява от обекта.
0006450 |  | Проверка в предприятието | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители.
0006500 |  | Приемане на извършената работа | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества, подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя.
0006550 |  | Приемане на обекта | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а и акт 12 от Глава Втора на НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството.
0006600 |  | Съхранение на материали | Съхранение на материали Всички заявени материали по заявка се доставят в базата на Изпълнителя. Изпълнителя уведомява Възложителя за приемане на доставените материали. Материалите се приемат в базата на Изпълнителя от представител на Възложителя. Всички материали се придруждават със съответните документи съгласно позиция 00080150. Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя
0007 |  | Изпълнение на договора | Изпълнение на договора
0007050 |  | Кореспонденция | Кореспонденция Цялата кореспонденция между ЕВН България Топлофикация ЕАД и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на организационната единица и отговорника за обекта и представителя на Изпълнителя.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено, чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение. В случай, че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на ЕВН България Топлофикация ЕАД (ТР). Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от ТР.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от Възложителя и включва разумен срок за изпълнение на дейностите. В случай че в срок до 1 работен ден (в случай че срокът изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение, по факс и/или по ел. поща, от страна на Изпълнителя, на приемането на Заявка за даден обект е до 1 (един) работен ден от получаването й. Срокът за писмено потвърждаване на времеви график за конкретен обект е до 3 (три) работни дни от потвърждаването на Заявката за обекта. В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. Сроковете и начинът на изпълнение на Заявка за даден обект са изчерпателно описани и регламентирани в Раздел 3.20 от Търговските условия към настоящата процедура.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Възложителят ще изготви и предостави на Изпълнителят разрешение издадено от съответното районно кметство.
0007300 |  | Протокол за актуване на обект | Протокол за актуване на обект Приемането на изпълнението се извършва, чрез подписване на приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на Възложителя и Изпълнителя, а в случай на необходимост и от строителния надзор. Приемо-предавателният протокол следва да се състави съвместно от представители на Възложителя и Изпълнителя, в срок до 10 календарни дни след завършване на обекта. Всеки приемо-предавателен протокол следва да бъде придружен от Декларация за съответствие на вложените материали, сертификати и др.,които не са доставени от Възложителя. Документацията се предоставя на Възложителя и Kонсултанта по чл. 166 от ЗУТ. Преди подписване на приемо-предавателния протокол за завършване и приемане на изпълнените дейности, Изпълнителят следва да почисти и отстрани от строителната площадка, цялата своя механизация, излишни материали, отпадъци, ограждения и да възстанови околното пространство, настилките и прилежащите терени.
0007350 |  | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с Възложителя. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния приемо-предавателен протокол.
0008 |  | Допълнителни изисквания за изпълнение на обекти на ЕВН ТР | Допълнителни изисквания за изпълнение на обекти на ЕВН ТР
0008050 |  | Допълнителни изисквания за изпълнение на обекти на ЕВН ТР | Допълнителни изисквания за изпълнение на обекти на ЕВН ТР Важат Общи условия на закупуване на дружествата от групата EВН и влизат в сила с подписване на договор за изпълнение по структурираните в този списък материали и услуги. Изпълнителят трябва да доставя ясни и недвусмислени указания за монтаж и поддръжка на всички посочени материали на персонала си, както и да предоставя копие на тези документи на представител на ЕВН ТР - ръководителя на обекта. Ръководният орган на фирмата Изпълнител трябва да гарантира, че ще определи и посочи лицата, с които ще се изпълнява даден обект, а именно: - отговорен за обекта: технически ръководител, - отговорник за контрол на качеството на изпълнение, - контрол на заваръчните шевове , инженер или технолог по заваряване (IWE/EWE; IWT/EWT) - отговорници за контрол на изпълнението на общите монтажни работи, както и работи по заваряване, запояване и други, вкл. работещите в базови места за подготовка на даден детайл.
00080100 |  | Отговорник за контрол и осигуряване на качеството на Изпълнител | Отговорник за контрол и осигуряване на качеството на Изпълнител За осигуряването на качеството е необходимо постоянното присъствие на Отговорник за качество и/или (международен инженер или технолог по заваряване. респ. по специалност подходящ представител) на Изпълнителя по време на работното време на строителната площадка. В неговите задължения влизат: 1. Приемане на изкопа от стротелната фирма (тръмбована пясъчна подлжка, вкл. нивелиране, укрепването, уширения и отвори за извършване на заваръчни и монтажни дейности). 2. Разположение на тръбите съгласно Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места. 3. Разрешаване на материала за баластен слой. 4. Контрол на подготовката на краищата за заваряване,заваръчни междини, съосност на тръбите и др. в съответствие с WPS. 5. Маркиране на заваръчните шевове. 6. Водене на Заваръчен дневник. 7. Нареждане на всички изпитания: Визуален контрол (VT), радиогравски контрол (RT) и/или контрол с пенетранти при ъглови шевове (PT) - тройници. 8. Контрол на монтажа на разширителни подложки. 9. Контрол на свързването на проводниците на системата за откриване на течове. 10. Контрол на монтажа на Е-муфа. 11. Съдейства при съставяне на крайната документация. 12. Проверка на ежедневните инструктажи. 13. Проверка на група по безопасност и свидетелства за правоспособност. 14. Спазване на ЗБУТ.
00080150 |  | Документация за контрол и осигуряване на качеството | Документация за контрол и осигуряване на качеството Крайната документация съдържа: Сертификати за всички вложени елементи тип 3.1 БДС EN 10204. Протоколи от безразрушителен контрол. Сертификати на персонал с квалификация заварчик, сертификати на персаонала за безразрушителен контрол, WPS и WPQR. Дневник по заваряване със схема на тръбите. Ръководства за техническо обслужване на арматурите и на всички елементи, Статика на тръбите, комплексни геометрии, Изчисление на разклонения и Т-елементи от диаметър по-голям от DN 80, Декларация за съответствие на материалите. Изискванията на БДС EN 253, БДС EN 448, БДС EN 488, БДС EN 489, БДС EN 13941 както и БДС EN 10204 трябва да се приемат като минимални. Строителната площадка трябва да се проверява за спазването на действащите норми и стандарти, като отклоненията незабавно да се съобщават на ЕВН ТР. Разходите за документацията трябва да се имат предвид в единичните цени.
00080200 |  |  | Сертифициране Фирми, които извършват заваръчни дейности по тръбопроводи, трябва да са сертифицирани по EN 3834, да имат разрешителни съгласно "Наредба №7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване" , като изискванията за придобиване на съответните степени на правоспособност са в съответствие с хармонизираните български стандарти БДС EN 287 и БДС EN ISO 9606 за ръчно и полумеханично заваряване, БДС ЕN ISO 14732 за механизирано и автоматично заваряване, с цел да се гарантира, че при изпълнението на заваръчните дейности ще се спазят и изискванията относно оборудване и специализиран персонал. Особено внимание трябва да се обръща на качеството на заваръчните шевове и за целта трябва да се използват само заварчици, които имат степен на правоспособност - "заварчик на тръби", проверени съгласно БДС EN 287-1 и БДС EN ISO 9606 в съответните групи в областта на прилаганите заваръчни методи. Тази разпоредба важи и за заваръчните дейности в работилницата на Изпълнителя (Фактор на заваряване 1). Челното заваряване с топъл елемент на изолацията от РЕ и PUR пяна, да се извърши от квалифицирани заварчици на полиетилен РЕ, притежаващи сертификат в съответствие с БДС EN 13067, потвърдена инструкция по заваряване WPS и с подходящи екструдери или други изправни машини. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, трябва да има подготвени от инженер/технолог по заваряване (IIWE/EWE) заваръчни процедури и технологии (WPS и WPQR), утвърдени от сертифицираща организация и съгласувани със Възложителя преди започване на работа
00080250 |  | Технически данни | Технически данни Видът на тръбопроводите, начинът за полагане (монтаж), укрепване, запълване и изпитване се определят с техническия проект за обекта.
00080300 |  | Методи за полагане | Методи за полагане Методите за монтаж се определят в проектната разработка, съгласувана от Възложителя за обекта. Изпълнителят трябва да разполага квалифициран персонал за полагане на предварително изолирани тръбопроводи.
00080350 |  | Полагане на тръбопроводи | Полагане на тръбопроводи Да се извършва съгласно: Наредби № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места, Наредба 15 от 28 юли 2005 г.за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия, БДС EN 13941 за предварително изолираните тръби, колена и други елементи от момента на доставката до момента на монтаж трябва да са затворени с полиетиленови предпазни капаци. Тръбите се складират и съхраняват върху дървени подложки, по възможност защитени от слънчеви лъчи и в съответствие с изискванията на производителя. Тръби с несъвършенства по металната или РЕ тръба водещи до дебелина по-малка от допустимата по стандарт не се влагат в топлопровода. В сгради респ. подподови обслужващи шахти на краищата на предварително изолираната тръбата трябва да се поставят свиващи се крайни капи за защита на изолацията и съответните пръстени за преминаване през стена. При работа се спазват правилата за безопасност и здраве на Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасностни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Всички работници на обекти на ЕВН България Топлофикация ЕАД преминават инструктаж по безопасност и подписват декларация по безопастност.
00080400 |  | Предварително изолирани тръби / тръбопроводи | Предварително изолирани тръби / тръбопроводи Технически условия на доставка и документация за стоманени тръби. Всички стоманени тръби и съставни части, използвани за производството на тръбни конструкции в обхвата и областта на това приложение трябва да бъдат доставени: А. Тип безшевни, за всички диаметри, EN 10216-2, материал P235 GH. Б. Тип надлъжно заварени (ERW), за всички диаметри над DN 150 включително , EN 10217-2, материал P235 GH. В. Тип спирално заварени (SRW), за диаметри по-голями от 508,0 мм, EN 10217-5, материал P235 GH. За посочените типове А, Б и В трябва да бъдат със сертификат тип 3.1 съгласно EN 10204. Възложителя запазва правото си да поиска сертификат тип 3.2 съгласно EN 10204. Стоманените тръби да са маркирани, съгласно съответния стандарт EN 10216-2, EN 10217-2 или EN 10217-5. Маркировката трябва задължително да съдържа номер на плавки, стандарт, марка стомана, производител, диаметър, дебелина на стената на тръбата и др. съгласно стандартите. Дължина на тръбите 12м или 16м - предварително окрайчени и скосени. Размери на тръбите в съответствие с БДС EN 13491 и/или БДС EN 253, но с дебелина на стената на стоманената тръба не по-малко от 3,2 мм. Отчита се дължината по оста на тръбопровода, съответно за подаваща и връщаща тръба без фасонни елементи, които се отчитат и заплащат по отделно.
Топлинната изолация трябва да бъде в съответствие с изискванията на EN 253. Стойности за PUR пяна: ЕPUR =6,5 MPa (дългосрочно при 140˚С); ЕPUR =6,5 MPa ( при 23˚С) Изолацията им се състои от пяна без FCKW със средна гъстота на тръбата от най-малко 80 kg/m3 и затвореност на клетките от най-малко 88%. Топлопроводимостта не трябва да е по-голяма от 0,028 W/mK при 50°C. При използването на разпенени с CO2 пяни трябва да се представят съответните документи за изпитание. Трябва да се има предвид, че и елементите на системата за контрол и локация на течове да са подходящи за това. Обсадната тръба се състои от коронно обработен устойчив срещу удар полиетилен (PEHD). За електрическо наблюдение тръбите трябва да се доставят с 2 медни проводници с диаметър от по 1,5 mm2. Те трябва да са били поставени в завода така, че е гарантирано същото разстояние проводник и стоманена тръба. Всички за целта необходими допълнителни разходи трябва да се включват в единните цени. Монтажът съдържа следните услуги: Доставка и пренасяне на тръбите до строителната площадка респ. до необходимото място за вграждане вкл. разтоварване от товарния автомобил . Техническите средства, необходими за разтоварването на тръбите на строителната площадка (автокран и т.н.) се предоставят от Изпълнителя и следва да се включат в единичните цени. В цените трябва и да се има предвид необходимото на строителната площадка сваляне на изолация и скъсяване на тръбите. Отчита се дължината по оста на тръбопровода, съответно за подаваща и връщаща тръба без фасонни елементи, които се отчитат и заплащат по отделно от настоящия Списък с дейности.
Предварително изолирани тръби с вградени проводници в съответствие с EN 253 Производител на предварително изолирани тръби: Номиналната дебелина, допуски и толеранси в тегловите стойности са в съответствие сс EN 253. Производителят трябва да обозначи на външната РЕ тръба: - номинален диаметър и номинална дебелина на стоманената тръба и идентификационен номер (плавка) ; - спецификация на стоманата и клас; - знак на производителя - номер на стандарта; - годината и седмицата на производство (може и код) - РЕ тръба, размер идентификация на продукта Система за предупреждение за течове: 2, 4 и 8 канална.
00080450 |  | Заваръчни дейности | Заваръчни дейности В единичните цени трябва да се включват всички допълнителни материали необходими за подготовката и направата на заваръчните шевове (заваръчни електроди, телове, газове), както и дяла на разходите за заплати. Краищата на тръбите за заваряване трябва да се подготвят преди заваряване в съответствие с WPS и WPQR. Заваръчният шев трябва да бъде изпълнен в съответствие с WPS и WPQR. Тръбите преди заваряването трябва да се почистват. Надлъжните шевове на два краища на тръбите един към друг трябва да са изместени (най-малко 10-кратно дебелината на стената на тръбата респ. най-малко 50 mm), за да се избягат кръстосани челни съединения. Разстоянието между диаметралните шевове трябва да бъде най-малко 3,5 кратно дебелината на стената, препоръчва се 100 mm или повече -БДС EN 13941, точка 7.5.6.3 Приемането относно изместването на ръбовете и на други геометрични форми за заваряване (напр. заваряване на различно дебели стени) трябва да отговарят на БДС EN ISO 5817 група на оценка В. При заваряване на тръби с различни дебелини на стените, важат посочените БДС EN 13941, точка 7.5.6 разпоредби. Заваръчните материали да са в съотвтствие със заваръчната процедура , да са придружени със сертификат тип 3.1, ЕN 10204, да се съхраняват и подготвят за работа според изискванията на производителя. Методът на заваряване трябва да се определя преди началото на заваръчните работи и трябва да бъде доказан пред ЕВН ТР чрез спецификация на заваръчна процедура (WPS) и WPS одобрение съобразно EN ISO 15607, EN ISO 15609 и/или БДС EN ISO 15614-1. След завършване на заваръчния шев, заварчикът трябва да го маркира с маркер за метал или друг а устойчива боя с пореден номер (съотвтстващ на номера от заваръчния дневник и схемата на заваръчните шевове към него) и номера на собственото си клеймо. Ангажимент на техническия ръководител на обекта от страна на Изпълнителя за обекта е ежедневното водене на Заваръчен дневник. Номерата на заваръчните шевове и номера на заварчика се записват в дневника, на маркираните на самата тръба и номера в протокола за VT , PTи RT контрол трябва да съответстват. Преди окончателно затваряне и запълване на тръбопроводите, трябва старателно да се почистват (продухване, изплакване и т.н.).
00080500 |  | Челните кръгови шевове | Челните кръгови шевове Челните кръгови шевове се изпълняват съгласно одобрени WPQR и WPS. Задължително е спазването на метода на заваряване, добавъчни материали, заваръчната междина и всички параметри посочени в съответния WPS.
00080550 |  | Заваряване на щуцери. | Заваряване на щуцери. Заваряване на щуцери се извършва съгласно EN 1708-1 и съответния WPS.
00080600 |  | Контрол и изпитание на заваръчен шев | Контрол и изпитание на заваръчен шев Заводските и монтажните заваръчни шевове на тръбопроводи, техните компоненти и фасонни елементи за обекти на EVN България Топлофикация трябва да се изпитват на 100% (независимо от изискванията в стандартите) и оценяват посредством визуален контрол (VT), рентгенодефектоскопия (RT) и/или изпитание чрез проникващи течности (PT) от независим акредитиран орган за контрол съгласно БДС EN ISO/IES 17020. Квалификацията на персонала по контрол без разрушаване да се доказва съгласно БДС EN ISO 9712. Снимките от RT контрол и сертификатите се съхраняват за период не по-малък от гаранционния срок на съоръжението от EVN България Топлофикация ЕАД. EVN България Топлофикация ЕАД запазва правото си на вторичен контрол, анализ и коментари относно оценка на резултатите. Контрола без разрушаване на заварени съединения трябва да се извършва съгласно изискванията на договора, действащите стандарти и нормативни документи, съответно: Визуален контрол (VT) на заварени чрез стопяване съединения, БДС EN ISO 17637 Радиографично изпитване (RT). Част 1: Технологии за изпитване посредством рентгеново и гама лъчение с използване на индустриални радиографични филми - БДС EN ISO 17636. Трябва да сеизпълняват най-малко условията на клас на изпитание "В" при използването на клас на филмовата система С4. Изпитване с проникващи течности (PT) - БДС EN ISO 3452, Магнитно-прахово изпитване - БДС EN ISO 17638. Прилага се като заместващо изпитване. За оценка на качеството на шева важат изискванията на БДС EN 448, БДС EN 253 и БДС EN ISO 5817, ниво на качество В. Компрометираните шевове при контрол се ремонтират и контролират отново за сметка на Изпълнителя.
Преди поставянето на изолация (РЕ тръби и PUR пяна) се подлагат на 100% на визуален ( VT) и радиографичен контрол (RT). Ъгловите заваръчни шевове се подлагат на 100% на визуален контрол и контрол с проникващи течности (PT) - заместващ контрол - магнитно прахово изпитване. След приключване на заваряването и преди контрол пръските трябва да бъдат отстранени, заваръчните шевове да бъдат почистени от шлака. Процеса на охлаждане не трябва да бъде ускоряван. Компрометираните шевове при контрол се ремонтират и контролират отново за сметка на изпълнителя. Заваръчните шевове направени на строителната площадка и в заводски условия се маркират с пореден номер и номер на заварчика. Тази номерация съотвтства на номера в заваръчен дневник и в протоколите от безразрушителен контрол. зпитването, анализа и оценката на резултатите се вписват в протоколи (сертификати) за контрол от акредитирания орган за контрол. Снимките от RT контрол се съхраняват за период не по-малък от гаранционния срок на съоръжението от акредитираната организация или възложителя на контрола. EVN България Топлофикация ЕАД запазва правото си на вторичен контрол, анализ и коментари относно оценка на резултатите.
Всички дефекти, констатирани при извършване на визуален контрол на подготовката на заваръчните краища, трябва да са отстранени преди започване на заваряването.След заваряване се извършва отново визуален контрол, несъвършенствата установени при контрола се отстраняват преди ренгенов, ултразвуков или контрол с пенетранти. Когато са констатирани разслой, пукнатини или шлакови включвания в заваръчното съединение се изпълнява отново. Всички дефекти се отсраняват за сметка на Изпълнителя.
00080650 |  | Антикорозионно покритие | Антикорозионно покритие Защитен грунд. Повърхностите на всички неизолирани стоманени части трябва да са защитени с антикорозионно покритие преди изолиране с РЕ тръба и PUR пяна. Участъците около монтажните шевове също се покриват с антикорозионно покритие преди муфиране. Защитният грунд се нанася върху дробеструена или пясъкоструена повърхност с клас на чистота Sa 2 1/2 съгласно DIN 55 928, еднослойно или двуслойно (в зависимост от грунда и изискванията на производителя) с минимална дебелина - 40 µm. Цвета на по горе описаните покрития не се съгласува с Възложителя. Разходите за тази дейност трябва да бъдат включени в единните цени за соътветните позиции от настоящия Списък с дейности.
00080700 |  | Хидравлична проба | Хидравлична проба Изпитанието се прави в зависимост от категорията на тръбопровода. Крайното изпитание с налягане трябва да се извършва заедно с Възложителя респ. неговия представител и да се протоколира, съгл. нормите за проектиране и експлоатация на топлопреносни мрежи. Разходите се включват в единните цени.
1 |  | Доставка и монтаж на предварително изолирани тръби. Полагане на тръбопроводи | Доставка и монтаж на предварително изолирани тръби. Полагане на тръбопроводи Тръби за градски топлопреносна мрежи за вкопаване директно в земята с топлинна изолация от полиоретан и външна изолация от полиетилен. Доставят в съответствие с БДС ЕN 253 и сертификат за качество тип 3,1 EN 10204. Доставка и монтаж на предварително изолирани тръби. Стоманени тръби: Безшевни БДС EN 10216-2, или надлъжно заварени БДС EN10217-2 или спирално заварени стоманени тръби БДС EN10217-5, калибрирани, окрайчени за челно заваряване, материал P235GH, със сертификат за качество тип 3.1 EN10204. Възложителят запазва правото си да поиска сертификат по тип 3,2 EN10204. Минимална дебелина на стената на стоманената тръба 3,2 mm. РЕ (полиетиленова тръба): Дебелина на стената на РЕ тръбите според БДС EN 253-2, Таблица 3, минимум 3 mm. Изолация: Състои се от устойчива полиуретанова пяна (PUR) без FCKW със средна гъстота на тръбата от най-малко 80 kg/m3 , коефициент на топлопроводност λ≤0,028 W/mK при 50°С преди стареене и затвореност на клетките от най-малко 88%. Система за откриване на течове:В тръбите трябва да има внедрени 2 медни проводника със сечение не по малко от по 1,5 mm2, като системата трябва да е високоомно електрическо съпротивление на изолацията. Трябва да са поставени в завода така, че да е гарантирано разстоянието проводник - стоманена тръба за цялата дължина. Всички з необходими допълнителни разходи трябва да се включват в единните цени. Монтажът съдържа следните услуги: Доставка и пренасяне на тръбите до строителната площадка респ. до необходимото място за вграждане вкл. разтоварване от товарния автомобил . Техническите средства, необходими за разтоварването на тръбите на строителната площадка (автокран и т.н.) се предоставят от Изпълнителя и следва да се включат в единичните цени. Пускане на тръбите в предварително подготвен изкоп с пясъчна възглавница. Заваряване на тръбите с подходящо оборудване и квалифициран персонал. Подготовка на всички тръбни части и елементи, вкючително ежедневно почистване на работнато място( НАРЕДБА № 15 от 28 юли 2005 г.за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.) Отчита се дължината по оста на тръбопровода, съответно за подаваща и връщаща тръба за реално вложени без фасонни елементи, които се отчитат и заплащат по отделно. Taзи група обхваща позиции 1.01-1.20.
1.01 | m | Д + М DN1000-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 1000, с външен диаметър на стоманената тръба от 1016 мм и дебелина на стената от 11 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 1200 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.02 | m | Д + М DN800-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 800,с външен диаметър на стоманената тръба от 813 мм и дебелина на стената от 8,8 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 1000 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.03 | m | Д + М DN700-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 700, с външен диаметър на стоманената тръба от 711 мм дебелина от 8,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 900 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.04 | m | Д + М DN600-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 600, с външен диаметър на стоманената тръба от 610 мм и дебелина от 7,1мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 800 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.05 | m | Д + М DN500-предв.из.права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 500, с външен диаметър на стоманената тръба от 508 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 630 мм. | 0 | 0 | 0 | 330 | 0
1.06 | m | Д + М DN400-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 400, с външен диаметър на стоманената тръба от 406 мм и дебелина от 6,3 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 560 мм. | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
1.07 | m | Д + М DN350-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 350, с външен диаметър на стоманената тръба от 355,6 мм и дебелина от 5,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 500 мм. | 0 | 0 | 0 | 300 | 0
1.08 | m | Д + М DN300-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 300, свъншен диаметър на стоманената тръба от 323,9 мм и дебелина от 5,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 450 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.09 | m | Д + М DN250-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 250, с един външен диаметър на стоманената тръба от 273,0 мм и една стенна дебелина от 5,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 400 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.10 | m | Д + М DN200-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 200, с един външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и една стенна дебелина от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм. | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
1.11 | m | Д + М DN150-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 150, с външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и една стенна дебелина от 4,0 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм. | 0 | 0 | 0 | 540 | 0
1.12 | m | Д + М DN 125-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 125, с външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм. | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
1.13 | m | Д + М DN100-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 100 , с един външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и една стенна дебелина от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м или 16 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм. | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
1.14 | m | Д + М DN80-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 80, с един външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм. | 0 | 0 | 0 | 210 | 0
1.15 | m | Д + М DN65-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 65, с един външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм. | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
1.16 | m | Д + М DN50-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 50, с един външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм. | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
1.17 | m | Д + М DN40-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 40, с външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм. | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
1.18 | m | Д + М DN32-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 32 PN 16 , с външен диаметър на стоманената тръба от 42,4 мм и една стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.19 | m | Д + М DN25-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 25,с външен диаметър на стоманената тръба от 33,7 мм и стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
1.20 | m | Д + М DN20-предв.из. права тръба | Доставка и монтаж Тръбопровод DN 20, с външен диаметър на стоманената тръба от 26,9 мм и стенна дебелина от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, Външен диаметър на тръбата с обшивката 90 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2 |  | Доставка и монтаж огънати предварително изолирани огънати тръби (с максимален радиус на огъване 35) | Доставка и монтаж огънати предварително изолирани огънати тръби (с максимален радиус на огъване 35) Отчита се дължината по оста на тръбопровода, съответно за подаваща и връщаща тръба за реално вложени без фасонни елементи, които се отчитат и заплащат по отделно от настоящия Списък с дейности. Огъването на прави тръби с диаметър по стандарт DN 15 до DN 80 на строителната площадка не се заплаща и следва да се включи в съответните тръбопроводни позиции. Тази група обхваща позиции 2.01-2.05. |  |  |  |  | 0
2.01 | m | Д + М DN250-предв.из. огъната тръба | Доставка и монтаж Огъната тръба DN 250 Стандартно изолиране | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.02 | m | Д + М DN200-предв.из. огъната тръба | Доставка и монтаж Огъната тръба DN 200 Стандартно изолиране | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.03 | m | Д + М DN150-предв.из. огъната тръба | Доставка и монтаж Огъната тръба DN 150 Стандартно изолиране | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.04 | m | Д + М DN125-предв.из.огъната тръба | Доставка и монтаж Огъната тръба DN 125 Стандартно изолиране | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2.05 | m | Д + М DN100-предв.из. огъната тръба | Доставка и монтаж Огъната тръба DN 100 Стандартно изолиране | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 |  | Доставка и монтаж на Предварително изолирани тръби с поцинкована ламарина | Доставка и монтаж на Предварително изолирани тръби с поцинкована ламарина Технически условия на доставка и документация за стоманени тръби. Всички стоманени тръби и съставни части, използвани за производството на тръбни конструкции в обхвата и областта на това приложение трябва да бъдат доставени: А. Тип безшевни, за всички диаметри, БДС EN 10216-2 , материал P235 GH. Б. Тип надлъжно заварени (ERW), за всички диаметри , БДС EN 10217-2 , материал P235 GH. В. Тип спирално заварени (SRW), за диаметри по-голями от 508,0 мм, БДС EN 10217-5 , материал P235 GH. За посочените типове А, Б и В трябва да бъдат със сертификат тип 3.1 съгласно БДС EN 10204. Дължина на тръбите 12м или 16м - предварително окрайчени и скосени.Изолация с PUR пяна и спиро поцинковани тръби заедно с муфи за монтаж след заваряване.Тази група обхваща позиции 3.01-3.09. |  |  |  |  | 0
3.01 | m | Д + М DN300-предв.из.тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 300 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 323,9 мм и дебелина на стената от 5,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 450 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.02 | m | Д + М DN250-предв.из. тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 250 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 273 мм и една стенна дебелина от 5 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 400 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.03 | m | Д + М DN200-предв.из. тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 200 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и дебелина на стената от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.04 | m | Д + М DN150-предв.из.тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 150 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и дебелина на стената от 4 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.05 | m | Д + М DN125-предв.из. тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 125 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.06 | m | Д + М DN100-предв.из. тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 100 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.07 | m | Д + М DN80-предв.из.тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 80 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.08 | m | Д + М DN65-предв.из. тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 65 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3.09 | m | Д + М DN50-предв.из. тръба с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирана тръба DN 50 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 |  | Доставка и монтаж на предварително изолирани колена (РЕ тръба и PUR пяна) | Доставка и монтаж на предварително изолирани колена (РЕ тръба и PUR пяна) Предлагани от завода производител колена от безшевна стомана ( с радиус на огъване 2,5d, или 5D(3D) където е указано), съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4 кoмплект РЕ тръба и PUR пяна. Коляно предварително изолирано с ъгъл на огъване Y = 90° с външно покритие от полиетилен, съответсващо на БДС EN 253 и БДС EN 448. Номиналната дебелина на стената на колената в краищата за заваряване не трябва да бъде по-малка от номиналната дебелина на стената на прилежащите прави тръби. За колена с различен ъгъл на огъване Y ≠ 90°, се изрязват участъци от метално коляно от безшевна стомана ( с радиус на огъване 2,5d, или 5D(3D) с необходимия ъгъл и към тях се заваряват рамена. Готовата метална конструкция се подлага на VT (визуален контрол), RT (рантгенов контрол) за челните диаметрални шевове и се изолира предварително съгласно съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4. При използването им, следва да се включват муфи със същия размер. Наложителните заваръчни работи се съдържат същo така в тази Позиция. За колена с плюсово изолиране не се предвижда друго доплащане, допълнителните цени следва да се вземат под внимание в съответните тръбни цени (с плюсово / серия 2 изолиране). Тази група обхваща позиции 4.01-4.34. |  |  |  |  | 0
4.01 | бр | Д + М Коляно DN 1000 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN1000 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.02 | бр | Д + М Коляно DN 800 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN800 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.03 | бр | Д + М Коляно DN 700 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN700 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.04 | бр | Д + М Коляно DN 600 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN600 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.05 | бр | Д + М Коляно DN 500 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN500 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
4.06 | бр | Д + М Коляно DN 400 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 400 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
4.07 | бр | Д + М Коляно DN 350 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 350 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.08 | бр | Д + М Коляно DN 300 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 300 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.09 | бр | Д + М Коляно DN 250 | Доставка и монтаж на колена 90° DN 250 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.10 | бр | Д + М Коляно DN 200 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN 200 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
4.11 | бр | Д + М Коляно DN 150 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN150 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 25 | 0
4.12 | бр | Д + М Коляно DN 125 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN125 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
4.13 | бр | Д + М Коляно DN 100 | Доставка и монтаж на коляно 90° DN100 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
4.14 | бр | Д + М Коляно DN 80 | Доставка и монтаж на колена 90° DN80 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
4.15 | бр | Д + М Коляно DN 65 | Доставка и монтаж на колена 90° DN65 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
4.16 | бр | Д + М Коляно DN 50 | Доставка и монтаж на колена 90° DN50 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 170 | 0
4.17 | бр | Д + М Коляно DN 40 | Доставка и монтаж на колена 90° DN40 Предварително изолирано коляно | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
4.18 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN1000 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.19 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN800 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.20 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN700 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.21 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN600 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.22 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN500 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.23 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN400 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.24 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN350 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.25 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN300 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.26 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN250 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4.27 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN200 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN200 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
4.28 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN150 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN150 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
4.29 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN125 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN125 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
4.30 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN100 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
4.31 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN80 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
4.32 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN65 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
4.33 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN50 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN50 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
4.34 | бр | Д + М Колена с Y ≠ 90° DN40 | Доставка и монтаж на колена с Y≠90° DN40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
5 |  | Предварително изолирано коляно с поцинкована ламарина | Предварително изолирано коляно с поцинкована ламарина Предлагани от завода производител колена от безшевна стомана ( с радиус на огъване 2,5d, или 5D(3D) където е указано), съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4 кoмплект с PUR пяна и спиро поцинковани тръби. Коляно предварително изолирано с ъгъл на огъване Y = 90° с външно покритие от поцинкована ламарина, съответстващо на БДС EN 253 и БДС EN 448. Номиналната дебелина на стената на колената в краищата за заваряване не трябва да бъде по-малка от номиналната дебелина на стената на прилежащите прави тръби. За колена с различен ъгъл на огъване Y ≠ 90°, се изрязват участъци от метално коляно от безшевна стомана ( с радиус на огъване 2,5d, или 5D(3D) с необходимия ъгъл и към тях се заваряват рамена. Готовата метална конструкция се подлага на VT (визуален контрол), RT (рантгенов контрол) за челните диаметрални шевове и се изолира предварително съгласно съгласно EN 10253-2 и EN 10253-4. Наложителните заваръчни работи се съдържат същo така в тази Позиция. Изолация с PUR пяна и спиро поцинковани тръби заедно с муфи за монтаж след заваряване.Тази група обхваща позиции 5.01-5.08. |  |  |  |  | 0
5.01 | бр | Д + М предв.из. коляно DN200 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN 200 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 219,1 мм и дебелина на стената от 4,5 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 315 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.02 | бр | Д + М предв.из. коляно DN150 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN 150 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 168,3 мм и дебелина на стената от 4 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 250 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.03 | бр | Д + М предв.из. коляно DN125 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN 125 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 139,7 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 225 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.04 | бр | Д + М предв.из. коляно DN100 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN 100 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 114,3 мм и дебелина на стената от 3,6 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 200 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.05 | бр | Д + М предв.из. коляно DN80 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN 80 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 88,9 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 160 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.06 | бр | Д + М предв.из. коляно DN65 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолиранo коляно 90° DN 65 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 76,1 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 140 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.07 | бр | Д + М предв.из коляно DN50 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN 50 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 60,3 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 125 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.08 | бр | Д + М предв. Из.коляно DN40 с ПЛ | Доставка и монтаж на предварително изолирано коляно 90° DN 40 с поцинкована ламарина Външен диаметър на стоманената тръба от 48,3 мм и дебелина на стената от 3,2 мм, дължина на тръбата 12 м, външен диаметър на тръбата с обшивката 110 мм. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 |  | Доставка и монтаж метални дъна | Доставка и монтаж метални дъна Дъна по DIN28011, DIN28013или EN БДС 10253-2. Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Номиналната дебелина на стената на дъната в краищата за заваряване не трябва да бъде по-малка от номиналната дебелина на стената на прилежащите прави тръби. Размери в съответствие с цитираните стандарти и БДС EN 13941. Тази група обхваща позиции 6.01-6.14 |  |  |  |  | 0
6.01 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN1000 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN1000. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.02 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN800 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN800. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.03 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN700 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN700. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.04 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN600 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN600. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 131491 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.05 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN500 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN500. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.06 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN450 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN450. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.07 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN400 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN400. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.08 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN350 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN350. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.09 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN300 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN300. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.10 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN250 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN250. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.11 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN200 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN200. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.12 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN150 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN150. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.13 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN100 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN100. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6.14 | бр | Д + М метални дъна PN16 DN80 | Доставка и монтаж метални дъна дъна DN80. Тип - елиптични дъна по DIN28011; Материал P235GH; Сертификат за качество тип 3.1 ЕN 10204. Размери в съответствие със DIN28011и БДС EN 13941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 |  | Доставка и монтаж на муфи | Доставка и монтаж на муфи Доставка и монтаж на термосвиваеми муфи включително компоненти за PUR пяна, термосвиваема лента с подходяща дължина, лепенки, РЕ тапи за пълнене и обезвъздушаване и лепенки към тях. Монтажа се извършва в съответствие с инструкцията на производителя. Задължително е предварителното почистване на РЕ тръба с шкурка Р60-Р80 и спирт преди монтаж. Доставка и монтаж на всички компоненти и уреди, необходими за постигане на 100% водонепроницаема връзка и обезвреждане на остатъците от PUR пяна. Преди запълването с PUR пятна, муфите се тестват за непропускливост с въддух под налягане 0,2 bar . Вече поставената при монтажа на тръбите муфа трябва да е защитена срещу проникване на вода, пясък и други замърсяване чрез полиетиленова обвивка. При наличие на замърсявания или налична влага тя трябва да се отстрани без остатък преди запълбването с пяна. Към монтажа на всички съединения с муфа спада също и свързването на проводниците за мониторинг и за предупреждаване за течове и контрола на съединението посредством електро-измервателен уред за електрическата пропускливост.Тази група обхваща позиции 7.01-7.18. |  |  |  |  | 0
|  |  | Доставка и монтаж редукциoни муфи Предназначени за свързване на тръби с различни диаметри. Термосвиваеми муфи, включително компоненти за PUR пяна, термосвиваема лента с подходяща дължина, лепенки, РЕ тапи за пълнене и обезвъздушаване и лепенки към тях. Муфи крайни: Предназначени за затваряне изцяло края на преизолираната тръба по РЕ повърхност, като гарантират неговата херметичност. Включително компоненти за PUR пяна, термосвиваема лента с подходяща дължина, лепенки, РЕ тапи за пълнене и обезвъздушаване и лепенки към тях. Монтажа на редукцияните и крайни муфи се извършва в съответствие с инструкцията на производителя. Задължително е предварителното почистване на РЕ тръба с шкурка Р60-Р80 и спирт.Преди запълването с PUR пятна, муфите се тестват за непропускливост с въддух под налягане 0,2 bar . Към монтажа на всички съединения с муфа спада също и свързването на проводниците за мониторинг и за предупреждаване за течове и контрола на съединението посредством електро-измервателен уред за електрическата пропускливост. |  |  |  |  | 0
|  |  | Доставка и монтаж Муфа заваръчна За по-големи размери или по-високи изисквания (подпочвени води или води, упражняващи налягане) се използват заваръчни муфи . Тази муфа се състои от същия материал, от който е обвивката на тръбата. Муфата се заварява изцяло в периферията и надлъжния шев чрез паралено разположени нагревателни проводници. Цялата заваръчна муфа се състои от заваръчна муфа и допълнителни части към нея: конусовидни тапи, монтажен мост и граничителни винтове. За монтажа е необходим заваръчен контейнер, състоящ се от генератор, компресор , заваръчна машина и ленти за притискане. Заваръчна машина управлява и контролира заваръчната температура и налягането на заваряваните повърхности автоматично. Преди да се започне със запълването с пяна трябва да се тества херметичността. |  |  |  |  | 0
|  |  | Доставка и монтаж Електрозаваръчни муфи Електрозаваръчната муфа се състои от делима PEHD-тръба-муфа с интегриран термоелемент , както и от две и PE-заваръчни тапи. Формата на доставка в PEHD-Плоскости гарантира висока степен чистота и идеално справяне с толерансите в диаметъра и овалността на тръбите с кожух (обвивка) . Чрез използване на заваръчен трансформатор процесът на заваряване протича напълно автоматично. Муфата се подлага на изпитване с налягане преди запълването с пяна и селд това отворите за изпускане на въздуха се затварят с PE-тапи. |  |  |  |  | 0
|  |  | С монтажа на всички връзки с муфи трябва да се направи свързване на кабелите за сигнализиране на течове , а също и проверка чрез електронен измервателен уред на свързването относно електрическа проводимост и изолация. Запълването с пяна на всички муфи трябва да се извършва само с точно определени опаковки пяна или с предписани от производителя на системата машини за запълване с пяна с цел да се гарантира точно съотношение на пенливите компоненти в сместа. По време на запълването с пяна тръбите трябва да се предварително подгряти минимум до 20° C . Също така трябва да се спазват максимално допустимите температури при работи с пяна, когато тръбите са в експлоатация. За муфи с Plus-Изолация няма доплащане, завишението в цените трябва да се вземе предвид в съответните цени за тръби (с Plus- изолация). |  |  |  |  | 0
7.01 | бр | Д + М М DN 1000 | Доставка и монтаж Муфи DN 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.02 | бр | Д + М М DN 800 | Доставка и монтаж Муфи DN 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.03 | бр | Д + М М DN 700 | Доставка и монтаж Муфи DN 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.04 | бр | Д + М М DN 600 | Доставка и монтаж Муфи DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.05 | бр | Д + М М DN 500 | Доставка и монтаж Муфи DN 500 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
7.06 | бр | Д + М М DN 400 | Доставка и монтаж Муфи DN 400 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
7.07 | бр | Д + М М DN 350 | Доставка и монтаж Муфи DN 350 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0
7.08 | бр | Д + М М DN 300 | Доставка и монтаж Муфи DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.09 | бр | Д + М М DN 250 | Доставка и монтаж Муфи DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7.10 | бр | Д + М М DN 200 | Доставка и монтаж Муфи DN 200 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0
7.11 | бр | Д + М М DN 150 | Доставка и монтаж Муфи DN 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
7.12 | бр | Д + М М DN 125 | Доставка и монтаж Муфи DN 125 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
7.13 | бр | Д + М М DN 100 | Доставка и монтаж Муфи DN 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
7.14 | бр | Д + М М DN 80 | Доставка и монтаж Муфи DN 80 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0
7.15 | бр | Д + М М DN 65 | Доставка и монтаж Муфи DN 65 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0
7.16 | бр | Д + М М DN 50 | Доставка и монтаж Муфи DN 50 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0
7.17 | бр | Д + М М DN 40 | Доставка и монтаж Муфи DN 40 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0
7.18 | бр | Д + М М DN 32 | Доставка и монтаж Муфи DN 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8 |  | Доставка и монтаж на Т-отклонения (паралелни или перпендикулярни в зависимост от проекта) | Доставка и монтаж на Т-отклонения (паралелни или перпендикулярни в зависимост от проекта) При необходимост от различен тройник (извън обявената номенклатура) се поръчва най-близкия по-голям типоразмер. Всички съставни части (тройниции разклонения ) се изработват от безшевни тръби ЕN10216-2, от стомана със същата ( или по-висока при съгласуване) граница на провлачане по отношение на прилижащите прави тръби. Всички съставни части (тройниции разклонения ) да са изработени в съответствие с EN10 253-2. Номиналната дебелина на стената на тройника в краищата за заваряване не трябва да бъде по-малка от номиналната дебелина на стената на прилежащите прави тръби. Ползват се само разклонения заварени върху главната тръба, не се разрешава използването на разклонения заварени в главната тръба. Тройниците трябва да бъдат усилени чрез увеличаването на дебелината на стената на главната тръба и/или разклонителната тръба или чрез компенсиращи шайби за да издържат на вътрешното налягане, огъващите моменти и осовите сили на натиск. Всички съставни части като минимум трябва да съответстват с основните изисквания за материалите дадени в EN253, EN448, EN488 и EN489. Контрол на заваръчните шевове съответно 100 % VT, 100 % RT за диаметрални (обиколни) шевове и 100 % PT за ъглови шевове.Резултатите от контрола се вписват в протокол от оторизирана лаборатория. Маркировка в съответствие с EN253. Монтажът на система за известяване на течове, контрола и маркировката е като при предварително изолирани прави тръби. За съединения за предупреждаване за течове и електронен мониторинг важат същите предпоставки както при муфите.В позицията Монтаж при използването на предварително изолирани тройници в цената трябва да се включат три допълнителни муфи от съответния размер, както и необходимата допълнителна топлоизолация. Освен това трябва да се има предвид разделителен разрез на главния тръбопровод, както и два допълнителни заваръчни шева във врязването на главната тръба. |  |  |  |  | 0
|  |  | Ако тръбната статика го изисква, респективно е от полза за Възложителя, то следва да се доставят паралелни отклонения. Допълнителните разходи следва да се включат в единичните цени. За разклонители с допълнителна изолация няма допълнително плащане. Допълнителните цени трябва да се включват в съответните цени за тръбите (с допълнителна изолация). В позицията Монтаж при използването на предварително изолирани тройници в цената трябва да се включат три допълнителни муфи от съответния размер, както и необходимата допълнителна топлоизолация. Освен това трябва да се има предвид разделителен разрез на главния тръбопровод, както и два допълнителни заваръчни шева във врязването на главната тръба. Тази група обхваща позиции 8.01-8.88. |  |  |  |  | 0
8.01 | бр | Д + М Т DN 1000/ DN 800 | Доставка и монтаж Разклонение DN 1000/ DN 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.02 | бр | Д + М Т DN 1000/ DN 700 | Доставка и монтаж Разклонение DN 1000/ DN 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.03 | бр | Д + М Т DN 1000/ DN 600 | Доставка и монтаж Разклонение DN 1000/ DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.04 | бр | Д + М Т DN 1000/ DN 500‌‌ | Доставка и монтаж Разклонение DN 1000/ DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.05 | бр | Д + М Т DN 1000/ DN 400 | Доставка и монтаж Разклонение DN 1000/ DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.06 | бр | Д + М Т DN 1000/ DN 350 | Доставка и монтаж Разклонение DN 1000/ DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.07 | бр | Д + М Т DN 1000/ DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 1000/ DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.08 | бр | Д + М Т DN 800/ DN 700 | Доставка и монтаж Разклонение DN 800/ DN 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.09 | бр | Д + М Т DN 800/ DN 600 | Доставка и монтаж Разклонение DN 800/ DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.10 | бр | Д + М Т DN 800/ DN 500 | Доставка и монтаж Разклонение DN 800/ DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.11 | бр | Д + М Т DN 800/ DN 400 | Доставка и монтаж Разклонение DN 800/ DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.12 | бр | Д + М Т DN 800/ DN 350 | Доставка и монтаж Разклонение DN 800/ DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.13 | бр | Д + М Т DN 800/ DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 800/ DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.14 | бр | Д + М Т DN 800/ DN 250 | Доставка и монтаж Разклонение DN 800/ DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.15 | бр | Д + М Т DN 700/ DN 600 | Доставка и монтаж Разклонение DN 700/ DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.16 | бр | Д + М Т DN 700/ DN 500 | Доставка и монтаж Разклонение DN 700/ DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.17 | бр | Д + М Т DN 700/ DN 400 | Доставка и монтаж Разклонение DN 700/ DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.18 | бр | Д + М Т DN 700/ DN 350 | Доставка и монтаж Разклонение DN 700/ DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.19 | бр | Д + М Т DN 700/ DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 700/ DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.20 | бр | Д + М Т DN 700/ DN 250 | Доставка и монтаж Разклонение DN 700/ DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.21 | бр | Д + М Т DN 700/ DN 200 | Доставка и монтаж Разклонение DN 700/ DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.22 | бр | Д + М Т DN 600/ DN 500 | Доставка и монтаж Разклонение DN 600/ DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.23 | бр | Д + М Т DN 600/ DN 400 | Доставка и монтаж Разклонение DN 600/ DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.24 | бр | Д + М Т DN 600/ DN 350 | Доставка и монтаж Разклонение DN 600/ DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.25 | бр | Д + М Т DN 600/ DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 600/ DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.26 | бр | Д + М Т DN 600/ DN 250 | Доставка и монтаж Разклонение DN 600/ DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.27 | бр | Д + М Т DN 600/ DN 200 | Доставка и монтаж Разклонение DN 600/ DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.28 | бр | Д + М Т DN 600/ DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 600/ DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.29 | бр | Д + М Т DN 500/ DN 400 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.30 | бр | Д + М Т DN 500/ DN 350 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.31 | бр | Д + М Т DN 500/ DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.32 | бр | Д + М Т DN 500/ DN 250 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.33 | бр | Д + М Т DN 500/ DN 200 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.34 | бр | Д + М Т DN 500/ DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/ DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.35 | бр | Д + М Т DN 500/DN 125 | Доставка и монтаж Разклонение DN 500/DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.36 | бр | Д + М Т DN 400/ DN 350 | Доставка и монтаж Разклонение DN 400/ DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.37 | бр | Д + М Т DN 400/ DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 400/ DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.38 | бр | Д + М Т DN 400/ DN 250 | Доставка и монтаж Разклонение DN 400/ DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.39 | бр | Д + М Т DN 400/ DN 200 | Доставка и монтаж Разклонение DN 400/ DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.40 | бр | Д + М Т DN 400/ DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 400/ DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.41 | бр | Д + М Т DN 400/DN 125 | Доставка и монтаж Разклонение DN 400/DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.42 | бр | Д + М Т DN 400/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 400/DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.43 | бр | Д + М Т DN 350/ DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 350/ DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.44 | бр | Д + М Т DN 350/DN 250 | Доставка и монтаж Разклонение DN 350/DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.45 | бр | Д + М Т DN 350/DN 200 | Доставка и монтаж Разклонение DN 350/DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.46 | бр | Д + М Т DN 350/DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 350/DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.47 | бр | Д + М Т DN 350/DN 125 | Доставка и монтаж Разклонение DN 350/DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.48 | бр | Д + М Т DN 350/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 350/DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.49 | бр | Д + М Т DN 350/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 350/DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.50 | бр | Д + М Т DN 300/DN 300 | Доставка и монтаж Разклонение DN 300/DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.51 | бр | Д + М Т DN 300/DN 250 | Доставка и монтаж Разклонение DN 300/DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.52 | бр | Д + М Т DN 300/DN 200 | Доставка и монтаж Разклонение DN 300/DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.53 | бр | Д + М Т DN 300/DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 300/DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.54 | бр | Д + М Т DN 300/DN 125 | Доставка и монтаж Разклонение DN 300/DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.55 | бр | Д + М Т DN 300/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 300/DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.56 | бр | Д + М Т DN 300/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 300/DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.57 | бр | Д + М Т DN 250/DN 200 | Доставка и монтаж Разклонение DN 250/DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.58 | бр | Д + М Т DN 250/DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 250/DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.59 | бр | Д + М Т DN 250/DN 125 | Доставка и монтаж Разклонение DN 250/DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.60 | бр | Д + М Т DN 250/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 250/DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.61 | бр | Д + М Т DN 250/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 250/DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.62 | бр | Д + М Т DN 250/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 250/DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.63 | бр | Д + М Т DN 200/DN 150 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 150 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.64 | бр | Д + М Т DN 200/DN 125 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.65 | бр | Д + М Т DN 200/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.66 | бр | Д + М Т DN 200/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.67 | бр | Д + М Т DN 200/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.68 | бр | Д + М Т DN 200/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 200/DN 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.69 | бр | Д + М Т DN 150/DN 125 | Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.70 | бр | Д + М Т DN 150/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
8.71 | бр | Д + М Т DN 150/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.72 | бр | Д + М Т DN 150/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.73 | бр | Д + М Т DN 150/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 150/DN 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.74 | бр | Д + М Т DN 125/DN 100 | Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.75 | бр | Д + М Т DN 125/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.76 | бр | Д + М Т DN 125/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.77 | бр | Д + М Т DN 125/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 125/DN 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.78 | бр | Д + М Т DN 100/DN 80 | Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 80 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
8.79 | бр | Д + М Т DN 100/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
8.80 | бр | Д + М Т DN 100/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 100/DN 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
8.81 | бр | Д + М Т DN 80/DN 65 | Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 65 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
8.82 | бр | Д + М Т DN 80/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
8.83 | бр | Д + М Т DN 80/DN 40 | Доставка и монтаж Разклонение DN 80/DN 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
8.84 | бр | Д + М Т DN 65/DN 50 | Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 50 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
8.85 | бр | Д + М Т DN 65/DN 40 | Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.86 | бр | Д + М Т DN 65/DN 32 | Доставка и монтаж Разклонение DN 65/DN 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.87 | бр | Д + М Т DN 50/DN 40 | Доставка и монтаж Разклонение DN 50/DN 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
8.88 | бр | Д + М Т DN 50/DN 32 | Доставка и монтаж Разклонение DN 50/DN 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9 |  | Доставка и монтаж, врязване под налягане (машинно врязване) | Доставка и монтаж, врязване под налягане (машинно врязване) Изпълнителят е задължен да държи в готовност съответна апаратура за врязване в метална тръба (предварително изолирана или не). Тръбопровода по време на врязване е под налягане. Доставка и монтаж на всички необходими материали ( в това число кран за врязване, не се разрешава врязване със стандартен спирателен сферичен кран) и труд. Всички вложени материали да са съпроводени със сертификат за качество 3.1 ЕN 10204. Възстановяването на изолацията от РЕ и PUR пяна да се извърши от квалифицирани заварчици на полиетилен РЕ, притежаващи сертификат в съответствие с БДС EN 13067:2012, потвърдена инструкция по заваряване WPS и с подходящи екструдери или други изправни машини. За пробивни отклонения с плюсово изолиране няма надбавка в заплащането, завишените цени следва да се отчетат в съответните тръбни цени (с плюсово изолиране).Тази група обхваща позиции 9.01-9.07. |  |  |  |  | 0
9.01 | бр | Д + М Врязване на DN 200 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.02 | бр | Д + М Врязване на DN 125 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.03 | бр | Д + М Врязване на DN 100 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.04 | бр | Д + М Врязване на DN 80 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9.05 | бр | Д + М Врязване на DN 65 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
9.06 | бр | Д + М Врязване на DN 50 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
9.07 | бр | Д + М Врязване на DN 40 | Доставка и монтаж Надбавка пробиване на отвор DN 40 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
10 |  | Доставка и монтаж на разширителни подложки | Доставка и монтаж на разширителни подложки Доставка и монтаж на разширителни подложки за поемане на свободните термични движения на тръбите. Разширителните подложки се поставят на места посочени в проектна документация за конкретния обект. В цената се включва доставка, монтаж, както и допълнителни материали за закрепване на подложките на тръбите, разходи за транспорт, персонал, временно съхранение, почистване на строителната площадка след приключване на работа и др. свързани дейности. Разширителниподложки за тръбопроводи с плюсова изолация се отчитат както разширителни подложки за тръбопроводи със стандартна изолация, защото номиналният размер е меродавният критерий. Изискване към материала Еластичните подложи трябва да са от химически омрежена пяна от полиетилен с плътност 32±4 кг/м3 и допустимо усилие на опън 0.17 N/mm2. Работни характеристики на подложките: - Под странично активно налягане разширителните подложки би трябвало да се свиват не повече от 10%. - Разширителните подложки трябва да правят възможно напречно движение на тръбата от най-малко 50% от първоначалната дебелина на разширителната възглавница. Тази група обхваща позиции 10.01-10.08. |  |  |  |  | 0
10.01 | бр | Д + М Ел. подложки DN 700 | Д + М Еластични подложки DN 600 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х1030х1000 за монтаж на тръбопровод DN600 и диаметър на PE тръба 900 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.02 | бр | Д + М Ел. подложки DN 600 | Д + М Еластични подложки DN 600 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х840х1000 за монтаж на тръбопровод DN600 и диаметър на PE тръба 710 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.03 | бр | Д + М Ел. подложки DN 500 | Д + М Еластични подложки DN 500 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х720х1000 за монтаж на тръбопровод DN500 и диаметър на PE тръба 630 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.04 | бр | Д + М Ел. подложки DN 400/ | Д + М Еластични подложки DN 400 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х600х1000 за монтаж на тръбопровод DN400 и диаметър на PE тръба 560 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.05 | бр | Д + М Ел. подложки DN 250/300/350 | Д + М Еластични подложки DN 250/300/350 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х480х1000 за монтаж на тръбопровод DN250 и диаметър на PE тръба 400/450/500 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.06 | бр | Д + М Ел. подложки DN 200 | Д + М Еластични подложки DN 200 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х360х1000 за монтаж на тръбопровод DN200 и диаметър на PE тръба 315 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.07 | бр | Д + М Ел.подложки DN80/100/125/150 | Д + М Еластични подложки DN 80/100/125/150 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х240х1000 за монтаж на тръбопровод DN80 и диаметър на PE тръба 160/200/225/250 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.08 | бр | Д + М Ел. подложки DN40/50/65 | Д + М Еластични подложки DN 40/50/65 Доставка и монтаж на еластични подложки с размери 40х120х1000 за монтаж на тръбопровод DN40 и диаметър на PE тръба 110/125/140 мм | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11 |  | Доставка и монтаж на редукции (в едно с изолация от PUR пяна , сигнални кабели и РЕ тръба) | Доставка и монтаж на редукции (в едно с изолация от PUR пяна , сигнални кабели и РЕ тръба) Доставка и монтаж нa редукции от основната към редуцирана тръба. Заварени, незаварени ЕN БДС 10253-2, концентрични и ексцентрични редукции, да бъдат предназначени да издържат на същото работно налягане като свързващите прави тръби. За избор на стандартизирани редукции се използва позоваване на БДС EN 13941. Редукциите по техническо описание са от материал P235GH със сертификат тип 3.1 по EN10204. При заварени редукции качеството се доказва със сертификат на материали, VT и RT контрол на заваръчен шев от акредитирана лаборатория. Монтажът на система за известяване на течове, контрола и маркировката е като при предварително изолирани прави тръби. Изолирането след монтаж на обекта.Тази група обхваща позиции 11.01-11.27. |  |  |  |  | 0
11.01 | бр | Д + М Р DN 1000 / DN 800 | Доставка и монтаж Редукция DN 1000 / DN 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.02 | бр | Д + М Р DN 800 / DN 700 | Доставка и монтаж Редукция DN 800 / DN 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.03 | бр | Д + М Р DN 700 / DN 600 | Доставка и монтаж Редукция DN 700 / DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.04 | бр | Д + М Р DN 600 / DN 500 | Доставка и монтаж Редукция DN 600 / DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.05 | бр | Д + М Р DN 500 / DN 400 | Доставка и монтаж Редукция DN 500 / DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.06 | бр | Д + М Р DN 400 / DN 350 | Доставка и монтаж Редукция DN 400 / DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.07 | бр | Д + М Р DN 400 / DN 300 | Доставка и монтаж Редукция на DN 400 / DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.08 | бр | Д + М Р DN 350 / DN 300 | Доставка и монтаж Редукция на DN 350 / DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.09 | бр | Д + М Р DN 350 / DN 250 | Доставка и монтаж Редукция на DN 350 / DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.10 | бр | Д + М Р DN 300 / DN 250 | Доставка и монтаж Редукция на DN 300 / DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.11 | бр | Д + М Р DN 300 / DN 200 | Доставка и монтаж Редукция на DN 300 / DN 200 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
11.12 | бр | Д + М Р DN 250 / DN 200 | Доставка и монтаж Редукция на DN 250 / DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.13 | бр | Д + М Р DN 250 / DN 150 | Доставка и монтаж Редукция на DN 250 / DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.14 | бр | Д + М Р DN 200 / DN 150 | Доставка и монтаж Редукция на DN 200 / DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.15 | бр | Д + М Р DN 200 / DN 125 | Доставка и монтаж Редукция на DN 200 / DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.16 | бр | Д + М Р DN 150 / DN 125 | Доставка и монтаж Редукция на DN 150 / DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.17 | бр | Д + М Р DN 150 / DN 100 | Доставка и монтаж Редукция на DN 150 / DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.18 | бр | Д + М Р DN 125 / DN 100 | Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.19 | бр | Д + М Р DN 125 / DN 80 | Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.20 | бр | Д + М Р DN 125 / DN 65 | Доставка и монтаж Редукция на DN 125 / DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.21 | бр | Д + М Р DN 100 / DN 80 | Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.22 | бр | Д + М Р DN 100 / DN 65 | Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.23 | бр | Д + М Р DN 100 / DN 50 | Доставка и монтаж Редукция на DN 100 / DN 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.24 | бр | Д + М Р DN 80 / DN 65 | Доставка и монтаж Редукция на DN 80 / DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
11.25 | бр | Д + М Р DN 80 / DN 50. | Доставка и монтаж Редукция на DN 80 / DN 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
11.26 | бр | Д + М Р DN 65 / DN 50 | Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 50 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0
11.27 | бр | Д + М Р DN 65 / DN 40 | Доставка и монтаж Редукция на DN 65 / DN 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12 |  | Доставка и монтаж неподвижни опори, включително съединение с муфа | Доставка и монтаж неподвижни опори, включително съединение с муфа Неподвижните опори, включително съединение с муфа, служат за поемане на удължения в топлопреносната мрежа и намаляване на натоварването на останалите предварително изолирани елементи. Предварително изолирана конструкция, изградена с вътрешна стоманена тръба с една или няколко на брой заварени върху нея стоманени пръстени и укрепващи ребра, в зависимост от конструктивните изисквания за поемане на аксиалните напрежения. Към стоманените пръстени следва да се заваряват водонепроницаемо тръбни части, които предварително се изолират (PUR пяна, HDPE тръба и система за предупреждение за течове). Монтажът на система за известяване на течове, контрола и маркировката е като при предварително изолирани прави тръби. За неподвижни опори с плюсова изолация няма надбавка в заплащането, увеличените цени (добавките) следва да се вземат под внимание в съответстващите тръбни цени (с плюсова изолация).Тази група обхваща позиции 12.01-12.16. |  |  |  |  | 0
12.01 | бр | Д + М ОH DN 1000 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.02 | бр | Д + М ОH DN 800 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.03 | бр | Д + М ОH DN 700 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.04 | бр | Д + М ОH DN 600 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.05 | бр | Д + М ОH DN 500 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.06 | бр | Д + М ОH DN 400 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.07 | бр | Д + М ОH DN 350 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.08 | бр | Д + М ОH DN 300 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.09 | бр | Д + М ОH DN 250 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.10 | бр | Д + М ОH DN 200 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.11 | бр | Д + М ОH DN 150 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.12 | бр | Д + М ОH DN 125 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.13 | бр | Д + М ОH DN 100 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.14 | бр | Д + М ОH DN 80 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.15 | бр | Д + М ОH DN 65 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
12.16 | бр | Д + М ОH DN 50 | Доставка и монтаж Неподвижна опора DN 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13 |  | Доставка и монтаж на крайна капа | Доставка и монтаж на крайна капа Използват се за временното затваряне на тръбната отсечка, предназначени да затворят изцяло края на преизолираната тръба по РЕ и метална повърхнини, като осигуряват неговата херметичност. Монтират се чрез загряване, предизвикващо тяхното свиване. Състоят се от предварително изготвен краен капак, свиващ се маншет и дъно на стоманената тръба, включително заваръчен шев. За крайна капа с плюсова изолация няма надбавка в заплащането, увеличените цени следва да се вземат под внимание в съответстващите тръбни цени (с плюсова изолация).Тази група обхваща позиции 13.01-13.12. |  |  |  |  | 0
13.01 | бр | Д + М КK DN 500 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13.02 | бр | Д + М КK DN 400 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13.03 | бр | Д + М КK DN 350 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13.04 | бр | Д + М КK DN 300 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13.05 | бр | Д + М КK DN 250 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
13.06 | бр | Д + М КK DN 200 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 200 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
13.07 | бр | Д + М КK DN 150 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 150 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
13.08 | бр | Д + М КK DN 125 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
13.09 | бр | Д + М КK DN 100 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 100 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
13.10 | бр | Д + М КK DN 80 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
13.11 | бр | Д + М КK DN 65 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 65 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
13.12 | бр | Д + М КK DN 50 | Доставка и монтаж Крайна капа DN 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14 |  | Доставка и монтаж на спирателна (сферична) арматура PN 25 | Доставка и монтаж на спирателна (сферична) арматура PN 25 Доставка и монтаж на предварително изолирани спирателни арматури с напълно заварен корпус, неръждаемо вретено, неизискващи мазане лагери с повърхности за плъзгане от PTFE/метал, вкл. удължение на вретено. Арматурата трябва да е с заваряеми краища съответстващи на на БДС EN 10216-2, БДС EN 10217-2 от P235GH и стоманено тяло, сфера от неръждаема стомана и стебло, уплътнение метал/метал като трябва да бъде абсолютно непропусклива в двете посоки и да отговаря на БДС EN 488. Възложителят има възможност за избор на вариант с къс и дълъг шпиндел за по-лесното им достигане за обслужване. Да са съпроводени със сертификат за качество 3.1 БДС EN10204 и документи от производствени изпитания( VT, PT RT на заваръчни шевове - 100%). Всички доставяни стоманени вентили да отговарят на изискванията на нормативните документи. Вентилите да бъдат предвидени с възможност за задвижване с редуктор (с диаметър над DN200 включително) и да бъдат с накрайник шестостен. В цената е включена доставка и монтаж. Тази група обхваща позиции 14.01-14.14 |  |  |  |  | 0
14.01 | бр | Д + М КС PN 25 DN 600 | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN 25 DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.02 | бр | Д + М КС PN 25 DN 500 | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN 25 DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.03 | бр | Д + М КС PN 25 DN 400 | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN 25 DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.04 | бр | Д + М КС PN 25 DN 350 | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN 25 DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.05 | бр | Д + М КС PN 25 DN 300 | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN 25 DN 300 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
14.06 | бр | Д + М КС PN 25 DN 250 | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN 25 DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
14.07 | бр | Д + М КС PN 25 DN 200 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
14.08 | бр | Д + М КС PN 25 DN 150 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 150 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
14.09 | бр | Д + М КС PN 25 DN 125 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 125 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
14.10 | бр | Д + М КС PN 25 DN 100 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 100 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
14.11 | бр | Д + М КС PN 25 DN 80 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 80 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0
14.12 | бр | Д + М КС PN 25 DN 65 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 65 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
14.13 | бр | Д + М КС PN 25 DN 50 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
14.14 | бр | Д + М КС PN 25 DN 40 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура PN 25 DN 40 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0
15 |  | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN25 с обезвъздушаване и/или дренаж | Доставка и монтаж Спирателна арматура PN25 с обезвъздушаване и/или дренаж Спирателната арматурата трябва да е с заваряеми краища съответстващи на на БДС EN 10216-2, БДС EN 10217-2 от P235GH и стоманено тяло, сфера от неръждаема стомана и стебло, уплътнение от метал/метал като трябва да бъде абсолютно непропусклива в двете посоки и да отговаря на БДС EN 488. Доставка и монтаж на спирателни арматури с плюсова изолация няма надбавка в заплащането, увеличените цени следва да се вземат под внимание в съответстващите тръбни цени (с плюсова изолация). Да са съпроводени със сертификат за качество 3.1 БДС EN10204 и документи от производствени изпитания( VT, PT RT на заваръчни шевове - 100%). В цената е включена доставка и монтаж.Тази група обхваща позиции 15.01-15.09. |  |  |  |  | 0
15.01 | бр | Д + М КСО PN25 DN 250 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 250 PN25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15.02 | бр | Д + М КСО PN25 DN 200 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 200 PN25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
15.03 | бр | Д + М КСО PN25 DN 150 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 150 PN25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
15.04 | бр | Д + М КСО PN25 DN 125 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 125 PN25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
15.05 | бр | Д + М КСО PN25 DN 100 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 100 PN25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
15.06 | бр | Д + М КСО PN25 DN 80 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 80 PN25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
15.07 | бр | Д + М КСО PN25 DN 65 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 65 PN25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
15.08 | бр | Д + М КСО PN25 DN 50 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 50 PN25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
15.09 | бр | Д + М КСО PN25 DN 40 | Доставка и монтаж Спирателна преизолирана арматура с обезвъздушаване / дренаж DN 40 PN25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
16 |  | Доставка и монтаж - Бътерфлай клапа PN 25 | Доставка и монтаж - Бътерфлай клапа PN 25 Бътерфлай клапа от DN 100 до DN 300 PN25 - тройно ексцентрична: Номинално налягане - PN25bar; Температура: -40˚С÷+200˚С Присъединяване - заваръчен шев; Клас на херметичност: А (БДС EN 12266-1), с гарантирамна двустранна херметичност Корпус- Въглеродна стомана GP240GH/ WC; Диск - аустенитна или аустенитно-феритна стомана БДС EN10213-4 (1.4408), ASTM (A351 CF8M); Уплътнение, метал-метал - неръждаема стомана 1.4436; Вал - Корозионно устойчива стомана БДС EN10088-3 (1.4460); Необходимо е доставчика /производителя да притежава сертификат за управление на на качеството, както и да предостави при офериране следните документи за потвърждаване на техническите параметри и качество на изделието( примерни): • Необходимо е клапите да са маркирани (номер; партида и т.н) в съответствие със системата за проследяване на материалите на производителя • Техническа схема/чертеж за потвърждаване от страна на възложителя • Серификат за качество тип 3.1 БДС EN 10204 за изделието и за вложените материали • Протоколи/доклади за тестовете за налягане • Декларация за съответствие на ЕU издадена в съответствие с Директива за оборудване под налягане 2014/68 /ЕU • Свидетелство за типово одобрение Сертификатите за качество( в това число протоколи от изпитание, декларация за съответствие) трябва да съответстват на маркировката на изделията В цената е включена доставка и монтаж.Тази група обхваща позиции 16.01-16.06. |  |  |  |  | 0
16.01 | бр | Д + М БВ PN25 DN 300 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN25 DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16.02 | бр | Д + М БВ PN25 DN 250 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN25 DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16.03 | бр | Д + М БВ PN25 DN 200 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN25 DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16.04 | бр | Д + М БВ PN25 DN 150 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN25 DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16.05 | бр | Д + М БВ PN25 DN 125 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN25 DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
16.06 | бр | Д + М БВ PN25 DN 100 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN25 DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17 |  | Доставка и монтаж Бътерфлай-клапа PN 25 - с ел. привод | Доставка и монтаж Бътерфлай-клапа PN 25 - с ел. привод Бътерфлай клапа от DN 300 до DN 1000 PN25 - тройно ексцентрична: Номинално налягане - PN25bar; Температура: -40˚С÷+200˚С Присъединяване - заваръчен шев; Клас на херметичност: А (БДС EN 12266-1), с гарантирамна двустранна херметичност Корпус- Въглеродна стомана GP240GH/ WC; Диск - аустенитна или аустенитно-феритна стомана БДС EN10213-4 (1.4408), ASTM (A351 CF8M); Уплътнение, метал-метал - неръждаема стомана 1.4436; Вал - Корозионно устойчива стомана БДС EN10088-3 (1.4460); Захранване: 380/400V 3AC, 50Hz с 2 бр. крайни изключватели, 2бр. моментни изключватели, термозащита, антикондензатно отопление, маховик за ръчно задвижване. Необходимо е доставчика /производителя да притежава сертификат за управление на на качеството, както и да предостави при офериране следните документи за потвърждаване на техническите параметри и качество на изделието( примерни): • Необходимо е клапите да са маркирани (номер; партида и т.н) в съответствие със системата за проследяване на материалите на производителя • Техническа схема/чертеж за потвърждаване от страна на възложителя • Серификат за качество тип 3.1 БДС EN 10204 за изделието и за вложените материали • Протоколи/доклади за тестовете за налягане • Декларация за съответствие на ЕU издадена в съответствие с Директива за оборудване под налягане 2014/68 /ЕU • Свидетелство за типово одобрение Сертификатите за качество( в това число протоколи от изпитание, декларация за съответствие) трябва да съответстват на маркировката на изделията В цената е включена доставка и монтаж. Тази група обхваща позиции 17.01-17.08. |  |  |  |  | 0
17.01 | бр | Д + М БВ PN25 DN 1000 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод DN 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.02 | бр | Д + М БВ PN25 DN 900 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 900 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.02 | бр | Д + М БВ PN25 DN 800 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.03 | бр | Д + М БВ PN25 DN 700 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 700 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
17.04 | бр | Д + М БВ PN25 DN 600 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 600 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
17.05 | бр | Д + М БВ PN25 DN 500 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
17.06 | бр | Д + М БВ PN25 DN 400 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.07 | бр | Д + М БВ PN25 DN 350 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа с ел. привод PN25 DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
17.08 | бр | Д + М БВ PN25 DN 300 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапас ел. привод PN25 DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18 |  | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN 16 | Доставка и монтаж Бътерфлай клапа PN 16 Бътерфлай клапа от DN 65 до DN 250 Номинално налягане - PN16 bar, Диапазон на работна температура; -40˚ С ÷ +200˚С; Връзки - заваръчен шев; Корпус- Въглеродна стомана GP240GH / WC; Диск съгласно БДС EN10213-4 (1.4408) ,ASTM (A351 CF8M); Уплътнение, метал-метал - неръждаема стомана. В цената е включена доставка и монтаж. Тази група обхваща позиции 18.01-18.07. |  |  |  |  | 0
18.01 | бр | Д + М БВ PN16 DN250 | Бътерфлай клапа PN16 DN250 Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.02 | бр | Д + М БВ PN16 DN200 | Бътерфлай клапа PN16 DN200 Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.03 | бр | Д + М БВ PN16 DN150 | Бътерфлай клапа PN16 DN150 Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.04 | бр | Д + М БВ PN16 DN125 | Бътерфлай клапа PN16 DN125 Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.05 | бр | Д + М БВ PN16 DN100 | Бътерфлай клапа PN16 DN100 Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.06 | бр | Д + М БВ PN16 DN80 | Бътерфлай клапа PN16 DN80 Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
18.07 | бр | Д + М БВ PN16 DN65 | Бътерфлай клапа PN16 DN65 Доставка и монтаж на бътерфлай клапа в к-т с болтове, гайки и шайби | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19 |  | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка на заваръчен шев | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка на заваръчен шев Kран сферичен неизолиранНоминално налягане от DN 15 до DN 150 - PN25bar, от DN 20 до DN 100 - PN10bar, Работна температура +180˚С; Връзки - заваръчен шев; Корпус- Въглеродна стомана GP240GH / WC; Диск съгласно БДС EN10213-4 (1.4408), ASTM (A351 CF8M); В цената е включена доставка и монтаж. Тази група обхваща позиции 19.01-19.17. |  |  |  |  | 0
19.01 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 15 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN15 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
19.01 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 20 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN20 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
19.02 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 25 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN25 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
19.03 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 32 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN32 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
19.04 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 40 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN40 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
19.05 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 50 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN50 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
19.06 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 65 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN65 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
19.07 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 80 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
19.08 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN100 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
19.09 | бр | Д+М на кран сферичен PN25 DN 150 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN25 DN150 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
19.10 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 20 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.11 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 25 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.12 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 32 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.13 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 40 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.14 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 50 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.15 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 65 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.16 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN 80 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
19.17 | бр | Д+М на кран сферичен PN10 DN100 | Доставка и монтаж на кран сферичен неизолиран с връзка - заваръчен шев PN10 DN100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20 |  | Доставка и монтаж E - муфи (стартов компенсатор) включително свързващи муфи PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи (стартов компенсатор) включително свързващи муфи PN 25 Следва да се калкулира в сметките предварителното опъване до наложителната Е- мярка, фиксирането посредством шев с прихващане на отделни места, отшлифоване на шева с прихващането и окончателното фиксиране със цялостен шев. Монтажа на свързващите по РЕ повърхнини термосвиваеми муфи, също следват да се вземат под внимание. В тази Позиция, следва да се съдържа наложителното нанасяне на пластмасови фолия, по данни на производител, за намаляване на триенето. За Е - муфи с плюсова изолация без надбавка в заплащането, увеличените цени следва да се вземат под внимание в съответстващите тръбни цени (с плюсова изолация).Тази група обхваща позиции 20.01-20.16. |  |  |  |  | 0
20.01 | бр | Д + М E DN 800 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 800 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.02 | бр | Д + М E DN 700 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 700 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.03 | бр | Д + М E DN 600 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 600 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.04 | бр | Д + М E DN 500 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 500 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.05 | бр | Д + М E DN 400 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 400 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.06 | бр | Д + М E DN 350 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 350 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.07 | бр | Д + М E DN 300 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 300 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.08 | бр | Д + М E DN 250 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 250 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.09 | бр | Д + М E DN 200 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 200 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
20.10 | бр | Д + М E DN 150 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 150 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
20.11 | бр | Д + М E DN 125 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 125 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.12 | бр | Д + М E DN 100 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 100 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
20.13 | бр | Д + М E DN 80 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 80 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
20.14 | бр | Д + М E DN 65 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 65 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
20.15 | бр | Д + М E DN 50 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 50 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
20.16 | бр | Д + М E DN 40 PN 25 | Доставка и монтаж E - муфи DN 40 PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21 |  | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи и направляващи опори, PN25 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи и направляващи опори, PN25 • Номинален диаметър до DN 1000 mm ( конкретизира се в заявка) • Работно налягане PN 2,5 МРа • Изпитателно налягане PN 3,75 МРа • Температурен диапазон +70 до +130°С • Аксиална компенсираща способност ±50 mm до ±200 mm • С външен и вътрешен защитен кожух • Присъединяване на заваръчен шев • Присъединителна тръба Р235 GH – обработени краища, скосени, подготвена за заваряване и защитени с полиетиленови или други капаци. • Материали:  Силфон – неръждясваща стомана EN 1.4301, EN 1.4541или близка по хим. състав и по технически параметри  Присъединителни тръби – P235GH EN 10216-2 или аналогични стандарти. • Антикорозионна защита - грундирани При доставка и монтаж, компенсаторите са съпроводени от сертификати за качество, произход и изпитания или те са предварително изпратени ( е-mail). Доставка без сертификати за качество, произход и изпитания не се приемат. Доставка с несъответстващи на маркировката на изделията сертификати за качество произход и изпитания не се приемат. В цената е включена доставка и монтаж. Тази група обхваща позиции 21.01-21.13. |  |  |  |  | 0
21.01 | бр | Д + М ЛК ВВК DN 1000 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух и многослойни линзи DN 1000; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.02 | бр | Д + М ЛК ВВК DN 800 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух и многослойни линзи DN 800; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.03 | бр | Д + М ЛК ВВК DN 700 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух и многослойни линзи DN 700; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.04 | бр | Д + М ЛК ВВК DN 600 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух и многослойни линзи DN 600; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
21.05 | бр | Д + М ЛК ВВК DN 500 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух и многослойни линзи DN 500; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
21.06 | бр | Д + М ЛК ВВК DN 400 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух и многослойни линзи DN 400; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
21.07 | бр | Д + М ЛК ВК DN 350 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи DN 350; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.08 | бр | Д + М ЛК ВК DN 300 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи DN 300; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.09 | бр | Д + М ЛК ВК DN 250 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи DN 250; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
21.10 | бр | Д + М ЛК ВК DN 200 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи DN 200; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.11 | бр | Д + М ЛК ВК DN 150 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи DN 150; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.12 | бр | Д + М ЛК ВК DN 125 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен кожух, многослойни линзи DN 125; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
21.13 | бр | Д + М ЛК ВК DN 100 | Доставка и монтаж на линзови компенсатори със защитен вътрешен и външен кожух, многослойни линзи DN 100; PN 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22 |  | Доставка и монтаж Обезвъздушаващи, респективно изпразващи възли | Доставка и монтаж Обезвъздушаващи, респективно изпразващи възли Доставка и монтаж на готов възел, със цел дрениране и/или обезвъздушаван. Състоящи се от отклонение - къса муфа - предварително изолирана тръба - крайна муфа - сферичен кран със тапа, съотв. С-куплунг със затварящ капак (кое изпълнение ще намери приложение за DN25, 40 или 50 се фиксира при съответно дадената заявка). Представляват основна тръба, на която има отклонение, завършващо със сферичен кран, обшивна полиетиленова тръба и ПУР. Предназначени са за обезвъздушаване на тръбни трасета (при монтиране на крана нагоре) и за дрениране на тръбни трасета при монтиране на крана надолу.В цената е включена доставка и монтаж. Да са съпроводени със сертификат за качество 3.1 БДС EN10204 и документи от производствени изпитания( VT, PT, RT на заваръчни шевове - 100%). Тази група обхваща позиции 22.01-22.12. |  |  |  |  | 0
22.01 | бр | Д + М СОИ DN 600 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 600 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
22.02 | бр | Д + М СОИ DN 500 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 500 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
22.03 | бр | Д + М СОИ DN 300 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 300 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
22.04 | бр | Д + М СОИ DN 250 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
22.05 | бр | Д + М СОИ DN 200 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.06 | бр | Д + М СОИ DN 150 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 150 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.07 | бр | Д + М СОИ DN 125 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.08 | бр | Д + М СОИ DN 100 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.09 | бр | Д + М СОИ DN 80 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.10 | бр | Д + М СОИ DN 65 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
22.11 | бр | Д + М СОИ DN 50 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
22.12 | бр | Д + М СОИ DN 40 | Доставка и монтаж Обезвъздушаваща / Изпразваща станция DN 40 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
23 |  | Доставка и монтаж Уплътнителни пръстени (О - пръстен) | Доставка и монтаж Уплътнителни пръстени (О - пръстен) Уплътнителнителният пръстен за преминаване през стени и строителни конструкции, съобразен с предписанията за доставка и монтажа им, със цел уплътняване и предотвратяване на излизането на вода при пробиви в шахти и преминаване през стени и строителни конструкции на предварително изолирани тръби. Изпълнение от неопренова гума. За уплътнителни пръстени при тръбопроводи с плюсова изолация без надбавка в заплащането, увеличените цени следва да се вземат под внимание в съответстващите тръбни цени (с плюсова изолация).В цената е включена доставка и монтаж.Тази група обхваща позиции 23.01-23.15. |  |  |  |  | 0
23.01 | бр | Д + М ПУ DN 700 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.02 | бр | Д + М ПУ DN 600 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.03 | бр | Д + М ПУ DN 500 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.04 | бр | Д + М ПУ DN 400 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.05 | бр | Д + М ПУ DN 350 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.06 | бр | Д + М ПУ DN 300 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
23.07 | бр | Д + М ПУ DN 250 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 250 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
23.08 | бр | Д + М ПУ DN 200 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 200 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
23.09 | бр | Д + М ПУ DN 150 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 150 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
23.10 | бр | Д + М ПУ DN 125 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 125 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
23.11 | бр | Д + М ПУ DN 100 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 100 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
23.12 | бр | Д + М ПУ DN 80 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
23.13 | бр | Д + М ПУ DN 65 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
23.14 | бр | Д + М ПУ DN 50 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 50 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
23.15 | бр | Д + М ПУ DN 40/32 | Доставка и монтаж Уплътнителен пръстен DN 40/32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
24 |  | Доставка и монтаж на крайни муфи | Доставка и монтаж на крайни муфи Крайните муфи служат за покриване на изолацията по краищата на предварително изолираните тръби при преходи от предварително изолирани тръби към обичайна изолация за предотвратяване на проникването на влага и вода, включително монтаж и доставка. За крайни муфи на тръбопроводи с плюсова изолация няма надбавка в заплащането, увеличените цени следва да се вземат под внимание в съответстващите тръбни цени (с плюсова изолация).В цената е включена доставка и монтаж.Тази група обхваща позиции 24.01-24.16. |  |  |  |  | 0
24.01 | бр | Д + М Крайна муфа DN 1000 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.02 | бр | Д + М Крайна муфа DN 800 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.03 | бр | Д + М Крайна муфа DN 700 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 700 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.04 | бр | Д + М Крайна муфаDN 600 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 600 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.05 | бр | Д + М Крайна муфа DN 500 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.06 | бр | Д + М Крайна муфа DN 400 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.07 | бр | Д + М Крайна муфа DN 350 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.08 | бр | Д + М Крайна муфа DN 300 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 300 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.09 | бр | Д + М Крайна муфа DN 250 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 250 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
24.10 | бр | Д + М Крайна муфа DN 200 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 200 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
24.11 | бр | Д + М Крайна муфа DN 150 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 150 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
24.12 | бр | Д + М Крайна муфа DN 125 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 125 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
24.13 | бр | Д + М Крайна муфа DN 100 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 100 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
24.14 | бр | Д + М Крайна муфа DN 80 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
24.15 | бр | Д + М Крайна муфаDN 65 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 65 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
24.16 | бр | Д + М Крайна муфа DN 50 | Доставка и монтаж Крайна муфа DN 50 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0
25 |  | Доставка и монтаж на Абонатни станции | Доставка и монтаж на Абонатни станции Доставка, монтаж, окабеляване и свързване на АС вклюваща всички компоненти на АС съгласно проект на възложителя. На мястото на водомери и топломери се монтират пас парчета със съответните размери по проект. Разширителен съд, помпа за отопление, топла вода, климатизация, вентилация и спирателна арматура на вход/изход външно трасе се възлагат по съответната позиция от списъка. Подробното описание на дейностите и начина на определяне на цените за изпълнение на доставно монтажните дейности при изпълнение на абонатните станции са описани в Приложение 1, неразделна част от финансовото предложение. В базовата цена се включва изолация на АС с минерална вата и алуминиево/PVC фолио, за другите видове изолации се предвиждат надбавки. Абонатна станция, като обект на доставка и монтаж, предмет на настоящия договор представлява уредба за осъществяване на подаване, измерване, преобразуване и регулиране на параметрите на топлинната енергия от топлопреносната мрежа към потребителите. Уредбата асемблира всички необходими елементи за посочените процеси, връзка с топлопреносна мрежа, сградните инсталации и дейността трябва да изпълнява представеното проектно решение. Вида, броя и техническите параметри на всички вложени детайли и съоръжения трябва да отговарят на предвидените по технически проект. |  |  |  |  | 0
|  |  | Изолационен материал от минерална вата с покритие от алуминиево/PVC фолио ( б=0,35 mm). Друг вид покритие се възлага допълнително като цената се договаря по съществуващи позиции от договора. Максимална температура на използване до +105°С. Коефициент на топлопроводимост λ при температура на околната среда +10 °С - 0,035 W/mK. Коефициент на паропроницаемост: µ ≥ 7 000. Устойчивост на корозия: DIN 1988/7. рН - неутрална. Изолационният материал да отговаря на ПСТН. Изолационният материал да бъде самозагасящ се, не разпространяващ огъня, клас на горимост (1). Тръбна изолация с надлъжен разрез, която при монтаж обхваща работната повърхност без пропуски и места с въздух. Покритие алуминиево / PVCфолио. Коефициент на топлопроводимист λ=0,16 W/mK. Коефициент на паропроницаемост: µ ≥60 000. Покритието се поставя плътно без наличие на места с въздух. Покритие тип фолио се полага с 20-30 mm препокриване на крайщата му по напречни и надлъжни връзки. За постигане на херметичност всички разрезите да бъдат обработени с подходящи защитни ленти и скрепителни елементи. Включително всички профилирани части, като колена, Т-отклонения, редукции, фланцови двойки, окачвания, крайни елементи, арматура, филтри и др. Надбавките за предварително изолираните части не се заплащат отделно. |  |  |  |  | 0
|  |  | Минимални изолационни дебелини: Изолиране с минерална вата: До DN 25 .................................................. 20 мм; DN 32 и DN40 .......................................... 30 мм; DN 50 ........................................................ 40 мм; DN 65 ........................................................ 50 мм; DN 80 ........................................................ 60 мм; DN 100 до DN 125.................................. 80 мм; DN 150 и по-големи от него ............... 100 мм; Тази група обхваща позиции 25.01-25.06. |  |  |  |  | 0
|  |  | Част: Ел.КиП и А. Включва доставка и монтаж на ел.табло абонатна станция (ТАС). Връзка ТАС с табло управление абонатна станция (ТУАС). Ел.захранване на ТАС с главно елетромерно табло. Монтаж на външен температурен датчик на северна фасада на сградата, доставка и монтаж на проводник между външен датчик и ТУАС. 1. Табло ТАС e за вътрешен монтаж на стена с IP52. Изработва се съгласно технически проект за съответната абонатна станция и включва: -главен предпазител, съгл. техн.проект; -предпазител към ТУАС; -предпазител за контакт 220 V; - Резервен предпазител; 2. Връзка ТУАС до ТАС - Доставка и полагане на кабел тип NYY 3х2,5 mm² - приблизителна дължина 5 m.; - Доставка и полагане на обсадна гофрирана тръба Ø29,0/34mm, пластмасова, бяла; - Доставка и полагане на кабел за заземяване (жълто-зелен) ПВ-А2 - 6 mm² - връзка от ТУАС до монтажна рама на абонатна станция - приблизителна дължина 5 m.; 3. Връзка от главно електромерно табло до ТАС; - Доставка и полагане на обсадна гофрирана тръба Ø29,0/34mm, пластмасова, бяла. Осигурява връзка от ТАС до главно електромерно табло на обекта; - Доставка и полагане на кабел тип NYY 3х2,5 mm² , от помещението за АС до главно електромерно табло - приблизителна дължина 15 m.; - Доставка и полагане на кабел за заземяване (жълто-зелен) ПВ-А2 - 6 mm² , от помещението за АС до главно електромерно табло- приблизителна дължина 15 m.; - Доставка и полагане на мрежов кабел за комуникация J-Y(St)Y 2x2x0.8 mm (MODBUS протокол) между ТАС и главно електромер ел. табло - приблизителна дължина 15 m.; 4. Монтаж на външен температурен датчик - Доставка и полагане на обсадна гофрирана тръба, Ø13,5/20mm, пластмасова, бяла. Осигурява връзка от ТАС до външен температурен датчик; - Доставка и полагане на кабел за външен датчик на АС (датчик на северната фасада) ШВПЛ 2х0,75 mm²- до 35 m.; Над 35 м. ШВПЛ 2х1,00 mm²- приблизителна дължина 25 m.; |  |  |  |  | 0
|  |  | Всички видове работи трябва да се извършват при пълна липса на ел. напрежение. Всички инсталации се изпълняват от правоспособен ел. техник при спазване на съществуващите нормативи за този вид дейност. Посочените дължини са ориентировъчни. Ценобразуването по позицията да включва всички необходими дейности, материали, крепежни елементи и др. за правилното изпълнение и функциониране на инсталациите. Тази група обхваща позиции 25.07-25.08. |  |  |  |  | 0
25.01 | бр | Д + М АС 1ТО БЦ | Доставка, монтаж и свързване на АС с един топлообменник с мощност до 100 KW - базова цена | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25.02 | бр | Д + М АС 2ТО БЦ | Доставка, монтаж и свързване на АС с два топлообменника с обща мощност до 100 KW - базова цена | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25.03 | бр | Д + М АС 3ТО БЦ | Доставка, монтаж и свързване на АС с три топлообменника с обща мощност до 100 KW - базова цена | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25.04 | бр | Д + М АС Н 1ТО | Надбавка за всеки 100KW за АС с 1 топлообменник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25.05 | бр | Д + М АС Н 2ТО | Надбавка за всеки 100KW за АС с 2 топлообменника | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25.06 | бр | Д + М АС Н 3ТО | Надбавка за всеки 100KW за АС с 3 топлообменника | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
25.07 | бр | Ел.Кип и А АС | Част: Ел.КиП и А за абонатна станция | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
25.08 | бр | Проверка на заземението в АC | Проверката се извършва от лицензирана лаборатория. Удостоверява се с протокол от замерването. | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
26 |  | Доставка, монтаж, свързване на честотни помпи като част от оборудването на АС съгласно проект | Доставка, монтаж, свързване на честотни помпи като част от оборудването на АС съгласно проект Тази група обхваща позиции 26.01-26.09. |  |  |  |  | 0
26.01 | бр | Д + М ЧП за отопл. Дн 25 резбова | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 25- резбова | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.02 | бр | Д + М ЧП за отопл. Дн32 резб/фланц | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 32- резбова / фланцова | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.03 | бр | Д + М ЧП за отопл Дн 40 фланци | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 40 фланци | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.04 | бр | Д + М ЧП за отопл Дн 50 фланци | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 50 - фланци | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.05 | бр | Д + М ЧП за отопл Дн 65 фланци | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 65- фланци | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.06 | бр | Д + М ЧП за отопл Дн 80 фланци | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 80 -фланци | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.07 | бр | Д + М ЧП за отопл Дн 100 фланци | Доставка и монтаж Честотна помпа за отопление Дн 100- фланци | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.08 | бр | Д + М ЦП за топла вода - 3 ст -1" | Доставка и монтаж циркулационна помпа за топла вода - 3 степени -1" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
26.09 | бр | Д + М ЦП за топла вода - 3ст-11/4" | Доставка и монтаж циркулационна помпа за топла вода - 3 степени -1 1/4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27 |  | Доставка, монтаж, свързване към вътрешни инсталации за БГВ с тръби поцинковани и ПП неизолирани по самостоятелно възлагане | Доставка, монтаж, свързване към вътрешни инсталации за БГВ с тръби поцинковани и ПП неизолирани по самостоятелно възлагане Стоманени поцинковани тръби: Техническите изисквания за стоманени безшевни тръби трябва да отговарят на следните стандарти: БДС 6111, БДС 6007 и БДС EN ISO 1461 Тръби от полипропилен, предназначени за използване в инсталации за топла вода за отопление и за битово горещо водоснабдяване БДС EN ISO 15874-1 и БДС EN ISO 15874-23. Тръбите трябва да издържат на налягане до PN16 Включва цялостен монтаж по свързване с предварително уточнени елементи. Тази група обхваща позиции 27.01-27.13 |  |  |  |  | 0
27.01 | m | Д + М Поцинкована тръба 1/2" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1/2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27.02 | m | Д + М Поцинкована тръба 3/4" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 3/4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27.03 | m | Д + М Поцинкована тръба 1" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1" | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
27.04 | m | Д + М Поцинкована тръба 11/4" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 11/4" | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
27.05 | m | Д + М Поцинкована тръба 1 1/2" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 1 1/2" | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
27.06 | m | Д + М Поцинкована тръба 2" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2" | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
27.07 | m | Д + М Поцинкована тръба 2 1/2" | Доставка и монтаж Т-д в сграда, Поцинкована тръба 2 1/2" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
27.08 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф20 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0
27.09 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф25 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 25 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0
27.10 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф32 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 32 | 0 | 0 | 0 | 384 | 0
27.11 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф40 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 40 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0
27.12 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф50 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 50 | 0 | 0 | 0 | 528 | 0
27.13 | m | Д+М тръба полипр за топла вода ф63 | Доставка и монтаж Т-д в сграда, полипропилен за топла вода - ф 63 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
28 |  | Поцинковани и ПП фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукции и т.н) | Поцинковани и ПП фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукции и т.н) Поцинковани тръбни съединения: Техническите изисквания за поцинковани тръбни съединения трябва да отговарят на следните стандарти: БДС EN 10242; БДС EN 1562; БДС EN 16313, БДС EN ISO 228-1. Съединенията трябва да издържат на налягане до PN 20. Доставените съединения трябва да са придружени със сертификат тип 3.1. EN 10204. Тръбни съединения от полипропилен, предназначени за използване в инсталации за топла вода за отопление и за битово горещо водоснабдяване БДС EN ISO 15874-1 и БДС EN ISO 15874-3. Доставка и монтаж, включва ползване на калчища и монтажна паста за калчищa.Тази група обхваща позиции 28.01- 28.13. |  |  |  |  | 0
28.01 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1/2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукция и т.н) 1/2" | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
28.02 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 3/4" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукция и т.н) 3/4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28.03 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 1" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукция и т.н) 3/4" | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28.04 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 11/4" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукция и т.н) 1 1/4" | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
28.05 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 11/2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукция и т.н) 1 1/2" | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
28.06 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукция и т.н) 2" | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
28.07 | бр | Д + М ПФЧ (к, тр, м и т.н) 21/2" | Д + М Поцинковани фасонни части (коляно, тройник, муфа, редукция и т.н) 2 1/2" | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
28.08 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 20 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
28.09 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 25 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 25 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
28.10 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 32 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 32 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
28.11 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 40 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
28.12 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 50 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 50 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
28.13 | бр | Д + М ППФЧ за топла вода ф 63 | Д + М фасонни части от полипропилен за топла вода ф 63 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
29 |  | Разширителен съд по самостоятелно възлагане | Разширителен съд по самостоятелно възлагане Затворен разширителен съд с вградена мембрана съгласно БДС EN 13831 Съда следва да бъде подходящ за работа в отоплителни/охлаждащи водни системи. Обема му е определен в проектна документация. В цената е включена доставка и монтаж. Обхваща позиции 29.01 до 29.11. |  |  |  |  | 0
29.01 | бр | Д + М мембранен РС - 40л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 40л. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
29.02 | бр | Д + М мембранен РС - 60л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 60л. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
29.03 | бр | Д + М мембранен РС - 80л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 80л. | 0 | 0 | 0 | 11 | 0
29.04 | бр | Д + М мембранен РС - 100л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 100л. | 0 | 0 | 0 | 40 | 0
29.05 | бр | Д + М мембранен РС - 150л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 150л. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
29.06 | бр | Д + М мембранен РС - 200л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 200л. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
29.07 | бр | Д + М мембранен РС - 300л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 300л. | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
29.08 | бр | Д + М мембранен РС - 400л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 400л. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
29.09 | бр | Д + М мембранен РС - 500л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 500л. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
29.10 | бр | Д + М мембранен РС - 600л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 600л. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
29.11 | бр | Д + М мембранен РС - 700л. | Доставка и монтаж мембранен разширителен съд - 700л. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30 |  | Доставка и монтаж на стоманени тръби и фитинги, в сгради без изолация | Доставка и монтаж на стоманени тръби и фитинги, в сгради без изолация Подвързване на тръби и фитинги ( колена, редукции, тройници, дъна) състоящо се от заваряване на тръбопроводи, фитинги, вкл. всички допълнителни съединения с резба (щуцер/муфа). Материала да бъде P235 GH съгласно EN 10216-2,EN 10217-2 със сертификат 3.1 по EN 10204 с дебелина на стената на стоманената тръба не по-малко от 3,2 мм . Връзка тръба с или без резбово съединение (стандартно), свързвана чрез заваряване, включително всички необходими елементи( БДС EN 10253-2 Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол), крепежен материал от всякакво естество и големина; фиксиращи опори, плъзгащи и направляващи опори, както и конструкции от метални профили, заваръчен и уплътнителен материал, заваръчен газ и кислород, тръбно разкрояване и допълнителен материал; двукратно грундиране за защита от повърхностна корозия. Да се предвидят местата за дрениране/пълнене и обезвъздушаване, съгласно проект и съгласуване с ръководителя на обекта.Тази група обхваща позиции 30.01-30.48. |  |  |  |  | 0
30.01 | m | Д+М Ст.тр. DN200,Ø219,1х5,6 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN200, Ø219,1x4,5, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
30.02 | m | Д+М Ст.тр. DN150,Ø168х4.5 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN150, Ø168,3x4,0, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
30.03 | m | Д+М Ст.тр DN125,Ø139,7х4,0 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN125, Ø139,7х3,6 P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0
30.04 | m | 'Д+М Ст.тр DN100,Ø114,3х3,6 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN100, Ø114,3х3,6, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
30.05 | m | Д+М Ст.тр DN80,Ø88,9х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN80,Ø88,9х3,2 P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
30.06 | m | Д+М Ст.тр DN65, Ø76,1х3,2, P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN65,Ø76,1х3,2, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0
30.07 | m | Д+М Ст.тр DN50,Ø60,3х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN50, Ø60,3х3,2, P235 GH съгласно EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0
30.08 | m | Д+М Ст.тр DN 40,Ø48,3х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 40, Ø48,3х3,2, P235 GH съгласно EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0
30.09 | m | Д+М Ст.тр DN 32,Ø42,4х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN 32, Ø42,4х3,2 , P235 GH съгласно EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
30.10 | m | Д+М Ст.тр DN25, Ø33,7х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN25, Ø33,7х3,2 , P235 GH съгласно EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0
30.11 | m | Д+М Ст.тр DN20, Ø26,9х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN20 Ø26,9х3,2 P235 GH съгласно EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0
30.12 | m | Д+М Ст.тр DN15, Ø21,3х3,2 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN15 Ø21,3х3,2 P235 GH съгласно EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
30.13 | m | Д+М Ст.тр DN15, Ø21,3х2,0 P235GH | Доставка и монтаж Стоманена тръба DN15 Ø21,3х2,0 P235 GH съгласно EN 10217-2 или EN 10216-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.14 | бр | Д + М Коляно ГО DN 200 | Доставка и монтаж Колена DN 200 (0 - 90°), Ø219,1x6,3 гладко огънато, без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0
30.15 | бр | Д + М Коляно ГО DN 150 | Доставка и монтаж Колена DN 150 (0 - 90°),Ø168,3x4,5 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
30.16 | бр | Д + М Коляно ГО DN 125 | Доставка и монтаж Колена DN 125 (0 - 90°),Ø139,7х4,0 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
30.17 | бр | Д + М Коляно ГО DN 100 | Доставка и монтаж Колена DN 100 (0 - 90°),Ø114,3х3,6 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
30.18 | бр | Д + М Коляно ГО DN 80 | Доставка и монтаж Колена DN 80 (0 - 90°), Ø88,9х3,2 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
30.19 | бр | Д + М Коляно ГО DN 65 | Доставка и монтаж Колена DN 65 (0 - 90°), Ø76,1х3,2 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
30.20 | бр | Д + М Коляно ГО DN 50 | Доставка и монтаж Колена DN 50 (0 - 90°), Ø60,3х3,2 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0
30.21 | бр | Д + М Коляно ГО DN 40 | Доставка и монтаж Колена DN 40, (0-90°), Ø48,3х3,2 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0
30.22 | бр | Д + М Коляно ГО DN 32 | Доставка и монтаж Колена DN 32, (0-90°), Ø42,4х3,2 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH съгласно със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
30.23 | бр | Д + М Коляно ГО DN 25 | Доставка и монтаж Колена DN 25, 90°, Ø33,7х3,2 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH съгласно със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0
30.24 | бр | Д + М Коляно ГО DN 20 | Доставка и монтаж Колена DN 20, 90°, Ø26,9х3,2 гладко огънато, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
30.25 | бр | Д + М Коляно ГО DN 15 | Доставка и монтаж Колена DN 15, 90°, Ø21,3х3,2 гладко огънато, без изолация БДС БДС EN 10253-2 P235 GH със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
30.26 | бр | Д+М Тройник DN 200 | Доставка и монтаж тройник DN 200, Ø219,1x6,3, без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.27 | бр | Д+М Тройник DN 150 | Доставка и монтаж тройник DN 150, Ø168,3x4,5 без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.28 | бр | Д+М Тройник DN 125 | Доставка и монтаж тройник DN 125, Ø139,7х4,0 без изолация БДС EN 10253-2 ; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.29 | бр | Д+М Тройник DN 100 | Доставка и монтаж тройник DN 100, Ø114,3х3,6 без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
30.30 | бр | Д+М Тройник DN 80 | Доставка и монтаж тройник DN 80, Ø88,9х3,2, без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
30.31 | бр | Д+М Тройник DN 65 | Доставка и монтаж тройник DN 65, Ø76,1х3,2, без изолация БДС EN 10253-2; със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
30.32 | бр | Д+М Тройник DN 50 | Доставка и монтаж тройник DN 50, Ø60,3х3,2, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
30.33 | бр | Д+М Тройник DN 40 | Доставка и монтаж тройник DN 40, Ø48,3х3,2, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
30.34 | бр | Д+М Тройник DN 32 | Доставка и монтаж тройник DN 32, Ø42,4х3,2, без изолация БДС EN 10253-2 P235 GH съгласно със сертификат 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
30.35 | бр | Д+М Ст.Р Dn 200/150 | Доставка и монтаж редукция DN 200/ DN 150, Ø219,1x6,3/Ø168,3x4,5, без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.36 | бр | Д+М Ст.Р Dn 200/125 | Доставка и монтаж редукция DN 200/ DN 125, Ø219,1x6,3/Ø139,7х4,0, без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.37 | бр | Д+М Ст.Р Dn 150/125 | Доставка и монтаж редукция DN 150/ DN 125, Ø168,3x4,5 / Ø139,7х4,0, без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.38 | бр | Д+М Ст.Р Dn 150/100 | Доставка и монтаж редукция DN 150/ DN 100, Ø168,3x4,5 / Ø114,3х3,6, без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.39 | бр | Д+М Ст.Р Dn 125/100 | Доставка и монтаж редукция DN 125/ DN 100, Ø139,7х4,0 / Ø114,3х3,6 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.40 | бр | Д+М Ст.Р Dn 125/80 | Доставка и монтаж редукция DN 125/ DN 80, Ø139,7х4,0 / Ø88,9х3,2 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
30.41 | бр | Д+М Ст.Р Dn 100/80 | Доставка и монтаж редукция DN 100 / DN 80, Ø114,3х3,6 / Ø88,9х3,2 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.42 | бр | Д+М Ст.Р Dn 100/65 | Доставка и монтаж редукция DN 100 / DN 65, Ø114,3х3,6 / Ø76,1х3,2 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.43 | бр | Д+М Ст.Р Dn 80/65 | Доставка и монтаж редукция DN 80 / DN 65, Ø88,9х3,2 / Ø76,1х3,2 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.44 | бр | Д+М Ст.Р Dn 80/50 | Доставка и монтаж редукция DN 80 / DN 50, Ø88,9х3,2 / Ø60,3х3,2, , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.45 | бр | Д+М Ст.Р Dn 65/50 | Доставка и монтаж редукция DN 65 / DN 50, Ø76,1х3,2 / Ø60,3х3,2 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.46 | бр | Д+М Ст.Р Dn 65/40 | Доставка и монтаж редукция DN 65 / DN 40, Ø76,1х3,2 / Ø48,3х3,2 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.47 | бр | Д+М Ст.Р Dn 50/40 | Доставка и монтаж редукция DN 50 / DN 40, Ø60,3х3,2 / Ø48,3х3,2 , без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30.48 | бр | Д+М Ст.Р Dn 40/32 | Доставка и монтаж редукция DN 40 / DN 32, Ø48,3х3,2 / Ø42,4х3,2, без изолация P235 GH, БДС EN 10253-2; със сертификат за качество 3.1 по EN 10204 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
30A |  | Доставка и монтаж на стоманени тръби и фитинги на канално положени топлопроводи и топлопродни шахти без изолация | Доставка и монтаж на стоманени тръби и фитинги на канално положени топлопроводи и топлопродни шахти без изолация Подвързване на тръби и фитинги ( колена, редукции, тройници, дъна) състоящо се от заваряване на тръбопроводи, фитинги, вкл. всички допълнителни съединения с резба (щуцер/муфа). Материала да бъде P235 GH съгласно EN 10216-2,EN 10217-2 със сертификат 3.1 по EN 10204 с дебелина на стената на стоманената тръба не по-малко от 3,2 мм, ако не е указано друго в позициите . Връзка тръба с или без резбово съединение (стандартно), свързвана чрез заваряване, включително всички необходими елементи( БДС EN 10253-2 Фитинги за тръби за челно заваряване. Част 2: Нелегирани и феритни легирани стомани с изисквания за специфичен контрол), крепежен материал от всякакво естество и големина; фиксиращи опори, плъзгащи и направляващи опори, както и конструкции от метални профили, заваръчен и уплътнителен материал, заваръчен газ и кислород, тръбно разкрояване и допълнителен материал; двукратно грундиране за защита от повърхностна корозия. Да се предвидят местата за дрениране/пълнене и обезвъздушаване, съгласно проект и съгласуване с ръководителя на обекта.Тази група обхваща позиции 30А.01-30А.13. |  |  |  |  | 0
30А.01 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN1000, Ø1016 x 12, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.02 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN800, Ø813 x 8,8, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.03 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 700, Ø711 х 8,0, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.04 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 600, Ø610 х 7, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.05 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 500, Ø508 х 6,3, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.06 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 400, Ø406 х 6,3, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.07 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 350, Ø355,6 х 5,6, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.08 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 300, Ø323,9 х 5,6, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
30А.09 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 250,Ø273,0 х 5,0, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
30А.10 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 200, Ø219,1 х 4,5, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
30А.11 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 150, Ø168,3 х 4,0, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 36 | 0
30А.12 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 125, Ø139,7 х 3,6, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 24 | 0
30А.13 | m |  | Доставка и монтаж стоманена тръба DN 100, Ø 114,3 х 3,6, P235 GH EN 10217-2 или EN 10216-2; със сертификат 3.1 по EN 10204, дължина на тръбата 12 м | 0 | 0 | 0 | 96 | 0
90 |  |  | Допълнителни дейности Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случай когато са писменно възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е прeдвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 1 % от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойноста на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поарди претоварване е необходимо да се проверят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за Заплата и Материали за техническите средства са включени в единичните цени. |  |  |  |  | 0
|  |  | Използване на инструменти: Единичните цени за предоставяне на автомобили и инструменти са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата". Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор) |  |  |  |  | 0
9001 |  | Персонал | Персонал |  |  |  |  | 0
900105 |  | Почасово заплащане за труда | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). |  |  |  |  | 0
900105A | h | Специалисти | Специалисти | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900105B | h | Помощни работници | Помощни работници | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9002 |  | Технически средства | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. |  |  |  |  | 0
9002050 | h | Багер | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9002070А | mh | Автокран от 6 т. до 20 т. | Автокран за полагане на тръбите не по-малко от 6т | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
9002070В | mh | Автокран ≥ 20 т. | Автокран за полагане на тръбите не по-малко от 20т | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9002080 | h | Тежка високопроходима механизация | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900210 | h | Товарни и транспортни автомобили | Товарни и транспортни автомобили | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900210A | h | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900210B | h | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5 t | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900210C | h | Автомобил за превоз на пътници. | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900215 |  | Компресори | Компресори | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900215A | h | Компресори с чук за разбиване | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напрежение | Генератори за напрежение | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
900220А | h | Генератор - 10кVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9003 |  | Изпомпване | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. |  |  |  |  | 0
9003050 | h | Моторна помпа - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9003100 | h | Моторна помпа - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9004 |  | Уреди | Уреди Заваръчни агрегати (с ел. задвижване или с генератор), пожарогасител годни за експлоатация, напълно оборудвани, с консумативи, собствени или наети. |  |  |  |  | 0
9004050 | h | Завар. агрегат с електрозадвижване | Заваръчен агрегат с електрозадвижване | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9004100 | h | Заваръчен агрегат с генератор | Заваръчен агрегат с дизелов генератор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9005 |  | Доставки | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в случаите, когато материалът не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. |  |  |  |  | 0
9005010 |  | Предоставяне на разположение на материал | Предоставяне на разположение на материал Доставяне на различни изделия,метални профили, болтове с резба, уплътнения, фасонни части и други франко строителната площадка. За осчетоводяване се подават доказаните себестойности (да се въвеждат като "количество"), умножени с полагащия се процент за доставно-складови разходи. |  |  |  |  | 0
9005020 | kg | Метални профили, ламарина S 235 | Метални профили двойно Т-образен, Г-образен и П-образен, ламарина S 235; | 0 | 0 | 0 | 500 | 0
9005030 |  | Доставка монтаж на Мобилна котелна инсталация (топлинен източник) | Доставка монтаж на Мобилна котелна инсталация (топлинен източник) Следва да се калкулира съответно довозване и отвозване от строителната площадка и наместването й. Наложителните временни (бетонови) фундаменти, свързването на подаващия и връщащия тръбопровод към котела се извършват от страна на Строителя. В цената за доставка и монтаж да бъдат включени всички необходими елементи за оборудването на котелната инсталация, включително и необходимото гориво за работата й. |  |  |  |  | 0
9005040 | бр | Д+М МКИ 100 kW | Общо сума за монтаж и демонтаж 100 kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9005050 | h | Eксплоатация 100 МКИ 100 kW | Експлоатация на мобилен топлинен източник 100 kW, протокол за старт и финал на подгряването с включено количество ползвано гориво за час | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
9005060 | бр | Доставка и монтаж МКИ 250 kW | Общо сума за монтаж 250 kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9005070 | h | Експлоатация МКИ 250 kW | Експлоатация на мобилен топлинен източник 250 kW | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
9005080 | бр | Доставка и монтаж МКИ 500 kW | Общо сума за монтаж 500 kW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9005090 | h | Екплоатация МКИ 500 kW | Експлоатация на мобилен топлинен източник 500 kW | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
9005100 | бр | Малки поръчки | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150 лв. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
9005200A | МЕ | Достака на материали | Доставка на материали според интернет индекс Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/ | 0 | 1 | 74250 | 0
9005200B | МЕ |  | Доставка на материали на база представяне на фактура В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Kоефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ | 0 | 1 | 4125 | 0
9005300A | МЕ | Предоставяне на услуги | Предоставяне на услуги според интернет индекс Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ | 0 | 1 | 74250 | 0
9005300B | МЕ |  | Предоставяне на услуги на база предоставена фактура В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/ | 0 | 1 | 4125 | 0
Обща стойност на ценовото предложение (BGN) без включен ДДС | [7 empty] | 0
0
|  |  | Стойността в колона G (ед. цена) за всяка отделна позиция от образеца на ценовото предложение е сумата от сбора на Колона Е (заплата) и колона F (материали). Крайна сума -колона I е произведението от стойността на колона G (ед. цена) и колона (H) За позиции 9005200A, 9005200B, 9005300A и 9005300B Възложителят предварително е одобрил прогнозно очаквана дейност на доставките/услугите, които ще са необходими за срока на договора. За калкулиране в ценовото сравнение на стойностите за тези позиции (9005200A, 9005200B, 9005300A и 9005300B), участникът трябва да попълни единствено предлаганите от него коефициенти в колона материали. Прозиведениeто от предложения коефициент и определена прогнозна стойност на доставките/услугите ще определи стойността на позицията – колона I, за направа на ценово сравнение. Примерни коефициенти: Коефициент = 1,00 - доставките/услугите ще бъдат предоставени към Възложителя без промяна спрямо валидните на Интернет страница smr.sek-bg.com или в представената фактура цени; Коефициент = 0,85 - доставките/услугите ще бъдат предоставени към Възложителя с отстъпка от 15% спрямо валидните на Интернет страница smr.sek-bg.com или в представената фактура цени; Посочените в ценовото предложение количества са ориентировъчни и необвързващи за възложителя. |  |  |  |  | 0
Име участник
Правно валиден подпис
Дата
Note on D384: Dipl.-Ing. Roland Güntner: Do we need DN 900?