## Лист1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От:
(наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №88-EP-20-MP-С-З, с предмет: „Изграждане на ново изводно поле 110kV в Подстанция 110/20kV "Лаута" - гр. Пловдив“, при следните финансови условия:
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
N по ред | Номер на позиция | Описание на позицията | Еди-нична Мярка | Количество/ Menge | Цена труд BGN без ДДС | Цена материал BGN без ДДС | Ед.цена лв. без ДДС | Обща стойност BGN без ДДС
1 | 1. | Строителство | [5 empty] | 0
2 | 1.1.1. | Демонтаж на съществуваща вътрешна ограда Демонтираните оградни пана да се използват при изграждане на новата ограда, излишните се изхвърлят | m | 43.5 |  |  | 0 | 0
3 | 1.1.2. | Разбиване на съществуващи стоманобетонови конструкции и фундаменти | m3 | 2.82 |  |  | 0 | 0
4 | 1.1.3. | Извозване и депониране на строителни отпадъци | m3 | 2.82 |  |  | 0 | 0
5 | 1.2.1. | Направа на изкопи - съгласно проект част Строително конструктивна | m3 | 195 |  |  | 0 | 0
6 | 1.2.2. | Складиране на земни маси на депо Позицията включва извозване, скадиране, натоварване, връщане на обекта | m3 | 103 |  |  | 0 | 0
7 | 1.2.3. | Извозване на земни маси | m3 | 92 |  |  | 0 | 0
8 | 1.3.1. | Изграждане на фундамент F1 под крайна колона за портал- съгласно проекта | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
9 | 1.3.2. | Изграждане на фундамент F2 под средна колона за портал - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
10 | 1.3.3. | Изграждане на фундамент F3 под стоманена конструкция за разединител S2DA2T123 - съгласно проекта | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
11 | 1.3.4. | Изграждане на фундамент F3a под стоманена конструкция за разединител S2DA2T123 - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
12 | 1.3.5. | Изграждане на фундамент F3b под стоманена конструкция за разединител S2DA2T123 - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
13 | 1.3.6. | Изграждане на фундамент F4 под стоманена конструкция за разединител S2DA2T123 - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
14 | 1.3.7. | Изграждане на фундамент F5 под стоманена конструкция за прекъсвач GL312-F1/4031P/VR1750 - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
15 | 1.3.8. | Изграждане на фундамент F5a под стоманена конструкция за прекъсвач GL312-F1/4031P/VR1750 - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
16 | 1.3.9. | Изграждане на фундамент F6 под стоманена конструкция за токови IOSK 123 и напреженови VEOT 123 трансформатори - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
17 | 1.3.10. | Изграждане на фундамент F7 под стоманена конструкция за кабелни глави ESS123-C39 и вентилни отводители VARISIL HI 102 - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
18 | 1.3.11. | Изграждане на фундамент F8 под стоманена конструкция за вентилни отводители 3EL2 0,96 - съгласно проекта | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
19 | 1.3.12. | Изграждане на фундамент F9 под КШП - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
20 | 1.3.13. | Изграждане на фундамент F10 за ограда - съгласно проекта | бр. | 5 |  |  | 0 | 0
21 | 1.3.14. | Монтаж на пана за ограда, ще се използват демонтираните - съгласно проекта | бр. | 5 |  | Демонтирани от полето | 0 | 0
22 | 1.3.15. | Изграждане на кабелен канал 60/60см - съгласно проекта | m | 9 |  |  | 0 | 0
23 | 1.3.16. | Изграждане и монтаж на капак за кабелен канал 60/60 - съгласно проекта | бр. | 21 |  |  | 0 | 0
24 | 1.3.17. | Изграждане на блок тръби BP1 за преминаване под път - съгласно проекта | m | 4.3 |  |  | 0 | 0
25 | 1.3.18. | Изграждане на кабелна шахта 50/50/70см - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
26 | 1.3.19. | Изграждане и монтаж на капак за кабелна шахта 50/50/70см - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
27 | 1.3.20. | Направа на обратен насип - разстилане и уплътняване, съгласно проекта | m3 | 103 |  |  | 0 | 0
28 | 1.3.21. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на крайни колони за портал - съгласно проекта | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
29 | 1.3.23. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на средна колона за портал - съгласно проекта | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
30 | 1.3.25. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на ригели за портал - съгласно проекта | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
31 | 1.3.27. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на стоманена конструкция за разединител S2DA2T123 с два заземителни ножа Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
32 | 1.3.29. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на стоманена конструкция за разединител S2DA2T123 без заземителен нож Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
33 | 1.3.31. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на стоманена конструкция за линеен разединител Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
34 | 1.3.33. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на стоманена конструкция за прекъсвач Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
35 | 1.3.35. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на комбинирана стоманена конструкция за токови и напреженови трансформатори Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
36 | 1.3.37. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на комбинирана стоманена конструкция за кабелни глави и вентилни отводители Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
37 | 1.3.39. | Изготвяне, поцинковане, доставка и монтаж на стоманена конструкция за вентилни отводители Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
38 | 1.3.41. | Изготвяне и доставка на шаблони за монтаж на анкерни болтове за фундамент F1 Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
39 | 1.3.42. | Изготвяне и доставка на шаблони за монтаж на анкерни болтове за фундамент F2 Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
40 | 1.3.43. | Изготвяне и доставка на шаблони за монтаж на анкерни болтове за фундаменти F3 и F7 Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 7 |  |  | 0 | 0
41 | 1.3.44. | Изготвяне и доставка на шаблони за монтаж на анкерни болтове за фундамент F4 Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
42 | 1.3.45. | Изготвяне и доставка на шаблони за монтаж на анкерни болтове за фундамент F5 Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
43 | 1.3.46. | Изготвяне и доставка на шаблони за монтаж на анкерни болтове за фундамент F6 Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
44 | 1.3.47. | Изготвяне и доставка на шаблони за монтаж на анкерни болтове за фундамент F8 Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
45 | 1.3.48. | Изграждане на фундамент F11 за стълб за осветление Изпълнение съгласно проекта вкл. всички необходими принадлежности и крепежни елементи | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
46 | 1.4.1.1 | Изкоп земни маси - 72х0,60м - съгласно проекта | м3 | 44 |  |  | 0 | 0
47 | 1.4.1.2 | Насип земни маси - 190х0,1м - разстилане и уплътняване, съгласно проекта | м3 | 20 |  |  | 0 | 0
48 | 1.4.2.1 | Трошен камък за бетонова настилка - разстилане и уплътняване, съгласно проекта | м3 | 24 |  |  | 0 | 0
49 | 1.4.2.2 | Пясък - разстилане и уплътняване, съгласно проекта | м3 | 4 |  |  | 0 | 0
50 | 1.4.2.3 | PVC фолио - полагане съгласно проекта | м2 | 72 |  |  | 0 | 0
51 | 1.4.2.4 | Бетон М 350 кл.B30 дисперсно армиран с полипропиленови фибри и импрегнатор - полагане съгласно проекта | м3 | 16 |  |  | 0 | 0
52 | 1.4.2.5 | Стоманена мрежа 15/15, ф6 - полагане съгласно проекта | м2 | 144 |  |  | 0 | 0
53 | 1.4.2.6 | PVC фуги h=7см напречно през 3м -местата на фугите се избират от изпълнителя | м | 24 |  |  | 0 | 0
54 | 1.4.2.7 | Бетонови ивици 10/20/50 - полагане съгласно проекта | м | 83 |  |  | 0 | 0
55 | 1.4.2.8 | Бетон В 15 - основа за бетонови ивици | м3 | 2 |  |  | 0 | 0
56 | 1.5.1. | Оформяне на строителна площадка - съгласно проекта | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
57 | 2. | Първична комутация | [5 empty] | 0
58 | 2.1.1.1 | Демонтаж на вентилен отводител, за открит монтаж, за номинално напрежение 102 kV, ZnO, с разряден ток 10 kА Ще бъдат монтирани в следващ етап | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
59 | 2.1.1.2 | Демонтаж на носителна изолаторна верига, за един проводник на фаза АСО-400 Ще бъдат монтирани в следващ етап | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
60 | 2.2.1.1 | Прекъсвач, трифазен, елегазов, за открит монтаж, комплект с шкаф за управление. Kакто е описано в техническата спецификация -монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 1 |  | Доставка ЕР | 0 | 0
61 | 2.2.1.2 | Разединител, трифазен, ножов, за открит монтаж, двуколонков, ЛНР- Kакто е описано в техническата спецификация - монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 1 |  | Доставка ЕР | 0 | 0
62 | 2.2.1.3 | Разединител, трифазен, ножов, за открит монтаж, двуколонков, ШНР - монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 1 |  | Доставка ЕР | 0 | 0
63 | 2.2.1.4 | Разединител, трифазен, ножов, за открит монтаж, двуколонков, за киллинеен монтаж - монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 1 |  | Доставка ЕР | 0 | 0
64 | 2.2.1.5 | Токов измервателен трансформатор, еднофазен, маслен, за открит монтаж, за номинално напрежение 123 kV, преводно отношение 200/400/800/5/5/5/5/5/5 A, с клас на точност и мощност на вторичните намотки, както следва: 1-ва намотка клас: 0.2s, мощност: 15 VA 2-ра намотка клас: 0.2s, мощност: 15 VA 3-та намотка клас: 0.5s, мощност: 30 VA 4-та намотка клас: 5P20, мощност: 60 VA 5-та намотка клас: 5P20, мощност: 60 VA 6-та намотка клас: 5P20, мощност: 60 VA - доставка и монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
65 | 2.2.1.6 | Напреженов измервателен трансформатор, еднофазен, маслен, индуктивен, за открит монтаж, за номинално напрежение 123 kV, преводно отношение 110:√3/0.1:√3/0.1:√3/0.1 kV, с клас на точност и мощност на вторичните намотки, както следва: 1-ва намотка клас: 0.2, мощност: 15 VA 2-ра намотка клас: 3P, мощност: 100 VA 3-та намотка клас: 3P, мощност: 100 VA - доставка и монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
66 | 2.2.1.7 | Вентилен отводител, за открит монтаж, за номинално напрежение 102 kV, ZnO, с разряден ток 10 kА, комплект с брояч тип MDC3 - монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 3 |  | Доставка ЕР | 0 | 0
67 | 2.2.1.8 | Монтаж на вентилен отводител, за открит монтаж, в състояние годно за въвеждане в експлоатация. Монтира се демонтираният вентилен отвод от полето | бр. | 6 |  | Демонтирани от полето | 0 | 0
68 | 2.2.1.9 | Изолаторна верига, опъвателна, за два проводника на фаза 2хАСО 500, комплект с: - пеперуда; - обица; - стъклени изолаторни елементи тип U120B – 9 бр.; - кратунка; - кобилица; - усукана осморка – 2 бр.; - клеми опъвателни, пресови – 2 бр. Да се доставят и всички други необходими аксесоари и крепежни елементи, доставка и монтаж в състояние годно за въвеждане в експлоатация. | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
69 | 2.2.1.10 | Стъклени изолаторни елементи тип U120B | бр. | 20 |  |  | 0 | 0
70 | 2.2.1.11 | Арматура за изолаторна опъвателна верига за два проводника на фаза 2xАСО-500, комплект: - пеперуда - 1бр.; - кобилица - 1бр.; - усукана сморка - 2бр.; - клеми опъвателни, пресови - 2бр. Да се използват демонтираните от носителната изолаторна верига(т.2.1.1.2) елементи и аксесоари, заедно с поръчаните в предната позиция стъклени изолатори U120B. Да се доставят и всички други необходими аксесоари и крепежни елементи, необходими за монтажа и експлоатацията. | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
71 | 2.2.1.12 | Проводник, многожичен, стоманено-алуминиев, със сечение 500 mm², Ø30.2 mm | m | 250 |  |  | 0 | 0
72 | 2.2.1.13 | Проводник, многожичен, стоманено-алуминиев, със сечение 400 mm², Ø27.2 mm | m | 100 |  |  | 0 | 0
73 | 2.2.1.14 | Монтаж на клема, права, алуминиева – планка 100x100 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
74 | 2.2.1.15 | Клема, Г–образна, алуминиева – стержен Al Ø40 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
75 | 2.2.1.16 | Клема, Т–образна, алуминиева – стержен Al Ø40 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
76 | 2.2.1.17 | Клема, права, алуминиева – стержен Al Ø40 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
77 | 2.2.1.18 | Клема, Г–образна, алуминиева – стержен Ø50 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
78 | 2.2.1.19 | Клема, Т–образна, алуминиева – планка 100x100 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
79 | 2.2.1.20 | Клема, Т–образна, алуминиева – стержен Al Ø30 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
80 | 2.2.1.21 | Клема, Г–образна, алуминиева – стержен Al Ø30 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
81 | 2.2.1.22 | Клема, Г-образна, алуминиева – въже АСО 500 mm², Ø30.2 mm/въже АСО 500 mm² ,Ø30.2 mm | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
82 | 2.2.1.23 | Клема, Г-образна, алуминиева – въже АСО 500 mm², Ø30.2 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
83 | 2.2.1.24 | Клема, успоредна, алуминиева – въже АСО 500 mm², Ø30.2 mm/въже АСО 500 mm², Ø30.2 mm | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
84 | 2.2.1.25 | Клема, успоредна, алуминиева – въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm/въже АСО 400 mm², Ø27.2 mm | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
85 | 2.2.1.26 | Доставка и монтаж съединител за въже АСО-500, прав | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
86 | 2.2.1.27 | Доставка и монтаж на дистанционер, разстояние 200 mm, за въже АСО 500, Ø30.2 mm | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
87 | 2.2.1.28 | Направа на кабелни лавици за кабелен канал 600/600 mm - съгласно проекта | бр. | 15 |  |  | 0 | 0
88 | 2.2.1.29 | Полагане на гофрирана тръба Ø90/75 mm, HDPE | m | 35 |  |  | 0 | 0
89 | 2.2.1.30 | Полагане на гофрирана тръба Ø90/75 mm, HDPE, UV защитена | m | 9 |  |  | 0 | 0
90 | 2.2.1.31 | Доставка и монтаж на кабелни скари комплект с капаци | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
91 | 2.2.1.32 | Съединител за въже АСО-500, прав | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
92 | 2.2.1.33 | Дистанционер, разстояние 200 mm, за въже АСО 500, Ø30.2 mm | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
93 | 2.2.1.34 | Стоманен профил, горещо валцуван, L 50/50/5 mm (за направа на кабелни лавици) | m | 8 |  |  | 0 | 0
94 | 2.2.1.35 | Стоманен профил, горещо валцуван, L 40/40/4 mm (за направа на кабелни лавици) | m | 15 |  |  | 0 | 0
95 | 2.2.1.36 | Кабелна скара 3000/100/85mm | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
96 | 2.2.1.37 | Капак за кабелна скара с ширина 3000/100mm | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
97 | 2.2.1.38 | Кабелна скара 3000/200/85mm | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
98 | 2.2.1.39 | Капак за кабелна скара с ширина 200mm | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
99 | 2.2.1.40 | Закопчалки за капак на скара(въртящо ключе), пакет | бр. | 2 |  |  | 0 | 0
100 | 2.2.1.41 | Гофрирана тръба Ø90/75 mm, HDPE | m | 35 |  |  | 0 | 0
101 | 2.2.1.42 | Гофрирана тръба Ø90/75 mm, HDPE, UV защитена | m | 9 |  |  | 0 | 0
102 | 2.2.1.43 | Съединител за HDPE тръба ∅90/75mm | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
103 | 2.2.1.44 | Закрепваща планка | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
104 | 2.2.1.45 | Предпазна лента за ръб на скара | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
105 | 2.3.1.1 | Горещо поцинкована стоманена шина Fe-40/4 с размери 40/4 mm, със сечение 160 mm², с дебелина на покритието 80 µm В цената да се включат изкопа и обратният насип | m | 450 |  |  | 0 | 0
106 | 2.3.1.2 | Заземителен кол – стоманен прът, изработен от профилна стомана, с размери L65/65/7 mm, дебелина на покритието 80 µm, с дължина 3m | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
107 | 2.3.1.3 | Гъвкав меден, жълто-зелен проводник тип ПВА2-50 със сечение 50 mm², за направа на заземителни връзки към съоръжения | m | 17 |  |  | 0 | 0
108 | 2.3.1.4 | Гъвкав меден, жълто-зелен проводник тип ПВА2-35 със сечение 35 mm², за направа на заземителни връзки към задвижки на съоръжения | m | 7 |  |  | 0 | 0
109 | 2.3.1.5 | Гъвкав меден, жълто-зелен проводник тип ПВА2-185 със сечение 185 mm², за направа на заземителни връзки към вентилни отводители | m | 10 |  |  | 0 | 0
110 | 2.3.1.6 | Кабелна обувка, медна, калайдисана, пресова, за меден проводник 50 mm², с отвор за М 12, за направа на заземителни връзки | бр. | 38 |  |  | 0 | 0
111 | 2.3.1.7 | Кабелна обувка, медна, калайдисана, пресова, за меден проводник 35 mm², с отвор за М 12, за направа на заземителни връзки | бр. | 12 |  |  | 0 | 0
112 | 2.3.1.8 | Кабелна обувка, медна, калайдисана, пресова, за меден проводник 185 mm², с отвор за М 12, за направа на заземителни връзки | бр. | 18 |  |  | 0 | 0
113 | 2.3.1.9 | Болт М12/40, стоманен, с нормална шестостенна глава, с диаметър на резбата 12 mm, комплект с гайка, 2 бр. шайби и федер шайба | бр. | 70 |  |  | 0 | 0
114 | 2.3.1.10 | Изолатор ≤1kV, за галванично разделяне на вътрешна от външна ограда | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
115 | 2.3.1.11 | Мълниеотводен прът, стоманен, поцинкован, с дължина 5 m, с дебелина на цинковото покритие 80 µm | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
116 | 2.3.1.12 | Материали и аксесоари за направа на заварки за заземителна и мълниезащитна инсталации | к-кт. | 1 |  |  | 0 | 0
117 | 2.4.1.1 | Улично осветително тяло, КЛЛ, 2x36W, цокъл 2G11 | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
118 | 2.4.1.2 | Парково осветително тяло Ø400mm, 1x50W | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
119 | 2.4.1.3 | Кoмпактна луминисцентна лампа | бр. | 6 |  |  | 0 | 0
120 | 2.4.1.4 | Лампа с нажежаема жичка 50W, E27 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
121 | 2.4.1.5 | Кабел, за номинално напрежение 0.6/1 kV, тип NYY-J, сечение 3x2.5mm² | m | 75 |  |  | 0 | 0
122 | 2.4.1.6 | Кабел, за номинално напрежение 0.6/1 kV, тип NYY-J, сечение 2x2.5mm² | m | 50 |  |  | 0 | 0
123 | 2.4.1.7 | Кабелна шахта с размери 400/400/500 | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
124 | 2.4.1.8 | Разклонителна кутия, IP 54, размери 100/100/50mm | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
125 | 2.4.1.9 | Стоманен стълб дължина 6 m, за закрепване на осветително тяло | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
126 | 2.4.1.10 | Гофрирана тръба, HDPE, диаметър Ø63 mm, за полагане на проводник в земя | m | 60 |  |  | 0 | 0
127 | 2.4.1.11 | Гофрирана тръба, HDPE, диаметър Ø75 mm, за полагане на проводник във фундамент на стълб | m | 10 |  |  | 0 | 0
128 | 2.4.1.12 | Съединителна кутия IP66, комплект с автоматичен предпазител за АС | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
129 | 2.4.1.13 | Съединителна кутия IP66, комплект с автоматичен предпазител за DC | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
130 | 2.4.1.14 | Рогаткa с наклон 70° за закрепване на осветително тяло | бр. | 3 |  |  | 0 | 0
131 | 2.4.1.15 | Стоманена тръба ∅3/4" | m | 2 |  |  | 0 | 0
132 | 2.4.1.16 | Скоба за закрепване на съединителна кутия към стълб Ø 133 | бр. | 4 |  |  | 0 | 0
133 | 3. | Вторична комутация | [5 empty] | 0
134 | 3.1.1.1 | Доставка и монтаж на окомплектован релеен шкаф – (по спецификация и проект) Изпълнение съгласно спецификация и проект вторична комутация: п/ст "Лаута" 110/20kV; Ново изводно поле в ОРУ 110kV. Доставка на оборудван, окабелен, проверен и тестван шкаф за защитна техника, включително принадлежности като спомагателни релета, клемореди, тестови блокове, монтажен проводник, кабелни канали и др.допълнителни материали за реализиране релейния шкаф. Доставката на Диференциалната защита е задължение на ЕР Юг, като изпълнителя я монтира и окабелява в релейния шкаф. | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
135 | 3.1.1.2 | Доставка и монтаж на окомплектован с апаратура, клеми и аксесоари команден шкаф за поле 110kV – (по спецификация и проект, включително и кабелни уплътнения за въвеждане на контр.кабели) | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
136 | 3.1.1.3 | Доставка и монтаж на комплект апаратура, клеми и аксесоари в съществуващо командно табло – (по спецификация и проект) Доставката и монтажа на контролер C264 е задължение на ЕР Юг и вече е изпълнено. Изпълнителя доставя, монтира и окабелява останалите компоненти. | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
137 | 3.1.1.4 | Доставка и монтаж на окомплектован с апаратура, клеми и аксесоари електромерен шкаф за търговско мерене за поле 110kV – (по спецификация и проект) | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
139 | 3.1.1.6 | Доставка и монтаж на комплект апаратура, клеми и аксесоари на съществуващо командно табло за ДЗШ 110kV в релейна зала отнасящи се за новото поле – (по спецификация и проект) Отнася се за включването на новото поле 110kV в съществуващата ДЗШ 110kV | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
140 | 3.1.2.1 | NYCY-FR 2 x 1,5mm2 доставка и полагане | м. | 230 |  |  | 0 | 0
141 | 3.1.2.2 | NYCY-FR 2 x 2,5mm2 доставка и полагане | м. | 200 |  |  | 0 | 0
142 | 3.1.2.3 | NYCY-FR 2 x 4mm2 доставка и полагане | м. | 60 |  |  | 0 | 0
143 | 3.1.2.4 | NYCY-FR 2 x 6mm2 доставка и полагане | м. | 60 |  |  | 0 | 0
144 | 3.1.2.5 | NYCY-FR 4 x 1,5 mm2 доставка и полагане | м. | 150 |  |  | 0 | 0
145 | 3.1.2.6 | NYCY-FR 4 x 2,5 mm2 доставка и полагане | м. | 500 |  |  | 0 | 0
146 | 3.1.2.7 | NYCY-FR 4 x 4 mm2 доставка и полагане | м. | 400 |  |  | 0 | 0
147 | 3.1.2.8 | NYCY-FR 4 x 6 mm2 доставка и полагане | м. | 230 |  |  | 0 | 0
148 | 3.1.2.9 | NYCY-FR 7 x 1,5 mm2 доставка и полагане | м. | 390 |  |  | 0 | 0
149 | 3.1.2.10 | NYCY-FR 7 x 2,5 mm2 доставка и полагане | м. | 230 |  |  | 0 | 0
150 | 3.1.2.11 | NYCY-FR 12 x 1,5 mm2 доставка и полагане | м. | 70 |  |  | 0 | 0
151 | 3.1.2.12 | NYCY-FR 16 x 1,5 mm2 доставка и полагане | м. | 25 |  |  | 0 | 0
152 | 3.1.2.13 | NYCY-FR 19 x 1,5 mm2 доставка и полагане | м. | 500 |  |  | 0 | 0
153 | 3.1.2.14 | NYCY-FR 24 x 1,5 mm2 доставка и полагане | м. | 400 |  |  | 0 | 0
154 | 3.1.2.15 | NYY-FR 2 x 1,5 mm2 доставка и полагане | м. | 25 |  |  | 0 | 0
155 | 3.1.2.16 | NYY-FR 2 x 2,5 mm2 доставка и полагане | м. | 100 |  |  | 0 | 0
156 | 3.1.2.17 | NYY-FR 4 x 4 mm2 доставка и полагане | м. | 120 |  |  | 0 | 0
157 | 3.1.2.18 | Присъединяване на контролен кабел до 4 жила (двустранно: направа на разделки, прозвъняване, маркировка, подвързване на клемореди, екрани и други дейности с всички необходими аксесоари). | бр. | 60 |  |  | 0 | 0
158 | 3.1.2.19 | Присъединяване на контролен кабел до 16 жила (двустранно: направа на разделки, прозвъняване, надписване на маркировка, подвързване на клемореди, екрани и други дейности с всички необходими аксесоари). | бр. | 20 |  |  | 0 | 0
159 | 3.1.2.20 | Присъединяване на контролен кабел до 24 жила (двустранно: направа на разделки, прозвъняване, надписване на маркировка, подвързване на клемореди, екрани и други дейности с всички необходими аксесоари). | бр. | 15 |  |  | 0 | 0
160 | 4. | Изпитания преди поставяне под напрежение или въвеждане в експлоатация | [5 empty] | 0
161 | 4.1. | Цялостна наладка на поле 110kV- Наладка на системи за управление, сигнализация, релейни защити, блокировки, моторни задвижвания, токови и напреженови вериги и др.) | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
162 | 4.2. | Изпитaния на прекъсвач и пълни процедури до въвеждане в експлоатация (три фази), Протокол за изпитанията | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
163 | 4.3. | Изпитaния на разединител ЛНР и пълни процедури до въвеждане в експлоатация (три фази), Протокол за изпитанията | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
164 | 4.4. | Изпитaния на разединител ШНР и пълни процедури до въвеждане в експлоатация (три фази), Протокол за изпитанията | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
165 | 4.5. | Изпитaния на киллинеен разединител и пълни процедури до въвеждане в експлоатация (три фази), Протокол за изпитанията | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
166 | 4.6. | Токови измервателни трансформатори ВН-съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, поляритет, волтамперна характеристика за токовите трансформатори. Проверка на токовите вериги с подаване на вторичен ток. | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
167 | 4.7. | Напреженови измервателни трансформатори ВН-съпротивление на изолацията, коефициент на трансформация, поляритет. Проверка на напрежението с подаване на вторично напрежение. | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
168 | 4.8. | Измерване на съпротивлението на контура на защитно заземление, проверка на наличието на верига между заземителната уредба и заземяваните елементи, Протоколи за изпитанията. За поле 110kV | к-кт | 1 |  |  | 0 | 0
169 | 4.9. | Конфигурация и настройка на Максимално токова защита фазна/земна посочна/непосочна | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
170 | 4.10. | Конфигурация и настройка на Надлъжна диференциална защита на ел.проводи | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
171 | 4.11. | Изпитване на апарати и кабели с номинално напрежение до 1кV , посредством мегер. Комплект за поле 110kV ; Протоколи за изпитанията | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
172 | 4.12. | Изпитване на ДифЗащита на КЛ 110kV , Протокол за изпитанията | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
173 | 4.13. | Изпитване на МТЗна КЛ 110kV , Протокол за изпитанията | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
174 | 4.14. | Разшиноване на полето (Опционална позиция) Ще се извърши след 72ч проби | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
175 | 4.15. | Ошиноване на полето (Опционална позиция След въвеждане в експолатация | бр. | 1 |  |  | 0 | 0
176 | 5. | Допълнително възникнали и непредвидени дейности | бр. | 50000 |  |  | 1 | 50000
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС: | [7 empty] | 50000
Елементи за ценообразуване при допълнително възникнали и непредвидени дейности:
Елемент |  |  | Ед. мярка | Предложение
 Труд – средна часова ставка |  |  | лв/чч
 Механизация – средна цена за машиносмяна |  |  | лв/мсм
 Допълнителни разходи върху труда |  |  | %
 Допълнителни разходи върху механизацията |  |  | %
 Доставно-складови и транспортни разходи |  |  | %
Печалба |  |  | %
*Стойността за материали се доказва с фактура от мястото на закупуване
Указания и пояснения:
1 | Всички дребни крепежни елементи, като болтове, шайби, гайки и други, да се предвидят в цената на съоръженията за които ще се използват.
2 | В цената на материалите да се включат транспортните разходи.
3 | Всички клеми, проводници и други неопоменати материали, да се монтирант/изпълнят съгласно проекта.
4 | Да се представят протоколи от изпитания за всички съоръжения, които да бъдат изготвени от лицензирана лаборатория.
5 | Всички дейности са съгласувани с ЕСО и са по одобрен от общината проект. Всички дейности да се изпълняват съгласно проекта.
6 | Всички доставени материали да са придружени с технически характеристики и сертивфикати, от производителите. Да се предоставят на Възложителя.
7 | В случай че за дадена позиция е посочено изделие в цялост, т.е. без подробно описание на всеки един от неговите съставни елементи, то в предложената от Участника цена следва да бъдат включени всички материали и съоръжения, без които изделието не може да изпълнява функционалността си, включително и съпровождащите го дейности, както и не може да бъде въведено в експлоатация.
8 | Получаването на транспортно-правните разрешения, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително.
9 | В Ценовото предложение участникът предлага цени по всички позиции, с изключение на позиция №5. Цените се посочват в лева, до втория знак след десетичната запетая.
10 | Колона 8: Вписва се стойността на всички разходи за труд (вкл.пътни, командировъчни, допълнителни разходи и др.) за изпълнението на единично количество от съответната дейност.
11 | Колона 9: Вписва се стойността на всички разходи за материали (вкл.доставно-складови разходи, механизация, допълнителни разходи и др.) необходими за изпълнението на единично количество от съответната дейност.
12 | Колона 10: Формира се от сбора на колона 8 и колона 9 и представлява единичната стойност за изпълнение на единично количество от съответната дейност (формулата е заложена в клетката). Стойността трябва да съдържа всички разходи за цялостно изпълнение на позицията, дори и да не са описани конкретни дейности /и ако същите не са отделени в отделна позиция от ценовото предложение.
13 | Колона 11: Формира общата стойност за изпълнение на прогнозираното количество дейност (формулата е заложена в клетката).
14 | За позиции №№ 1.1.1 - 1.2.3, 1.3.14, 1.3.20, 1.4.1.1, 1.4.1.2, 2.1.1.1 - 2.2.1.4, 2.2.1.7, 2.2.1.8, не се оферира и не се заплаща компонент "Материал".
15 | Позиции №№ 4.14 и 4.15 се изпълняват само след изрично съгласуване с Възложителя.
16 | Позиция №5 се изпълнява само сред изрично съгласуване с Възложителя, при условията на договора. Допълнително възникнали и непредвидени дейности представляват увеличаване на заложени в ценовото предложение количества дейности и/или добавяне на нови видове и количества дейности, които не могат да се изпълнят чрез вътрешно компенсаторни промени, не са предвидени в инвестиционния проект и/или в ценовото предложение, но при изпълнение на строителството са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. За тази позиция не се оферират ценови параметри, тъй като максимално допустимата стойност е предварително определена от Възложителя, но се предлагат елементи за ценообразуване в отделната таблица.
17 | Таблица "Елементи за ценообразуване при допълнително възникнали и непредвидени дейности": Участникът следва да предложи елементи за ценообразуване при допълнително възникнали и непредвидени дейности, чиито видове и количества, не са включени в други позиции от ценовото предложение. Елементите ще бъдат прилагани в анализите на единични цени, които изпълнителят предоставя при условията на договора.
18 | При аритметични несъответствия в ценовото предложение за достоверни се приемат единичните цени за компоненти "Труд" и "Материал" и на тяхна база се формират коректните общи стойности.
19 | Неспазването на едно или повече от изискванията за изготвяне на ценово предложение, както и включването на условия в противоречие с техническите спецификации или проекта на договор за възлагане на поръчката, представляват самостоятелни основания за отстраняване от процедурата.
Дата: |  |  | Име, подпис, печат: