## Лист1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от участник ……………………………………………..……………............. , към процедура №58-ЕР-20-МР-С-З, с предмет: „Изграждане, доставка, полагане, въвеждане в експлоатация на нова кабелна линия 110 kV от подстанция Лаута до подстанция Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив”
Preisvorschlag von (Teilnehmer) ……………………………………………………………………………….. , zu der Ausschreibung Nr58-ЕР-20-МР-С-З, mit Gegenstand "Errichtung, Lieferung, Verlegung, Inbetriebsetzung der neuen 110-kV-KL vom UW Lauta bis Trakia (Evmolpia), Plovdiv"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
N по ред | Номер на позиция/ Positionsnummer | Описание на позицията | Positionsstichwort | Еди-нична Мярка | Еinheit | Количество/ Menge | Цена труд BGN без ДДС/ Einheitspreis Lohn ohne Mw.St. | Цена материал BGN без ДДС/ Einheitsreis Material ohne MwSt. | Ед.цена лв. без ДДС/EH-Einzelpreis ohne MwSt. | Обща стойност BGN без ДДС/Wert ohne MwSt.
1 | OG 01 | Подземно строителство и полагане на кабели | Tiefbau und Kabelverlegung
2 | 01 | Земни работи | Erdarbeiten
3 | 0101 | Изкопи за кабели | Künetten
4 | 010102 | Изкопи без възстановяване | Künetten ohne Wiederverfüllung
5 | 010102C | Напарава на изкопи Ширина > 0,45m, >1,4m Дълбочина без обратен насип | Künette b>0,45m, >1,4m Tiefe ohne Wvf. | м3 | m3 | 3553 |  |  | 0 | 0
6 | 010102D | Шлицове за проби Направа на изкоп за шлицове за проби, с цел установяване на съществуващи инсталации, без значение от категория на почвата, с изключение на тези, за които се прилага доплащане.Отчита се по размера на изисквания профил на изкопа, измерен в твърдо състояние. | Suchschlitz Aushub von Suchschlitzen, zur Feststellung bestehender Einbauten, ohne Unterschied der Bodengattung, ausgenommen jene, für die eine Aufzahlung zur Anwendung kommt. Die Abrechnung erfolgt nach Ausmaß des angeordneten Aushubprofiles, gemessen in festem Zustand. | м3 | m3 | 40 |  |  | 0 | 0
7 | 0102 | Изкопи за сондажи и муфи Стартови и крайни изкопи за пресово и мокро сондиране, както и за муфи. Изкопите трябва да бъдат направени с необходимия размер и дълбочина. Увеличаване на изкопа, което е необходимо поради полагането на електропроводи, съединявания на тръби или муфи, се отчитат според съответния профил за изкоп. При изпълнение на строителните работи се прилагат по смисъл разпоредбите за изкопи. Обратното запълване на изкопите се осъществява съгласно съответните позиции за запълване. Всички укрепени повърхности се заплащат съгласно група дейности 06. | Gruben für Bohrungen und Muffen Start- und Zielgruben für Press- und Spülbohrungen sowie Muffengruben. Die Gruben müssen in der erforderlichen Größe und Tiefe hergestellt werden. Vergrößerungen der Künette, welche durch Leitungseinbringungen, Rohrschließungen oder Muffen erforderlich werden, sind nach der jeweiligen Künettenposition abzurechnen. Für die Bauausführung gelten die Bestimmungen für Künetten sinngemäß. Die Wiederverfüllung von Gruben erfolgt gemäß den entsprechenden Verfüllpositionen. Allfällig befestigte Oberflächen werden gemäß LG 06 vergütet.
8 | 010201
9 | 010201A | Изкопи | Gruben | м3 | m3 | 91 |  |  | 0 | 0
10 | 0103 | Надбавки | Aufpreise
11 | 010301 | Доплащане за ръчни изкопни работи Доплащане за ръчен изкоп Доплащане за изкопна позиция за ръчен земен изкоп, само в чувствителни зони за изкопи за кабели и тръби, включ. обратен насип без разлика от категорията на почвата, с изключение на скала и бетон, за които се прави доплащане. Позицията се заплаща само тогава, когато същата е изрично разпоредена от Възложителя. | Aufzahlung für händ. Aushub Aufzahlung auf die Grabposition für händischen Erdaushub ausschließlich in sensiblen Bereichen für Kabel- bzw. Rohrgraben inkl. Wiederverfüllung ohne Unterschied der Bodengattung, ausgenommen Fels und Beton, für die eine Aufzahlung gewährt wird. Die Position wird nur dann vergütet, wenn diese vom Auftraggeber ausdrücklich angeordnet wird. | м3 | m3 | 60 |  |  | 0 | 0
12 | 010303 | Доплащане за извозване | Aufzahlung für Verfuhr
13 | 010303A | Извозване на изкопен материал Извозване, съответно използване и/или отстраняване на действително отстранен изкопен материал с размера на позицията за изкоп, която се отчита според размерите на извозения изкопен материал, измерен в твърдо състояние. | Verfuhr von Künettenaushub Verfuhr, gegebenenfalls Verwertung und/oder Entsorgung von tatsächlich entferntem Aushubmaterial im Ausmaß der abzurechnenden Verfüllposition bzw. nach Aufmaß des verführten Künettenaushubes gemessen in festem Zustand. | м3 | m3 | 1497 |  |  | 0 | 0
14 | 010303B | Междинно преместване на изкопен материал Междинно преместване на изкопен материал на безплатно за Възложител, осигурени от изпълнителя места за разтоварване, включително връщане на изкопния материал на мястото на изкопа. Само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Отчитане по размера на профила на изкопа, измерен в твърдо състояние. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Einbaustelle. Nur über Anordnung des Auftraggebers, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Abrechnung nach Aufmaß des Künettenprofiles (gemessen in festem Zustand). | м3 | m3 | 2056 |  |  | 0 | 0
15 | 010304 | Надбавка за скали Надбавка за скали към позициите за изкоп, стоманобетон и всички видове зидария, включително извозване до депо, което трябва да се предостави безплатно от изпълнителя. Отчитането става в зависимост от обема на извадената маса по план кубатура. | Aufpreis für Fels Aufpreis zu den Grabpositionen für den Aushub von Fels, Stahlbeton und aller Arten von Mauerwerk inkl. Verführen auf eine vom Auftragnehmer kostenlos beizustellender Deponie. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der plangerecht abgetragenen Kubatur. | м3 | m3 | 50 |  |  | 0 | 0
16 | 0105 | Обезопасяване на изкопи. При оценка на стабилността и носещата способност на строителните ями и изкопи, трябва да се спазват съответните стандарти и законови разпоредби. Изборът на обезопасяване и неговото оразмеряване зависи от изискванията и трябва да се изпълнят съгласно законовите разпоредби от изпълнителя, освен ако в настоящия документ не е предвидено друго. Особено важно е да се внимава, чрез начина на изпълнение да не се причиняват щети на съседни обекти и монтажни съоръжения. За щети, причинени от неправилно изпълнение, пълна отговорност носи изпълнителят. Трябва да се осигури достатъчен брой помощни средства за слизане и излизане. Разпънки и напречни греди не са помощни средства за слизане и излизане. Всички необходими промени за обезопасяване на изкопа, напр. за монтаж на тръбопроводи и др., се включват в единичните цени. Заплащането се осъществява на m2 действително укрепена площ, като се начислява само по позиция 010502 или 010503. | Grabenverbau. Bei der Beurteilung der Standsicherheit und Tragfähigkeit der Baugruben und Gräben sind die einschlägigen Normen, sowie die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.Die Wahl des Verbaues sowie dessen Dimensionierung richten sich nach den Erfordernissen und sind, soweit im LV nicht anders vorgeschrieben, vom Auftragnehmer gemäß der gesetzlichen Bestimmungen auszuführen. Es ist besonders darauf zu achten, dass durch die Art der Ausführung keine Schäden an benachbarten Objekten und Einbauten auftreten. Für Schäden, welche infolge unsachgemäßer Ausführung entstehen, haftet der Auftragnehmer im vollen Umfang. Entsprechende Ein- und Ausstiegshilfen sind in ausreichender Anzahl vorzusehen. Sprenger und Querhölzer sind keine Ein- und Ausstiegshilfen. Allfällig erforderliche Änderungen am Grabenverbau z.B. für den Einbau von Rohrleitungen usw., sind in die Einheitspreise einzurechnen. Die Vergütung erfolgt je m2 tatsächlich gestützter Fläche, wobei jeweils nur Position 01.05020 oder 01.05030 zur Verrechnung kommt.
17 | 010502 | Двустранно обезопасяване на изкопи с дълбочина на изкопа >185 cm | Grabenverbau >185 cm Grabtiefe | м2 | m2 | 6500 |  |  | 0 | 0
18 | 010503 | Двустранно обезопасяване на изкопи с дълбочина на изкопа >250 cm | Grabenverbau >250 cm Grabtiefe | м2 | m2 | 300 |  |  | 0 | 0
19 | 010504 | Стоманена шпунтова греда | Stahlspundbohlen | м2 | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
20 | 010505 | Надбавка за водоустойчива шпунтова стена | Aufpr. wasserdichte Spundwand | м2 | m2 | 10 |  |  | 0 | 0
21 | 0107 | Други допълнителни услуги при изкопни работи. размера на площта, изчислена от определената ширина на изкопа и заявената от възложителя дължина. Всякакви промени в покрития и мостове напр. за полагане на тръбопроводи, частични запълвания и др. се включват в единичните цени. | Sonstige Nebenleistungen bei Grabarbeiten. Die Abrechnung der Abdeckungen und Brücken erfolgt nach jenem Flächenausmaß, welches sich aus der festgelegten Künettenbreite und der vom Auftraggeber angeordneten Länge errechnet. Allfällige Änderungen an den Abdeckungen und Brücken z.B. für den Einbau von Rohrleitungen, Teilverfüllungen, usw. sind in die Einheitspreise einzurechnen. | [7 empty] | ``
22 | 010702 | Временни покрития на изкопи за преминаване. Направа и демонтаж на покрития, по които може да се върви (дърво или стомана) над изкопите по тротоарите, включително всички материали, всички приспособления, дребни метални изделия и всички работи. Пешеходната повърхност трябва да не създава опасност от спъване или пропадане(например наклон или потъване).Всички необходими мерки за безопасност с включени в цената. Временни покрития, по- къси от 4 м, са включени в позицията за изкопи (010201A и 010102C). | Künettenabdeckungen. Herstellen und Abbauen von begehbaren Abdeckungen (Holz oder Stahl) über der Künette auf Gehsteigen, inkl. allen Materials, aller Vorrichtungen, Kleineisens und aller Arbeiten. Der Gehbelag ist stolpersicher (z.B. Anrampen oder Versenken) herzustellen. Abdeckungen, welche kürzer als 4 m sind, sind in der Grabposition enthalten. | м2 | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
23 | 010703 | Мостове >40 kN. Направа и демонтаж на мостове. Над изкоп при пресичания на улици и пътища; включително всички материали, приспособления, дребни метални изделия и всички работи. Мостът трябва да се състои от носеща конструкция от дървени или от валцовани железни профили, с необходимото покритие и леко покритие с чакъл, земни материали или други подобни материали. Единичната цена включва: Укрепване с цел обезопасяване на опорните точки, направа на опори, статична проверка (заявена от възложителя), трудности при направата на укрепване на изкопа поради условието, че изтеглянето (на кабел или тръба) може да бъде направено в изкопа. | Brücken >40 kN Herstellen und Abbauen von Brücken. Über der Künette im Zuge von Straßen- und Wegquerungen; inkl. allen Materials, aller Vorrichtungen, Kleineisens und aller Arbeiten. Die Brücke hat aus einem Tragwerk aus Holz- oder Walzeisenprofilen, dem erforderlichen Bodenbelag und einer ev. leichten Überschüttung mit Schotter, Erdmaterial oder ähnlichem zu bestehen. Im Einheitspreis sind beinhaltet: Abstützung zur Sicherung der Auflagerstellen, Herstellen der Auflager, statischer Nachweis (auf Verlangen des Auftraggebers), Erschwernisse bei Herstellung des Grabenverbaues durch die Bedingung, dass das Einziehen der Leitung (Kabel oder Rohr) in die Künettenachse möglich ist.
24 | 010703A | Мостове > 40 kN до 80 kN | Brücken > 40 kN bis 80 kN | м2 | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
25 | 010703B | Мостове > 80 kN до 250 kN | Brücken > 80 kN bis 250 kN | м2 | m2 | 80 |  |  | 0 | 0
26 | 0110 | Материал за запълване. Преместването на извадения материал се заплаща по съответната позиция 010303В. Правилно насипване и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случаите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Фактурирането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура съотв. по детайла за сечението, съдържащ се в техническия проект, изважда се обема на кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, като при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. При поставяне на материал за запълване трябва да се вземат предвид изискванията за проводите. Освен това трябва да се спазват предписанията за поддръжка на пътищата. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи, кабели и приемането трябва да бъде потвърдено писмено от собственика на подземните съоръжения или негов представител. Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в м3. | Verfüllmaterial. Die Verfuhr des verdrängten Materials wird nach der entsprechenden Position 010303В vergütet. Ordnungsgemäßes Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand, SSM etc.) versteht sich, sofern die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur bzw. des im technischen Projekt enthaltenen Details des Regelquerschnitts , mit Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Bettungsmaterial ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Bei der Einbringung des Verfüllmaterials ist auf die Erfordernisse der Leitungen Rücksicht zu nehmen. Weiters sind die Vorschreibungen des Straßenerhalters zu erfüllen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zusichern. Vor Beginn der Rückfüllungen müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen, Kabeln usw. durchgeführt und die Abnahme schriftlich vom Einbautenbesitzer bzw. dessen Vertreter bestätigt sein. Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künette verwendet werden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt über Ausmaß der tatsächlich eingebrachten verdichteten Kubatur in m3.
27 | 011001 | Обратно засипване на изкопи. Изкопаният материал трябва да бъде поставен на слоеве от максимум 30 см и уплътнен с подходящи уреди и механизация. Извозване до депо на изкопания материал, който е изместен от тръбопроводната инсталация и евентуално останал след правилното уплътняване. Депототрябва да бъде осигурено от изпълнителя, позицията включва и заплащането на таксите за депониране от изпълнителя. Ако проводите се баластират директно с изкопния материал, за това няма отделно възнаграждение. Изкопаните хумусни слоеве трябва да се нанасят отново като най-горен слой. Връщане на изкопания материал в зоната на мостове за достъп до къщи, пешеходни пътеки и открити пътни прелези. | Künette wiederverfüllen. Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Deponie inkl. der Deponiegebühren. Sofern Leitungen direkt mit dem Aushubmaterial gebettet werden, erfolgt hierfür keine gesonderte Vergütung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schicht aufgebracht werden. Rücktransport des Aushubmaterials im Bereich von Hauszufahrtsbrücken, Fußgängersteigen und offenen Straßenquerungen. | м3 | m3 | 2056 |  |  | 0 | 0
28 | 011002 | Пясък за пясъчна възглавница. Доставка и полагане на пясък с размер 0-4 мм размер на зърното за вграждане, обшивка и покриване на тръбопровода или кабела и други монтирани съоръжения чрез специална заявка на възложителя. Полагането следва да се извърши най-малко на два слоя, като долният слой трябва да бъде укрепен най-малко на 5 см., като при каменист подпочвен слой долният слой трябва да бъде на най- малко 15 см. Указания за допълнителна височина на покриване се дава от възложителя. . | Bettungssand. Liefern und Einbringen von Sand 0-4mm Korngröße zur Einbettung, Ummantelung und Überdeckung der Rohrleitung bzw. der Kabel- und sonstigen Einbauten über besondere Anordnung des Auftraggebers. Die Einbringung hat mindestens in zwei Lagen zu erfolgen, wobei die Untere mind. 5cm stark sein muss, bei steinigem Untergrund muss die untere Lage mind. 15 cm betragen. Die Angabe der erforderlichen Überdeckungshöhe erfolgt durch den Auftraggeber. | м3 | m3 | 200 |  |  | 0 | 0
29 | 011003 | Материал за подмяна. Доставка и насипване, както и надлежно полагане на уплътняващ, неслепващ материал в процеса на подмяна на материала. При необходимост се ползва материал за подмяна при обратно насипване само около горещопоцинкована заземителна шина. | Austauschmaterial. Liefern und Einbringen sowie fachgerechter Einbau von verdichtungsfähigem, nicht bindigem Material im Zuge von Materialaustausch. Bei Bedarf ist im Zuge des Wiederverfüllens Austauschmaterial nur um die feuerverzinkte Erdungsschiene einzubringen. | м3 | m3 | 10 |  |  | 0 | 0
30 | 011004 | Трошен камък. Доставка и полагане на трошен камък с размер на зърното 0/16, 0/22, 0/32 и 0/63, не глинест, уплътняващ, противозамръзващ скален материал. | Brechkorn. Liefern und Einbringen von Brechkorn der Korngröße 0/16, 0/22, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges, frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. | м3 | m3 | 428 |  |  | 0 | 0
31 | 011005 | Дренажен чакъл 16/32. Доставка и полагане на изцяло не глинест, уплътняващ и противозамръзващ речен чакъл. | Dränageschotter 16/32. Liefern und Einbringen von vollkommen humusfreien, verdichtungsfähigem und frostsicherem Rundschotter. | м3 | m3 | 100 |  |  | 0 | 0
32 | 011006 | Стабилизирана пясъчна смес. Състои се от пясък за мазилки 0/8 мм, CEM II (PZ 275), вода и стабилизиращ агент (добавя се малко преди полагането). Включително всички помощни дейности като обезопасяване на съоръжения срещу изплаване и други подобни. Минималното количество, което се заплаща е 2 м3. | Stabilisierte Sandmischung. Liefern und Einbringen von stabilisierter Sandmischung. Diese besteht aus Putzsand 0/8 mm, CEM II (PZ 275), Wasser und Stabilisierungsmittel (Zugabe erst kurz vor Einbringung). Inklusive sämtlicher Nebenleistungen wie die Sicherung der Einbauten gegen Aufschwimmen und dergl. Als Mindestmenge werden 2 m3 vergütet. | м3 | m3 | 64.28 |  |  | 0 | 0
33 | 011009 | Доставка и покриване с хумус. Доставка и покриване с хумусен слой. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от възложителя. | Humus liefern und andecken. Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. | м3 | m3 | 100 |  |  | 0 | 0
34 | 011013 | Термично устойчив материал за подложка, (пригоден за изпомпване). Доставка и полагане на термично устойчив подложен материал, земновлажен до консистенция с възможност за изпомпване, съгл. изискванията в приложената проектна спецификация. Топлопроводимост мин. 1,25 W/m.K ват на метър келвин, с възможност за разрушаване по всяко време с кирка и стъпване след 24 часа. | Therm Stab Bettungsmaterial (pumpfähig). Liefern und Einbringen von thermisch stabilem Bettungsmaterial erdfeucht bis pumpfähig, laut den Anforderungen in der beiliegenden Projektspezifikation. Wärmeleitfähigkeit mind. 1,25 W/mK, jederzeit wieder mit Krampen lösbar, nach 24 Stunden begehbar. | м3 | m3 | 961 |  |  | 0 | 0
35 | 011015 | Сондажни ядки и тестове. Взимане на сондажни ядки от възстановени участъци с битумна повърхност и доказателство за здравината на битумните основи, изисквани от фирмата за поддържане на пътя. Диаметър на сондажната ядка около 15 см, максимална дебелина на носещия слой 0,4 m. Тестовете трябва да се извършват от оторизиран от държавата институт за тестване, който трябва да състави протокол за всеки един тест. Сондажните ядки и тестовете, които показват недостатъчно уплътняване, не могат да бъдат фактурирани. Сондажна ядка и тестове е единица за таксуване и включва всички необходими работи, предоставяне на оборудване, транспортни разходи, тестове и изготвяне на протоколи. | Bohrkerne. Entnahme von Bohrkernen aus wiederhergestellten Flächen mit bituminöser Oberfläche und Nachweis der vom Straßenerhalter geforderten Festigkeiten der bituminösen Tragschichten. Bohrkerndurchmesser ca 15cm, maximale Tragschichtstärke 0,4m. Die Versuche sind von einer staatlich autorisierten Prüfanstalt auszuführen, welche über jeden Versuch ein Protokoll ausstellen muß. Versuche welche eine nicht ausreichende Verdichtung aufzeigen können nicht verrechnet werden. Ein Bohrkern ist eine Verrechnungseinheit und umfaßt alle erforderlichen Arbeiten, Gerätebereitstellung, An- und Abreise, Ausarbeitung der Portokolle. | к-кт | VE | 10 |  |  | 0 | 0
36 | 01 | Земни работи | Erdarbeiten | [6 empty] | 0
37 | 02 | Тръбопроводи. При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre. Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben.
38 | 0201 | Защитни тръби за кабели. | Kabelschutzrohre.
39 | 020102 | Доставка, полагане и свързване в сноп на защитни кабелни тръби за високо напрежение (HS), включително всякакви муфи и необходимия допълнителен материал (фасонни части, уплътнения, теглително въже (водач), материал за свързване на тръбите и др.). Свързването в сноп трябва да бъде по тройки. Защитните кабелни тръби на HS трябва да могат да бъдат полагани, с пълни стени, без пълнеж и рециклируеми, с висока устойчивост на пробив, които са подходящи за изтегляне на кабели високо напрежение. Тръбите трябва да имат постоянна температурна устойчивост най-малко 70 ° C с кратки пикове до 90 ° C. Тръбните връзки трябва да бъдат опънати. Херметичността на тръбната отсечки трябва да бъде най-малко 2,5 бара. Изтеглянето на кабела трябва да е възможно от двете страни. При криволинейно полагане на тръбите, трябва да бъдат заварени заедно, за да се предотврати образуването на ръбове/пречупвания върху вече наличните муфи. Тръбите и фасонните части трябва да бъдат положени професионално в съответствие с указанията на производителя и съгласно БДС EN 1610 и ÖNORM B 2533 или еквивалентни. | Lieferung, Verlegung und Bündelung von Hochspannungs (HS) - Kabelschutzrohren inklusive allfälliger Muffen und des erforderlichen Zusatzmaterials (Formstücke, Abdichtungen, Vorspann, Material für die Bündelung der Rohre, etc.). Die Bündelung hat in Dreiecksanordnung zu erfolgen. Bei den HS - Kabelschutzrohren muss es sich um erdverlegbare, vollwandige, füllstofffreie und recyclebare Schutzrohre mit hoher Durchschlagfestigkeit handeln, welche für das Einziehen von Hochspannungskabeln geeignet sind. Die Rohre müssen eine Dauertemperaturbeständigkeit von mind. 70°C mit kurzzeitigen Spitzen bis 90°C aufweisen. Die Rohrverbindungen sind zugfest auszuführen. Die Dichtheit der Rohrstrecke hat mind. 2,5bar zu betragen. Der Kabeleinzug muss beidseitig möglich sein. Bei Kurvenverlegung sind die Rohre miteinander zu verschweissen um eine Kanten-/Knickbildung an den sonst vorhandenen Muffen zu verhindern. Die Verlegung der Rohre und Formstücke hat fachgerecht entsprechend den Richtlinien der Herstellerfirma und nach БДС EN 1610, sowie ÖNORM B 2533 oder eine gleichwertige Norm zu erfolgen.
40 | 020102C | HS-защитни тръби за кабели, DN/OD 200; SDR 11 | HS-Kabelschutzrohr, DN/OD 200; SDR 11 | м | m | 10 |  |  | 0 | 0
41 | 020102C | Защитни тръби за кабели HS, DN/OD 200; SDR 17 | HS-Kabelschutzrohr, DN/OD 200; SDR 17 | м | m | 5190 |  |  | 0 | 0
42 | 020102D | Защитни тръби за кабели от полиетилен (РЕ) твърди, черни, DN 160 OVE E 8635 | PE-KSR starr, schwarz, DN 160 OVE E 8635 | м | m | 10 |  |  | 0 | 0
43 | 020103 | Доставка и полагане на защитни тръби за кабели от PE, включително всякакви муфи и необходимия допълнителен материал (фасонни елементи, капаци, теглително въже (водач), преходни муфи PE-PVC); Гъвкава защитна кабелна тръба, черна, ÖNORM E 6517 или еквивалентна. Черна защитна тръба за силови кабели и зелена защитна тръба за кабели за данни. | Lieferung und Verlegung von PE-Kabelschutzrohren inklusive allfälliger Muffe und des erforderlichen Zusatzmaterials (Formstücke, Deckel, Vorspann, Übergangsmuffen PE-PVC); Kabelschutzrohr biegsam, schwarz, ÖNORM E 6517. Schwarzes KSR für Energiekabel und grünes KSR für Datenkabel.
44 | 020103C | Защитни тръби за кабели от полиетилен (РЕ) гъвкави, черни, DN 125 OVE E 6517 | PE-KSR biegs. schwarz, DN 125 ÖN E 6517 | м | m | 10 |  |  | 0 | 0
45 | 020103D | Защитни тръби за кабели от полиетилен (РЕ) гъвкави, черни, DN 160 OVE E 8635. | PE-KSR biegs. schwarz, DN 160 OVE E 8635 | м | m | 10 |  |  | 0 | 0
46 | 020127 | Доставка и монтаж на защитни тръби за кабели, включително необходимите допълнителни материали (фитинги, фланцови части, капаци, приспособления за изтегляне(теглително въже, обтегач), преходни муфи) | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren inklusive des erforderlichen Zusatzmaterials (Formstücke, Flanschstücke, Deckel, Vorspann, Übergangsmuffen)
47 | 020130 | Доставка и полагане на защитни полутръби за кабели (1 л.м. = 2 бр.) | Lieferung und Verlegung von Kabelschutz-Halbrohren (1 lfm = 2 St.)
48 | 020130A | Защитни полутръби за кабели KSHR 110/100 червена | Kabelschutz-Halbrohre KSHR 110/100 rot | м | m | 50 |  |  | 0 | 0
49 | 020130В | Защитни полутръби за кабели KSHR 160/150 червена | Kabelschutz-Halbrohre KSHR 160/150 rot | м | m | 50 |  |  | 0 | 0
50 | 0202 | Тръби за оптични кабели. Може да бъдат използвани само тръби за оптика и консумативи отговарящи на изискванията на Възложителя. При полагане на оптични тръби трябва да се внимава, тръбите да се поставят в разпределителни кутии, шахти, сгради и т.н. винаги в правилната позиция. Кръстосано свързване на тръбите преди съответните точки на присъединяване не е разрешено. Изтеглените тръби, доколкото не са ясно фиксирани през отвора за изтегляне (напр. в разпределителни кутии), трябва да се прикрепят към крайната точка с помощта на скоби. Необходимите за това, скоби трябва да бъдат включени в цената за полагане на тръбата. | Rohre für Lichtwellenleiterkabel. Es darf vom AG zugelassenes LWL-Rohr und -Zubehörmaterial eingesetzt werden. Bei der Verlegung von LWL-Rohren ist darauf zu achten, dass die Einführung der Rohre in Verteilkästen, Schächte, Gebäude u.ä. immer lagerichtig erfolgt. Ein Auskreuzen der Rohre vor den jeweiligen Anschlusspunkten ist nicht zulässig. Die eingeführten Rohre sind, soweit sie durch die Einführungsöffnung nicht eindeutig fixiert sind (z.B. in Verteilkästen), mittels Schellen am Endpunkt zu befestigen. Die hierfür erforderlichen Schellen sind im Verlegepreis der Rohre einzurechnen.
51 | 020210 | Тръби за оптични кабели Доставка и полагане на PE тръби, гъвкави, набраздени от вътрешната страна, отговарящи на изискванията на Възложителя (номинално налягане 8bar, печат "EVN LWL EVN LWL EVN LWL ..." | Rohre für Lichtwellenleiterkabel Liefern und Verlegen von PE-Rohren, flexibel, innen längsgerieft gemäß "ER YUG" -Zulassung (Nenndruck 8bar, Aufdruck EVN LWL EVN LWL EVN LWL ...")
52 | 020210B | Единична тръба за оптични кабели DN 50x4 | LWL-1-fach-Rohr DN 50x4 | м | m | 1800 |  |  | 0 | 0
53 | 020210C | Тройна тръба за оптични кабели DN 1x50x4+2x40x3 mm | LWL-3-fach-Rohr DN 1x50x4+2x40x3 mm | м | m | 1800 |  |  | 0 | 0
54 | 020215 | Доставка и монтаж на резбови муфи за оптични кабели , отговарящи на изискванията на Възложителя за направа на свързване на РЕ-тръби с плаващи муфи. | Liefern und Montieren von LWL-Schraubmuffen gemäß dem EVN-Standard zur Herstellung einer stoßfreien Verbindung von PE-Rohren.
55 | 020215A | Резбова муфа за оптични кабели DN 40 | LWL-Schraubmuffe DN 40 | бр. | Stk | 40 |  |  | 0 | 0
56 | 020215B | Резбова муфа за оптични кабели DN 50 | LWL-Schraubmuffe DN 50 | бр. | Stk | 40 |  |  | 0 | 0
57 | 020220 | Доставка и монтаж на резбова капачка за оптични кабели , отговарящи на изискванията на Възложителя, за газова плътност на защитните тръби. | Liefern und montieren von LWL-Schraubendkappe gemäß dem EVN-Standard zum gasdichten Verschließen von Schutzrohren.
58 | 020220A | Резбова капачка/ тапа за оптични кабели DN 40 | LWL-Schraubendkappe DN 40 | бр. | Stk | 8 |  |  | 0 | 0
59 | 020220B | Резбова капачка/ тапа за оптични кабели DN 50 | LWL-Schraubendkappe DN 50 | бр. | Stk | 8 |  |  | 0 | 0
60 | 020230 | Изпитания под налягане (пневматична проба) на тръби за оптични кабели | Druckproben für LWL-Rohre
61 | 020230A | Проба под налягане (хидравлична проба) на тръби за оптични кабели DN 40 съотв. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положените тръби за оптични кабели - защитна тръба DN 40, респ. DN 50 с 1 бар свръхналягане. След 10 минути на манометър от клас на точност 1 не трябва да бъде определен пад на налягането. В цената за пробата под налягане трябва да се включат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на оптични-тръби с наличните оптични-резбови капачки/тапи, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като комплект в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst die Prüfung des verlegten LWL-Schutzrohres DN 40 bzw. DN 50 auf Druckfestigkeit mit 1 bar Überdruck. Nach 10 min. Standzeit darf an einem Manometer der Genauigkeitsklasse 1 kein Druckabfall feststellbar sein. Im Preis für die Druckprobe sind folgende Leistungen einzurechnen: Die Vorhaltung der erforderlichen Hilfseinrichtungen und Maschinen für den Druckaufbau (Rohradapter, Kompressor), die Bereitstellung des notwendigen Fachpersonals, das Entfernen und wieder ordnungsgemäße Verschließen der LWL-Rohre mit den vorhandenen LWL-Endkappen, die Ausfertigung eines schriftlichen Protokolls mit dem Prüfergebnis. Die Verrechnung erfolgt als Pauschale je Aufstellungsort unabhängig von der zu prüfenden Rohrlänge. | к-кт | PA | 2 |  |  | 0 | 0
62 | 020230B | Изпитание на налягане на други оптични тръби (пневматична проба) за оптични кабели DN 40 съотв. DN 50 Цената за последващото изпитване на налягане се разбира като добавка по позиция 020230A, ако допълнителни тръби се подлагат на изпитване под налягане съгласно поз. 020230А на същото място (без преместване на уредите за налягане - компресор). 1 дължина (трасе) на допълнително проверена LWL-защитна тръба. | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 Der Preis für die Folgedruckprobe versteht sich als Zuschlag zur Position 02.0230A wenn am selben Standort (ohne Umstellung der Druckaufbaugeräte - Kompressor) weitere Rohre einer Druckprobe laut Pos. 02.0230A unterzogen werden. 1 VE je zusätzlich geprüftem LWL-Schutzrohr. | к-кт | VE | 5 |  |  | 0 | 0
63 | 02 | Тръбопроводи. | Rohre. | [6 empty] | 0
64 | 03 | Покриващи материали, заземления, маркировъчни стълбчета за кабели | Abdeckmaterial, Erdungen,Kabelmerksteine
65 | 0301 | Покриващи материали, предупредителни ленти. Доставка и монтаж на жълти предупредителни ленти (100 х 0,25 мм, на ролка, дължина 250 м, само марки отговарящи на изискванията на Възложителя - вижте приложената техническа спецификация ЕP YUG 50/02/SPBogomil) на приблизително половината от височината на дълбочината на полагане на кабела/тръбата (в направен на място изкоп) и бетонни плочи, както е описано по-долу. | Abdeckmaterial, Warnbänder Liefern und Verlegen von Warnbändern gelb (100 x 0,25 mm, auf Rolle, 250 m lang, nur Fabrikate mit "ER YUG" - Zulassung, siehe beiliegende Technische Spezifikation ЕP YUG 50/02/PSBogomil) in ca. halber Höhe der Kabel-/Rohreingrabtiefe (in bauseits hergestellter Künette) und Betonplatten wie unten beschrieben.
66 | 030115
67 | 030115A | Предупредителна лента за кабели 100 x 0,25 mm - доставка и полагане. Предупредителна лента за кабели: Надпис "Внимание Кабел ЕР ЮГ" | Kabelwarnband 100 x 0,25 mm lief.u.verl. Kabelwarnband: Aufschrift "Achtung Starkstromkabel ER YUG" | м | m | 5790 |  |  | 0 | 0
68 | 030115B | Предупредителна лента за оптични кабели 100 x 0,25 mm - доставка и полагане. Оптичен кабел -предупредителна лента: Надпис "ЕР ЮГ- Оптичен кабел" | LWL-Warnband 100 x 0,25 mm lief.u.verl. LWL-Warnband: Aufschrift "ER YUG-Lichtwellenleiter" | м | m | 1750 |  |  | 0 | 0
69 | 030115C | Армирани бетонни плочи. Доставка и полагане на армирани бетонни плочи с дебелина мин. 4см и външни размери от 50x50см като механчна защита за 110-kV-кабелни системи. Бетонните плочи се поставят върху втвърдения термично стабилизиран баластен материал в изкопа за кабели. Подреждане според проектната документация. | Betonplatten bewehrt. Liefern und Verlegen von bewehrten Betonplatten in einer Stärke von mindestens 4cm und Außenabmessungen von 50x50cm als mechanischer Schutz für 110-kV-Kabelsysteme. Die Betonplatten sind auf dem ausgehärteten Thermisch Stabilisierten Bettungsmaterial in der Kabelkünette zu verlegen. Anordnung laut Künettenskizzen. | м | m | 1750 |  |  | 0 | 0
70 | 0302 | Материал за заземяване Всички материали за заземяване трябва да се използват като заземяващ материал в съответствие с приложимите Български разпоредби, и отговарящи на изискванията на Възложителя | Erdungsmaterial Sämtliches Erdungsmaterial muss gemäß den gültigen Bulgarian-Bestimmungen als Erdungsmaterial geeignet sein und dem EVN Standard entsprechen.
71 | 030205 | Доставка, монтаж и полагане на горещопоцинкована стоманена заземителна шина 40х4 мм с минимално покритие на цинка 80µm, вкл. всякакви заземителни клеми | Liefern, Montieren und Verlegen von feuerverzinktem Bandeisen 40x4 mm mit Mindeststärke der Zinkbeschichtung 80 µm, inklusive allfälliger Erdungskreuzklemmen
72 | 030205A | Горещопоцинкована стоманена заземителна шина 40x4 мм в съществуващи изкопи | verz. Bandeisen 40x4 mm in best. Kün. | м | m | 1750 |  |  | 0 | 0
73 | 030215 | Проводник с пластмасова изолация H07V-R (Ym) 50 mm2 Cu, напр. при сондажни участъци/стоманени тръби. Доставка и монтаж на проводник Ym 50mm2 Cu с пластмасова изолация, включително постоянна връзка на проводника с заземителна шина от двете страни. (важи само за изолирано полагане на заземление в защитна тръба за кабел, напр. за шосейно или железопътно сондиране/преминаване). | Еines kunststoffisolierten Energieleiters H07V-R (Ym) 50 mm2 Cu, z.B. bei Bohrstrecken. Lieferung und Verlegung eines kunststoffisolierten Energieleiters Ym 50mm2 Cu einschließlich beidseitige dauerhafte Verbindung des Leiters mit Bandeisen. (gilt nur bei isolierter Mitverlegung der Erdung in KSR, z.b. bei Straßen- oder Bahnbohrungen). | м | m | 200 |  |  | 0 | 0
74 | 0303 | Маркиране на трасета | Trassenmarkierungen
75 | 030305 | Доставка и монтаж на кабелни маркировъчни стълбчета от бетон върху бетонна основа с размери 10 см | Lieferung und Versetzen von Kabelmerksteinen aus Beton auf 10 cm Betonunterlage
76 | 030305A | Кабелни маркировъчни стълбчета "ЕР ЮГ" "ЕР- Юг електропроводни линии" съгл. Z.-Nr. NE-2014-303-002-A | Kabelmerkstein "ER YUG" "ER YUG-Leitungsanlage" gemäß Z.-Nr. NE-2014-303-002-A | бр. | Stk | 20 |  |  | 0 | 0
77 | 03 | Покриващи материали, заземления, маркировъчни стълбчета за кабели | Abdeckmaterial, Erdungen,Kabelmerksteine | [6 empty] | 0
78 | 04 | Изкопни работи, извършвани с пресоване и хоризонтално сондиране Изтеглянето респ. полагането на кабела не е включено в цените за сондиране респ. пресоване. Оборудване и разчистване на строителната площадка, включ. подходи, транспорт на материалите до строителната площадка и подготовка на тръбите. Осведомяване за чужди проводи и съоръжения, които следва да се пазят от увреждане съгласно законовите предписания. Изтегляне на помощни въжета в празните тръби | Aushubarbeiten, Pressung und Horizontalbohrung Das Einziehen bzw. Verlegen des Kabels ist in den Preisen für Bohrungen bzw. Pressungen nicht enthalten. Einrichten und Räumen der Baustelle einschließlich der Zufahrten, Transport der Materialien von den Lagerplätzen zur Baustelle und Vorrichten der Rohre. Erkundigungen nach Fremdleitungen und Anlagen. Diese sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vor Beschädigungen zu schützen. Einziehen von Hilfsseilen in die Schutzrohre
|  | Изкопаването и повторното запълване на изкопи (включ. обезопасяването на изкопи) и повърхностите се заплащат по позициите на група дейности 01 респ. група дейности 06. При пресовано и хоризонтално сондиране фактурирането се извършва според действително измерване на линеен метър на дължината на сондажа и трябва да се приспадне от дължината на линията (напр. Дължината на стандартния изкоп). Ако в същия изкоп се изтеглят и други тръби, то за всяка тръба трябва да с заплати според позицията с дейности за полагане на тръби. По-долу посочените размери се отнасят за номиналните сечения на обсадните тръби, които ще се положат. | Das Ausheben und Wiederverfüllen der Baugruben (inkl. Baugrubensicherung) und die Oberflächen werden nach den Positionen der LG 01 bzw. LG 06 vergütet. Bei Pressungen und Horizontalbohrungen erfolgt die Abrechnung nach dem tatsächlichen lfm-Aufmaß der Bohrlänge und ist diese von der Leitungslänge (z.B. Standardkünettenlänge) abzuziehen. Werden weitere Rohre im gleichen Bohrrohr eingezogen, so ist jedes Rohr mit der Leistungsposition für Rohrverlegungen zu vergüten. Die nachstehend angeführten Dimensionen beziehen sich auf die Nenndurchmesser der einzubringenden Rohre.
79 | 0401 | Мокро съотв. шнеково сондиране | Spül- bzw. Schneckenbohrung
80 | 040110 | Направа на тунели под фундаменти посредством червячен сондажен уред или уред за мокро сондиране | Herstellung von Unterfahrungen mittels Schneckenbohr- bzw. Spülbohrgeräten
81 | 040110C | Сондаж до DN 600 мм | Bohrung bis DN 600 mm | м | m | 1 |  |  | 0 | 0
82 | 0403 | Хоризонтален сондаж със стоманени трансферни тръби (тръби за горно подаване) Доставка на стоманени трансферни тръби на строителния обект от стомана S235 с дебелина на стената 12mm . Инсталиране в позиция на пресоване, хидравлично задвижване, демонтаж и подаване на сондажна ядка в почвени класове 1 и 3 до 5 съгласно БДС EN ISO 14688. Съхраняване на изкопната маса отстрани на изкопа, включително изпълнение на частично срязване на тръбите и заваръчни шевове на стоманената трансферна тръба. Заваръчните шевове на стоманената трансферна тръба отговарят на изискванията за хоризонтално пробиване, но не и на налягане от флуиди. За пробиването трябва да се избере метод, който да изключва образуване на кухини в зоната на сондиране (в никакъв случай да не се използва водеща сондажна глава!). | HZ-Bohrung mit Stahlüberschubrohren Liefern von Stahlüberschubrohren der Stahlgüte S235 mit einer Wandstärke von 12mm frei Baustelle. Einbau derselben in die Pressstation, hydraulischer Vortrieb, abbauen und fördern des Bohrkernes bei den Bodenklassen 1 und 3 bis 5 lt. BDS EN ISO 14688. Fördergut seitlich lagern, inkl. der Herstellung der anteiligen Rohrschnitte und Schweißnähte am Stahlüberschubrohr. Die Schweißnähte am Stahlüberschubrohr genügen den Anforderungen der Horizontalbohrung, nicht jedoch Mediumrohrverbindungen. Für die Bohrung selbst ist eine Methode zu wählen, die eine Kavernenbildung im Bohrbereich ausschließt (vorauseilender Bohrkopf darf in keinem Fall angewendet werden!).
83 | 040301 | Прокарване/ набиване на стоманени трансферни тръби S235 Дебелина на стената: t=12mm | Vortrieb von Stahlüberschubrohren Stahlgüte: S235 Wandstärke: t=12mm
84 | 040301A | Стоманени трансферни тръби DN 500 | Stahlüberschubrohr DN 500 | м | m | 10 |  |  | 0 | 0
85 | 040301B | Стоманени трансферни тръби DN 600 | Stahlüberschubrohr DN 600 | м | m | 30 |  |  | 0 | 0
86 | 0404 | Изолиране на сондажни тръби Професионална изолация на междутръбното пространство, между защитните тръби и тръбата на продукта с подходящ материал за запълване с крайна якост (едноосева якост на цилиндъра след 28 дни) от 0,3 до 0,5 N/mm2. Освен това, за да се провери дали цялото междутръбно пространство е запълнено без празнини, трябва да се използва подходящ метод (тръбопровод, доказателство за количеството използван материал за запълване). Използваният материал трябва да отговаря на изискванията на Възложителя и да е доказано, че няма вредно въздействие върху стоманената тръба, PE (полиетилен) покритието и подземните води. Отчитането е на база изчисления обем на защитната тръба без удръжки | Ausdämmen von Bohrrohren Fachgerechtes Verdämmen des Ringraumes zwischen den Schutzrohren und dem Produktenrohr mit geeignetem Verfüllmaterial mit einer Endfestigkeit (Einaxiale Zylinderfestigkeit nach 28 Tagen) von 0,3 bis 0,5 N/mm2. Weiters ist durch geeignetes Verfahren (Standrohr, Nachweis über die Menge des eingebrachten Verfüllmaterials) eine hohlraumfreie Verdämmung des gesamten Ringraumes nachzuweisen. Das einzusetzende Material ist vom Auftraggeber genehmigen zu lassen und darf nachweislich keine schädlichen Einwirkungen auf das Stahlrohr, PE-Umhüllung und das anstehende Grundwasser haben. Die Abrechnung erfolgt nach dem rechnerischen Volumen des Schutzrohres ohne Abzüge.
87 | 040401
88 | 040401A | Изолиране до DN 600 | Ausdämmen bis DN 600 | м3 | m3 | 33 |  |  | 0 | 0
89 | 0405 | Обход с видеокамера Допълнителен обход на тръбните щрангове с цел определяне на безпрепятственото преминаване при методи на пробиване без изкоп с помощта на цветна видеокамера по изрично искане на възложителя Обход с цветна видеокамера: Камерата трябва да отговаря на следните минимални изисквания: Самоуправляваща се цветна видеокамера с въртяща и накланяща се глава. Ъгълът на накланяне трябва да бъде най-малко 90 градуса от всяка страна, ъгълът на въртене- 360 градуса. Необходима чувствителност към светлина: 30 Lux. Необходима резолюция на видео сигнала: 400 линии. Проводите, които ще бъдат проверени, трябва да бъдат записани на 2 подходящи носители на данни, при което един носител на данни съдържа информация само за дефектите (вкл. 1 m тръба преди и след точката на проверяване). Цялата информиция от обхода трябва да бъде записана на втори носител. Цялото напречно сечение на тръбата или обиколката на шахта трябва да бъдат записани в перфектен видеозапис. Следните данни трябва да бъдат показани на носителите на данни:т обхода трябва да бъде записана на втори носител. Цялото напречно сечение на тръбата или обиколката на шахта трябва да бъдат записани в перфектен видеозапис. Следните данни трябва да бъдат показани на носителите на данни: - Възложител - Дата - Място на проверка - Вид на проводника Постоянно в макс. 2 горни и долни колонтитула се вписват: - Обозначение на провода - измерение - материал на тръбата - позициониране, посока на движение - видео брояч (в реално време). Освен това трябва да се създаде протокол за проверката, в който се съдържат горепосочените данни. Проверката трябва да се извърши на отсечки. Началото на всяка отсечка се обозначава като начало на закрепването, края като край. В началото на закрепването метрите трябва да бъдат зададени като "0,00". Отварянето и затварянето на капаците на шахтите, мерките за безопасност на работа и на движение на персонала на Изпълнителя. | Kamerabefahrung Zusätzliche Befahrung von Rohrsträngen zu Zwecken der Feststellung der schadensfreien Querung bei grabenlosen Bohrverfahren mittels Farbvideokamera auf ausdrückliche Anordnung des Auftraggebers. Befahrung mit Farbfernsehkamera: Die Kamera muß folgende Mindestanforderungen erfüllen: Selbstfahrende Farbvideokamera mit dreh- und schwenkbarem Kopf. Der Schwenkwinkel muß auf jeder Seite mindestens 90 Grad betragen, der Drehwinkel 360 Grad. Erforderliche Lichtempfindlichkeit: 30 Lux. Erforderliche Auflösung des Videosignals: 400 Linien. Die zu untersuchenden Leitungen sind auf 2 geeigneten Datenträgern aufzuzeichnen, wobei ein Datenträger nur die Mängelstellen (inkl. 1 m Rohr vor und nach der Untersuchungsstelle) enthält. Auf dem zweiten Band ist die gesamte Untersuchung lückenlos aufzuzeichnen. Der gesamte Rohrquerschnitt bzw. Schachtumfang ist in einer einwandfreien Videoaufzeichnung festzuhalten. Auf den Datenträgern sind folgende Daten einzublenden: - Възложител - Дата - Untersuchungsort - Вид на проводника Ständig in max. 2 Kopf- und Fußzeilen einzublenden sind weiters: -Leitungsbezeichnung - Dimension - Rohrmaterial - Stationierung, Fahrtrichtung - Videozähler (Echtzeit). Weiters ist ein Untersuchungsprotokoll anzulegen, in welchem die vorgenannten Daten enthalten sind. Die Untersuchung ist abschnittsweise durchzuführen. Der Beginn jedes Abschnittes wird als Haltungsanfang, das Ende als Haltungsende bezeichnet. Bei Haltungsanfang sind die Laufmeter auf "0,00" zu stellen. Das Öffnen und Schließen von Schachtabdeckungen, arbeitsrechtliche und verkehrstechnische Sicherungsmaßnahmen
90 | 040501
91 | 040501A | Обход с цветна видеокамера в тръба ≥ DN 200 | Kamerabefahrung ≥ DN 200 | м | m | 10 |  |  | 0 | 0
92 | 0406 | Доставка и монтаж в готов изкоп на стоманени трансферни тръби S235 с дебелина на стената: t=12mm Включително удължаване, дъги и всичко необходимо за достигане на необходимата дължина | Liefern und Einbau in der fertigen Künette von Stahlüberschubrohren S235 mit einer Wandstärke: t= 12mm, einschl. Verlängerung, Bögen und sämtliches Zubehör zum Erreichen der notwendigen Länge
93 | 040601 | Стоманени трансферни тръби DN 600 | Stahlüberschubrohr DN 600 | м | m | 150 |  |  | 0 | 0
94 | 04 | Пресоване и хоризонтално сондиране | Minierung, Pressung und Horizontalbohrung | [6 empty] | 0
95 | 05 | Бетон | Beton
96 | 0501 | Доставка на Бетон | Ort- und Lieferbeton
97 | 050101 | Доставяне и полагане на бетон | Liefern und einbringen von Beton
98 | 050101A | Бетон, клас на якост C 8/10 Бетон клас на якост C 8/10 съгл. БДС EN 206:2013+A1:2016 за запълване на изкопи при пресичания на улици, за фундаменти на ограждения, като защитен слой, основа на изкоп или др. | Beton, Festigkeitsklasse C 8/10 Betongüte C 8/10 lt. БДС EN 206:2013+A1:2016 für die Verfüllung von Künetten bei Straßenquerungen, für Fundamente von Einfriedungen, als Sauberkeitsschichte, Künettensohle u. ä. | м3 | m3 | 660 |  |  | 0 | 0
99 | 050101C | Бетон, клас на якост C 16/20 Бетон клас C 16/20 за стоманобетонни фундаменти и стени. При необходимост кофраж и армировка се заплаща по поз. 050103 съотв. 050104A/B . | Beton, Festigkeitsklasse C 16/20 Betongüte C 16/20 für Stahlbetonfundamente und -wände. Ein allfälliger Schalungs- und Bewehrungsanteil wird nach Pos. 050103 bzw. 050104A/B vergütet. | м3 | m3 | 30 |  |  | 0 | 0
100 | 050103 | Армировка съотв. армировъчна мрежа армировъчна стомана или армировъчна стоманена мрежа се доставят, режат, извиват и монтират. Приемането и фактурирането се извършва в съответствие с плановете (чертежи) за армиране, изготвени от фирмата и проверени на място, според теглото на реално монтираната армировка. | Bewehrung bzw. Matten Betonrundeisen (Rippentorstahl) bzw. Baustahlgitter liefern, schneiden, biegen und einbauen. Die Abnahme und Abrechnung erfolgt gemäß firmenseitig zu fertigenden und bauseits geprüften Bewehrungsplänen nach dem Gewicht der tatsächlich eingebauten Bewehrung. | kg | kg | 200 |  |  | 0 | 0
101 | 050104 | Кофражни работи | Schalungsarbeiten
102 | 050104A | Груб кофраж Груб бетонен кофраж за шахти, фундаменти и др. включително всички укрепвания, канали и други отвори. Фактурирането се базира на размерите на направените кофражи на бетонни повърхности. | Rauhe Schalung Rauhe Betonschalung für Schächte, Fundamente u.ä. einschließlich aller Versteifungen, Aussparungen und sonstiger Öffnungen. Die Abrechnung erfolgt nach dem Aufmaß der geschalten Betonflächen. | м2 | m2 | 30 |  |  | 0 | 0
103 | 050104B | Гладък кофраж Гладък бетонен кофраж за шахти, фундаменти, видими повърхности и др. включително всички укрепвания, канали и други отвори, включително поставяне на триъгълни ленти и затваряне на отвори за анкери. Фактурирането се базира на размерите на направените кофражи на бетонни повърхности. | Glatte Schalung Glatte Betonschalung für Schächte, Fundamente, Sichtflächen u.ä. einschließlich aller Versteifungen, Aussparungen und sonstiger Öffnungen, inkl. Einlegen von Dreikantleisten und Verschluß von Ankerlöchern. Die Abrechnung erfolgt nach dem Aufmaß der geschalten Betonflächen. | м2 | m2 | 40 |  |  | 0 | 0
104 | 05 | Бетон | Beton | [6 empty] | 0
105 | 06 | Повърхности. Всички работи по разкъртване и възстановяване на държавнa и общинскa пътна инфраструктура, да се спазват задължително изискванията на Възложителя, както и техническите разпоредби. | Oberflächen. Bei sämtlichen Aufbruch- und Wiederherstellungsarbeiten sind für Landes- und Gemeindestraßen die Vorgabe des Auftraggebers sowie die technischen Bestimmungen zu beachten und verbindlich einzuhalten.
106 | 0601 | Неукрепени повърхности | Nicht befestigte Oberflächen
107 | 060101 | Работни повърхности, отстраняване и покриване с хумус. Отделяне на хумуса и съхраняване отстрани до повторно използване. Работната ивица или повърхността трябва да бъдат направени според изискванията на Възложителя ширина и, ако е необходимо, поради уплътняване на почвата, причинено от строителни машини, разрохкани преди повторно покриване на горния почвен слой. Отчитането става независимо от дебелината на хумусния слой, по площта. | Arbeitsflächen Humus ab- und andecken. Humus abheben, bis zur Wiederverwendung seitlich lagern. Der Arbeitsstreifen bzw. -fläche ist in der erforderlichen Breite herzustellen und gegebenenfalls auf Grund verursachter Bodenverdichtungen durch Baufahrzeuge, vor dem Wiederandecken des Mutterbodens aufzulockern. Die Abrechnung erfolgt unabhängig von der Humusstärke nach der Fläche. | м2 | m2 | 300 |  |  | 0 | 0
108 | 060102 | Озеленяване на покрити с хумус площи. Хумусираните площи се засаждат с подходящи видове тревни семена, които трябва да се доставят от Изпълнителя на поръчката е включено в единичната цена. Нанесените хумусни слоеве трябва да се разрохкат с гребло, да се засеят и да се отъпчат добре. Засегнатите тревни площи трябва да бъдат отново засети. До пълното покриване на площите със зеленина, за тях трябва да се полагат грижи и да се поддържат влажни. | Humusierte Flächen besämen. Humusierte Flächen sind mit geeignetem Grassamen, welcher vom Auftragnehmer beizustellen ist, zu besämen. Die aufgebrachte Mutterbodenschichte ist mit Rechen aufzulockern, zu besämen und festzuschlagen. Schütter bewachsene Flächen müssen nachbesämt werden. Die Flächen sind bis zur vollständigen Begrünung zu pflegen und feucht zu halten. | м2 | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
109 | 0602 | Разбиване на укрепени /асфалтирани/ повърхности. Разбиване на укрепени повърхности на улици и тротоари от всякакъв вид, включително отделно съхранение на материала, извозване на сметище, което е осигурено за сметка на изпълнителя, както и съхранение на използваеми павета/бетонови плочи. Ако се е наложило монтиране на временно покритие, отстраняването, транспортирането и депонирането му, ще бъде заплатено според съответните позиции за изкопи. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е оразмерена в технически проект (детайли). Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, той трябва да се транспортира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen. Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen- und Gehsteigbelägen aller Art inklusive getrennter Sicherung des Materials, Verführen auf eine vom Auftragnehmer kostenlos beizustellende Deponie, bzw. seitlich lagern von wiederverwertbaren Pflasterungen. Sollte ein nicht befestigtes Provisorium zum Einbau gelangen, wird die Entfernung, Verfuhr sowie Deponierung desselben nach den entsprechenden Künettenpositionen vergütet. Es gelangt jene Aufbruchbreite zur Abrechnung, die im technischen Projekt (Details) angegeben wurde. Nebenleistungen: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird darauf hingewiesen, daß das beim Aufbruch anfallende bituminöse Material zu trennen, zu lagern und gegebenenfalls einer Wiederverwertung zuzuführen ist. Sollte eine Wiederverwertung des Aufbruchmaterials nicht möglich sein, ist dieses auf einer vom Auftragnehmer beizustellenden geeigneten Deponie zu lagern.
110 | 060201 | Рязане съотв. разсичане на битумни покрития. Рязане или разсичане на битумни покрития, включително почистване на зоните за движение и всички помощни работи. Отчитането става на линеeн метър и см дълбочина на рязане. | Schneiden bzw. Abschrämen von Bitukies. Schneiden bzw. Abschrämen von bituminösen Belägen inkl. Reinigen der Verkehrsflächen und aller Nebenarbeiten. Die Verrechnung erfolgt pro lfm und cm Schnittiefe. | м3 | m3 | 220 |  |  | 0 | 0
111 | 060202 | Разбиване на битумни участъци | Aufbruch bituminöser Flächen
112 | 060202A | Фрезоване на битумни пътни участъци. Фрезоване на битумизирани пътни площи (вместо рязане и разкъртване) широчина на разкъртване по детайли от Технически проект, включително всички допълнителни работи и работи по почистването. Допълнителна обработка на монтирани по повърхността съоръжения и еднородно свързване на съседни площи е включено в цената. Отчитането се извършва на м3 фрезовано покритие. | Fräsen von bituminösen Verkehrsflächen. Fräsen von bituminösen Verkehrsflächen (anstelle Schneiden und Aufbrechen) auf die im technischen Projekt angegebene Aufbruchbreite inklusive allen Neben- und Reinigungsarbeiten. Das Nacharbeiten an oberflächige Einbauten und Anschlußflächen ist einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt je m3 abgefrästen Belag. | м3 | m3 | 100 |  |  | 0 | 0
113 | 060203 | Рязане съотв. разсичане на бетон. Рязане или разсичане на ленти бетон, включително почистване на зоните за движение и всички помощни работи. Отчитането става на линеeн метър и см дълбочина на рязане. | Schneiden bzw. Abschrämen von Beton. Schneiden bzw. Abschrämen von Betonfahrbahnen inkl. Reinigen der Verkehrsflächen und aller Nebenarbeiten. Die Verrechnung erfolgt pro lfm und cm Schnittiefe. | м3 | m3 | 100 |  |  | 0 | 0
114 | 060204 | Разбиване на бетон. Разбиване на повърхности от бетон. Всички бетонни остатъци над 0,2 м3 в процеса на изкопните работи, като фундаменти и др., се заплащат съгласно поз. 010304 като добавка към цената за скала | Betonaufbruch. Aufbruch betonierter Flächen. Allfällige im Zuge der Grabarbeiten angetroffene Betonreste über 0,2 m3 wie Fundamente etc. werden nach Pos. 010304 als Aufpreis für Fels vergütet. | м3 | m3 | 100 |  |  | 0 | 0
115 | 060206 | Отстраняване на бордюрен елемент и съхраняването му на строителния обект. Отстраняване и почистване на бордюри и камъни за кантиране на тревни площи. Съхраняване на подходящо място до повторната им употреба | Randsteine abtragen und seitlich lagern. Straßen- und Gehwegrandsteine sowie Raseneinfassungssteine abtragen, reinigen und bis zur Wiederverwendung an geeigneter Stelle gesichert lagern. | м | m | 100 |  |  | 0 | 0
116 | 0603 | Възстановяване. Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се извършва според предварително зададените и определени размери на изкопа от Възложителя. Отчита се следователно онази широчина, която е била определена от Възложителя. По принцип възстановяването може да се извърши чрез временно покритие. Професионалната направа на равна повърхност, както и необходимото изравняване на нивото с добавяне на трошена фракция, трябва да бъдат включени в цените за възстановяване. Фрезовани повърхности се почистват с водна струя под високо налягане. По време на окончателното възстановяване трябва да се положи асфалтова повърхност. Алтернативно може битумната основа да бъде положена до крайната дебелина на настилката, при което не е необходимо временно възстановяване на повърхността. Съответно позиция 060501 се прилага за фрезоване и поставяне на АС (асфалтобетон). При над 14 см дебелина, поставянето трябва да се извърши на два слоя. Изискванията за асфалтовата смес трябва да съответстват на техническите разпоредби. Направата на равна повърхност е включена в единичните цени. Всеки материал, включен в направата на механично стабилизирана основа, се заплаща в съответствие със съответната позиция (например поз. 011004 трошен камък). Повърхностният слой трябва да бъде монтиран на едно и също ниво и да е свързан със стария. Това се доказва чрез измерване с лата и геодезически уред, което е включено в единичните цени. | Wiederherstellung. Die Abrechnung der Leistungen für den Aufbruch und die Wiederherstellung von Oberflächen versteht sich stets im Ausmaß der vom Auftraggeber vorgegebenen Grabdimensionen und dem vom Auftraggeber angeordneten Übergriff. Das heißt, es gelangt jene Breite zur Abrechnung, die vom Auftraggeber angeordnet wurde. Grundsätzlich kann die Wiederherstellung über ein Provisorium erfolgen. Die fachgerechte Herstellung eines Planums, sowie der dazu erforderliche Niveauausgleich mit eventuell notwendig gewordener Ergänzung von Brechkorn, ist in die Preise der Wiederherstellung einzurechnen. Fräsflächen sind mittels Wasserhochdruckstrahl zu reinigen. Bei der endgültigen Wiederherstellung ist die Asphaltdeckschicht unter Berücksichtigung der angeordneten Übergriffe einzubringen. Alternativ kann der Einbau der bituminösen Tragschichte auf die endgültige Deckenstärke erfolgen, wobei eine provisorische Oberflächenherstellung entfällt. Gegebenenfalls kommt die Position 060501 für Abfräsen und Einbringen von AC zur Anwendung. Über 14 cm ist der Einbau obligat 2-lagig vorzunehmen. Die Anforderungen an das Aspaltmischgut hat den technischen Bestimmungen zu entsprechen. Die Herstellung des Planums ist in den Einheitspreis einzurechnen. Allenfalls eingebautes Material für die Herstellung eines mechanisch stabilisierten Unterbaues gelangt nach der entsprechenden Position (z.B. Pos. 011004 Brechkorn) zur Vergütung. Die Deckschicht muss niveaugleich und bündig zum Altbestand eingebracht werden. Dies ist mit Latte und Messkeil nachzuweisen.
117 | 060301 | Временно покритие. Временно възстановяване на битумен повърхностен слой, включително направа на подходяща основа в съответствие с изискванията на Възложителя и техническите разпоредби. Изпълнителят е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение. | Provisorium. Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Deckschicht einschließlich Einbringen eines ordnungsgemäßen, den Vorschreibungen des Auftraggebers entsprechenden Unterbaues gemäß den technischen Vorschriften. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das Provisorium für einen zuverlässigen Transport für den Zeitraum seiner beabsichtigten Verwendung in einwandfreiem Zustand aufrechtzuerhalten.
118 | 060301A | Временен носещ слой до 4 cm. Битумен временен носещ слой до 4 см дебелина. | Provisorium bis 4 cm. Bituminöse provisorische Tragschicht bis 4 cm Stärke. | м2 | m2 | 105 |  |  | 0 | 0
119 | 060301C | Временен носещ слой до 10 cm. Битумен временен носещ слой до 10 см дебелина. | Provisorium bis 10 cm. Bituminöse provisorische Tragschicht bis 10 cm Stärke. | м2 | m2 | 105 |  |  | 0 | 0
120 | 060303 | Окончателно възстановяване на битумния носещ слой. Окончателното възстановяване, състоящо се от асфалтова смес, вкл. монтаж на уплътнение, ако е необходимо - многослойно, с подходящо за дейността оборудване и всички необходими допълнителни работи. Връзката със съществуващите странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи особено внимателно, като се намажат със свързващо вещество, както и чрез специално уплътняване на сместа. | Endgültige Wiederherstellung einer bituminösen Trageschicht im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, bestehend aus Asphaltmischgut inkl. Verdichtung mit geeigneten Geräten und allen erforderlichen Nebenarbeiten gegebenfalls mehrlagig einbauen. Der Anschluss an die bestehenden Seitenwände ist fachgerecht vorzubereiten und durch sattes Anstreichen derselben mit Bindemittel sowie durch gesondertes Verdichten des Mischgutes besonders sorgfältig herzustellen.
121 | 060303D | Окончателно възстановяване с битумен носещ слой до 4 cm | Bituminöse Tragschicht bis 4 cm | м2 | m2 | 105 |  |  | 0 | 0
122 | 060303F | Окончателно възстановяване с битумен носещ слой до 10 см | Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | м2 | m2 | 105 |  |  | 0 | 0
123 | 060307 | Бордюри и павета | Randsteine und Pflasterungen
124 | 060307A | Монтаж на бордюри Монтаж на съхранените съществуващи бордюри, включително изработване на необходимите фундаменти и бетонни основи, както и запълване и фугиране в местата на допир. | Versetzen von Randsteinen. Versetzen von vorhandenen, gelagerten Randsteinen inkl. Herstellen der erforderlichen Fundamente und Betonfüße sowie Vergießen und Verfugen der Stoßstellen. | м | m | 10 |  |  | 0 | 0
125 | 060310A | Битумизирана Лента за фуги. Доставка и професионално полагане на битуминозна лента за фуги. | Bit. Fugenband. Liefern und fachgerechtes Verlegen von bituminösen Fugenbändern. | м | m | 650 |  |  | 0 | 0
126 | 060310B | Битумен Пълнеж на фуги. Разрязване респ. изрязване на фуги респ. пукнатини със съответните уреди до фуга: шир. = 10 мм, дълб. = 30 мм. Почистване посредством водоструйка и нагряване с горещ въздух, както и нанасяне на основен слой на фугите и заливането им с пластични пълнители | Bit. Fugenverguss. Aufschneiden bzw. Abfräsen von Fugen bzw. Rissen mit entsprechenden Geräten auf eine Fuge: b = 10 mm, t = 30 mm. Reinigen mittels Hochdruckreiniger und Anwärmen mit Heißluft sowie Voranstreichen der Fugen und Vergießen derselben mit dauerplastischer Fugenvergussmasse | м | m | 20 |  |  | 0 | 0
127 | 0605 | Асфалтобетон (AC). Изрязване и полагане на асфалтобетон вкл. почистване и солидно предварително нанасяне на плътен слой съединител на повърхностите. Професионално и законосъобразно рециклиране или изхвърляне на изрязания материал. Ширината на изрязаните ивици респ. на тези за полагане са съгалсно изисквянията на Възложителя. За изрязването не се заплаща позиция за изкоп. Полагането на асфалтобетон се осъществява с технология на горещо смесване. | Asphaltbeton (AC). Abfräsen und Einbauen von Asphaltbeton inklusive Reinigen und satten Voranstrichs der Flächen. Fachgerechte und gesetzeskonforme Entsorgung oder Verwertung des anfallenden Materials. Die Breite des abzufräsenden bzw. einzubauenden Streifens wird durch den Auftraggeber bekanntgegeben. Für das Abfräsen wird keine Künettenposition vergütet. Der Einbau des Asphaltbetons erfolgt im Heißmischverfahren.
128 | 060501 | Изрязване и полагане на асфалтобетон (АС). Отчитането се извършва на m2 положена площ | AC abfräsen und einbauen. Abrechnung erfolgt nach m2 eingebauter Oberfläche.
129 | 060501D | AC рязане и полагане до 4 cm | AC abfräsen und einbauen bis 4 cm | м2 | m2 | 205 |  |  | 0 | 0
130 | 060501E | AC рязане и полагане до 5 cm | AC abfräsen und einbauen bis 5 cm | м2 | m2 | 205 |  |  | 0 | 0
131 | 06 | Повърхности. | Oberflächen. | [6 empty] | 0
132 | 40 | 110kV Кабелни линии. Полагане на кабели, принадлежности | 110kV Kabelleitungen. Kabelverlegung, Zubehör.
133 | 4001 | Полагане. | Verlegung
134 | 400101 | Машинно изтегляне на кабелни системи с изолация от омрежен полиетилен без механична защита в изкопи и тръби. Механичното полагане на кабели се извършва без допир до дъното, с ролка за изтегляне на кабели със защита от претоварване и с регулатор на силата на опън. При необходимост да се използват допълнителни уреди за теглене на кабели. При промени в посоката, профилните водещи ролки се вграждат така, че със сигурност да не се стига под допустимия минимален радиус на огъване на кабела. Чрез тази позиция се заплащат и всички допълнителни дейности (доставка, съхранение, сглобяване и разглобяване на уредите за издърпване на кабелите и помощните средства вкл. всички евентуално необходими допълнителни изкопни дейности за тяхното поставяне в изкопа, осигуряване на необходимите радиотелефонни уреди, транспортиране на кабелните барабани от мястото на разтоварване до мястото на поставяне и обратно, изправяне на барабаните, насочване на кабелите и връзване на сноп, поставяне и затягане на скеле и т.н.). Подсигуряване на положените кабели против изплаване в топлинно стабилизиран баластен материал. | Maschinelles Kabelziehen von Kabelsystemen mit VPE-Isolation ohne mechanischen Schutz in Künetten und Rohre. Die mechanische Kabelverlegung hat ohne Bodenkontakt, mit einer Kabelziehwinde mit Überlastschutz und Ziehkraftschreiber zu erfolgen. Erforderlichenfalls sind zusätzliche Kabelschubgeräte zu verwenden. Bei Richtungsänderungen sind Profilumlenkrollen so einzubauen, dass der zulässige Mindestkrümmungsradius des Kabels mit Sicherheit nicht unterschritten wird. Durch diese Position sind auch alle Nebenarbeiten (Zubringen, Vorhalten, Aufstellen und Abbauen der Kabelziehgeräte und Hilfsmittel, einschließlich aller eventuell notwendig werdenden zusätzlichen Grabarbeiten für deren Aufstellung in der Künette, Beistellen der erforderlichen Sprechfunkgeräte, Transport der Kabeltrommeln vom Trommelabladeort zum Aufstellungsort und zurück, Aufbocken der Trommeln, Ausrichten und Bündeln der Kabeln, Aufführen und Anschellen an den Gerüsten etc.) abgegolten. Sichern der verlegten Kabel gegen Aufschwimmen im Thermisch Stabilisierten Bettungsmaterial.
135 | 400101A | 20 kV-Полагане на кабел 3x1x400 mm2 предоставен от Възложителя. Полагане на 3 едножилни кабела вкл. изтеглянето им в тръби респ. трафопост. Връзване в сноп: в кабелен изкоп: на разстояния ок. 2-3м с лента за тръбопроводи с ширина 38мм или кабелни връзки мин. 7,5мм широки, за предпочитане в червено. В закрити уредби: на разстояния от ок. 0,5м с полиестерна лента, подсилена със стъклени влакна с ширина 38мм. 3x 20 kV едножилен кабел 1x400мм2 (тегло около 2,59 кг/м; диаметър 4,6 см) | 20 kV-Kabelverlegung 3x1x400 mm2. Verlegung von 3 Einleiterkabeln einschließlich Einziehen derselben in die angegebenen Rohrzüge bzw. Trafostation. Bündelung: im Kabelgraben: in Abständen von etwa 2-3 m mit einem Gewebeklebeband 38 mm breit oder Kabelbindern aus Kunststoff mindestens 7,5 mm breit, vorzugsweise rot, in Innenraumanlagen: in Abständen von etwa 0,5 m mit einem glasfaserverstärktem Polyesterband 38 mm breit. 3x 20 kV-Einleiterkabel 1x400 mm2 (Gewicht 2,59 kg/m; DM 4,6 cm). | м | m | 950 |  |  | 0 | 0
136 | 400101B | 110 kV-кабел 3x1x1200mm2 Al полагане. Полагане (изтегляне) на 3 x 110 kV-едножилен кабел 1 x 1200 мм2 Al Отчитане според изтеглени системни метри. | 110 kV-Kabel 3x1x1200mm2 Al verlegen. 3 x 110 kV-Einleiterkabel 1 x 1200 mm2 Al verlegen. Abrechnung nach gezogenen System-Metern. | м | m | 1750 |  |  | 0 | 0
137 | 400102 | Кабелна маркировка, червена, доставка и поставяне. Доставка и поставяне на кабелна маркировка, червен цвят, изпълнение според изискванията на Възложителя, на разстояния от около 2 м на кабелните системи 20kV. | Kabelmerkzeichen, rot, liefern und setzen. Liefern und Setzen der Kabelmerkzeichen, rot, Ausführung laut Anforderungen des AG in Abständen von ca. 2 m an den 20-kV-Kabelsystemen. | к-кт | Stk | 1 |  |  | 0 | 0
138 | 40 | 110kV Кабелни линии. | 110kV Kabelleitungen. | [6 empty] | 0
139 | 50 | Организация на строителната площадка и документация | Baustellenorganisation und Dokumentation
140 | 5001 | Организация на строителната площадка. | Baustellenorganisation.
141 | 500120 | Дейности по управление на материалите. Управление на материалите за цялата продължителност на строителните дейности. Включва приемане, визуален контрол и преброяване на доставените материали. Осигуряване на необходимите складови площи за доставените материали по време на строителството. Съдържа и всички допълнителни разходи за защитни мерки срещу кражба и вандализъм като напр. ограден, заключващ се строителен склад, заключващи се изкопи за муфи, строителни ограждения около складирани на открито кабелни барабани, строителни ограждения около скелета за кабелни глави и т.н. Носене на отговорността за всички доставени материали от приемането им на строителната площадка до приемането на годното за експлоатация съоръжение. | Materialgebarung. Materialgebarung für die gesamte Baudauer. Beeinhaltet die Übernahme, augenscheinliche Kontrolle und Zählung angelieferter Materialien. Bereitstellung der erforderlichen Lagerflächen für die angelieferten Materialien während der Bauzeit. Beeinhaltet auch allfällige Mehrkosten für die Schutzmaßnahmen gegen Diebstahl und Vandalismus wie z.B. umzäuntes versperrbares Baulager, versperrbare Muffengruben, Bauzäune um frei gelagerte Kabeltrommeln, Bauzäune um Endverschlußgerüste etc. Übernahme der Haftung für sämtliche angelieferten Materialien von der Übernahme auf der Baustelle bis zur Abnahme der betriebsbereiten Anlage. | к-кт | PA | 1 |  |  | 0 | 0
142 | 500134 | Откриване на строителна площадка Еднократни разходи на строителната площадка вкл. Уреди, електрозахранване, водоснабдяване, маршрути за движение и мерки за сигурност, безопасност и опазване на здравето. Трасиране на цулото трасе, набиване на колчета, репери, знаци и всичко необходимо за трайно маркиране на трасето до извършване на строителни дейности. Установяване (изграждане) в състояние, годно за работа. | Einrichten der Baustelle. Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Trassierung der Gesamttrasse, Einrammen von Pfählen, Vermarkungszeichen, Zeichen und alles Erforderliche für die dauerhafte Markierung derr Trasse bis zur Durchführung von Bautätigkeiten. Einrichten (Aufbauen) des betriebsfertigen Zustandes. | к-кт | PA | 1 |  |  | 0 | 0
143 | 500135 | Разчистване на строителна площадка. Еднократни разходи на строителната площадка вкл. Уреди, електрозахранване, водоснабдяване, маршрути за движение и мерки за сигурност, безопасност и опазване на здравето и околната среда. Разчистване (разглобяване, изрязване, извозване, почистване на строителната площадка и др.). | Räumen der Baustelle. Einmalige Kosten der Baustelle, einschließlich Geräte, Stromversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege und Maßnahmen für Sicherheit und Gesundheitsschutz. Räumen (Abbauen, Abschneiden, Abtransportieren, Aufräumen etc.). | к-кт | PA | 1 |  |  | 0 | 0
144 | 500136 | Разходи за оборудване на строителна площадка. Разходи за оборудване на строителна площадка Информационна табела. Приспособления за собствени нужди, както и строителен склад, строителен контейнер, строителен офис и т.н. вкл. оборудване и производствени разходи, продължаващи по време на строителството. | Vorhaltekosten Baustelleneinrichtung. Vorhaltekosten der Baustelle. Baustelleninformationsschild. Einrichtungen für den eigenen Bedarf sowie Baulager, Baucontainer, Baubüro, etc., inkl. Ausstattung und Betriebskosten; vorhalten während der Baubetriebszeit. | к-кт | PA | 1 |  |  | 0 | 0
145 | 50 | Организация на строителната площадка и документация | Baustellenorganisation und Dokumentation | [6 empty] | 0
146 | 80 | Специални позиции | Sonderpositionen
147 | 801011 | Доставка и монтаж на шахти за оптични кабели и тръби с размери до 1800x1000x1200 mm | Schächte für LWL-Kabel und –rohre mit Abmessungen bis 1800x1000x1200 mm | бр. | Stk | 5 |  |  | 0 | 0
148 | 801012 | Доставка и монтаж на шахта за оптични кабели, тръби и бондинг с размери до 2500x1200x1500 | Schacht für LWL-Kabel, –rohre und Bonding mit Abmessungen bis 2500x1200x1500 | бр. | Stk | 1 |  |  | 0 | 0
149 | 80 | Специални позиции | Sonderpositionen | [6 empty] | 0
150 | OG 01 | Подземно строителство и полагане на кабели | Tiefbau und Kabelverlegung | [6 empty] | 0
151 | OG 02 | Кабел и гарнитури, доставка и монтаж | Kabel und Garnituren, Lieferung und Montage
152 | 18 | 110kV-кабел и гарнитури | 110kV-Kabel und Garnituren
153 | 1810 | Доставка на кабели и гарнитури | Kabel- u. Garniturenlieferungen
154 | 181014 | Кабел NA2XS(FL)2Y 3х1x1200 RMS/120 64/110kV. Доставка и транспортиране до определеното място, вкл. всички междинни манипулации и разноски, поставяне и обратно извозване на необходимите кабелни барабани и амбалаж. Включeни са и разходите разходите за предвидените съгласно техническите изисквания приемане и изпитания преди полагане. Технически данни на кабела според техническа спецификация ЕP YUG 50/02/TSBogomil. | Kabel NA2XS(FL)2Y 3x1x1200 RMS/120 64/110kV. Liefern und Antransport bis Bestimmungsort, einschließlich aller Zwischenmanipulationen und Aufwendungen, Stellung und Rücktransport der erforderlichen Kabeltrommeln und Verpackungen. Inklusive der Kosten für die laut Technischen Bestimmungen vorgesehenen Abnahmen und Prüfungen vor der Verlegung. Technische Daten des Kabels siehe Technische Spezifikation ЕP YUG 50/02/TSBogomil. | м | m | 1872 |  |  | 0 | 0
155 | 181035 | Кабелна глава открит монтаж 1200mm2 Al; суха. Доставка и транспортиране до определеното място, включ. всички междинни манипулации и разноски, предоставяне и обратно извозване на целия необходим амбалаж. Кабелна глава вкл. всички необходими изолиращи елементи, вътрешни части, монтажен и помощен материал, укрепващи части и отстраняема заземителна връзка за изолирано поставяне. Включeни са и разходите за предвидените съгласно Техническата спецификация приемане и изпитания преди монтажа. Технически изисквания - според Техническа спецификация ЕP YUG 50/02/ TSBogomil | Freiluftendverschluß 1200mm2 Al; trocken. Liefern und Antransport bis Bestimmungsort, einschließlich aller Zwischenmanipulationen und Aufwendungen, Beistellung und Rücktransport aller erforderlichen Embalagen. Endverschluß inklusive aller erforderlichen Isolatoren, Innenteile, Montage- und Hilfsmaterial, Befestigungsteile und demontierbare Erdungsverbindung für isolierte Aufstellung auf Gerüst. Inklusive der Kosten für die laut Technischer Spezifikation vorgesehenen Abnahmen und Prüfungen vor dem Einbau. Technische Spezifikation ЕP YUG 50/02/ TSBogomil | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
156 | 181036 | Кабелни глави за вътрешен монтаж с щекерна система вътрешен конус 1200mm2 Al; Кабелни глави с щекерна система вътрешен конус, еднополюсни, за монтаж към електроразпределителна уредба 110kV тип GIS110kV SF6 ABB ELK04 Доставка и транспортиране до определеното място, включ. всички междинни манипулации и разноски, предоставяне и обратно извозване на целия необходим амбалаж. Кабелна глава вкл. всички необходими изолиращи елементи, вътрешни части, монтажен и помощен материал, укрепващи части и отстраняема заземителна връзка за изолирано поставяне. Включeни са и разходите за предвидените съгласно Техническата спецификация приемане и изпитания преди монтажа. Технически изисквания - виж Техническа спецификация ЕP YUG 50/02/ TSBogomil | Endverschlüsse Innenkonus-Stecksystem 1200mm2 Al; Endverschlüsse Innenkonus-Stecksystem, einpolig,fuer Montage in der 110-kV-Schaltanlage, Type GIS110kV SF6 ABB ELK04. Liefern und Antransport bis Bestimmungsort, einschließlich aller Zwischenmanipulationen und Aufwendungen, Beistellung und Rücktransport aller erforderlichen Embalagen. Endverschluß inklusive aller erforderlichen Isolatoren, Innenteile, Montage- und Hilfsmaterial, Befestigungsteile und demontierbare Erdungsverbindung für isolierte Aufstellung auf Gerüst. Inklusive der Kosten für die laut Technischer Spezifikation vorgesehenen Abnahmen und Prüfungen vor dem Einbau. Technische Anforderungen siehe Technische Spezifikation ЕP YUG 50/02/ TSBogomil. | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
157 | 181040 | Муфа 1200mm2 Al. Доставка и транспортиране до определеното място, включ. всички междинни манипулации и разноски, предоставяне и обратно извозване на целия необходим амбалаж. Муфа ведно с всички необходими помощни и монтажни материали, при всички случаи включително и необходимите съгласно проектната спецификация механично разтоварване. Включeни са и разходите за предвидените съгласно Техническата спецификация приемане и изпитания преди монтажа. Технически изисквания - виж Техническа спецификация ЕP YUG 50/02/TSBogomil, подходяща за кабел NA2XS(FL)2Y 1x1200 RMS/120 64/110kV | Muffe 1200mm2 Al. Liefern und Antransport bis Bestimmungsort, einschließlich aller Zwischenmanipulationen und Aufwendungen, Beistellung und Rücktransport aller erforderlichen Embalagen. Muffe komplett mit allen erforderlichen Hilfs und Montagematerialien, allenfalls auch inkl. laut Projektspezifikation erforderlicher Zugentlastungen Inklusive der Kosten für die laut Technischer Spezifikation vorgesehenen Abnahmen und Prüfungen vor dem Einbau. Anforderungen siehe Technische Spezifikation ЕP YUG 50/02/TSBogomil,, passend für Kabel NA2XS(FL)2Y 1x1200 RMS/120 64/110kV | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
158 | 181041 | Добавка за Муфа 1200mm2 Al със заземяване на екрана. Включително проводници, заземителни елеминти и табла и всичко необходимо съгласно работни изчисления предоставени от Изпълнителя. Доставка и транспортиране до определеното място, включ. всички междинни манипулации и разноски, предоставяне и обратно извозване на целия необходим амбалаж. Заземяване и/или кръстосано свързване - муфата изцяло с всички необходими помощни и монтажни материали. Включeни са и разходите за предвидените съгласно Техническата спецификация приемане и изпитания преди монтажа. Технически изисквания виж Техническа спецификация ЕP YUG 50/02/TSBogomi.l | Zuschlag für CB-Muffe 1200mm2 Al mit Kabelabschirmung, einschliesslich Leiterseile, Erdungselemente und Tafeln und alles Notwendige gemäß den vom Auftragnehmer bereitgestellten Arbeitsberechnungen. Liefern und Antransport bis Bestimmungsort, einschließlich aller Zwischenmanipulationen und Aufwendungen, Beistellung und Rücktransport aller erforderlichen Embalagen. Crossbonding - Muffe komplett mit allen erforderlichen Hilfs und Montagematerialien. Inklusive der Kosten für die laut Technischer Spezifikation vorgesehenen Abnahmen und Prüfungen vor dem Einbau. Technische Anforderungen siehe Technische Spezifikation ЕP YUG 50/02/TSBogomil. | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
159 | 1820 | Допълнително оборудване | Zusatzausrüstungen
160 | 182010 | Скоби, бандажи, спомагателни материали. Доставка на бандажи, устойчиви на къси съединения, за връзването в сноп на едножилните кабели и тръбни линии за цялата кабелна линия. Скоби и друг укрепващ материал за подвеждане на кабелите по съществуващите на място конструкции за кабелни глави, респ. за въздушнокабелния преход по стълба до височина от 8 м над земята. Защитни устройства против удар за едножилните кабели при излизане от земята на конструкциите на кабелните глави. Всички необходими подпори, дистанционери, средства за механично разтоварване и др. за монтажа на муфите. | Schellen, Bandagen, Kleinmaterial. Lieferung der kurzschlußfesten Bandagen für die Bündelung der Einleiterkabel komplett für die ganze Kabelleitung. Schellen und sonstiges Befestigungsmaterial für die Aufführung der Kabel an den bauseits bestehenden Kabelendverschlußgerüsten bzw. dem Kabelüberführungsmast bis in eine Höhe von 8m über Boden. Schlagschutzvorrichtungen für die Einzelleiter beim Erdaustritt an den Endverschlußgerüsten. Alle eventuell erforderlichen Abstützungen, Distanzhalter, Zugentlastung u.ä. für die Muffenmontage. | м | m | 1750 |  |  | 0 | 0
161 |  | Кабелни преходи за кабел 110kV за една трифазна система. Доставка и монтаж на кабелно уплътнение с един отвор тип HSI 150 DG 1/70-112 за кабел с диаметър 70 – 112 мм, монтира се от от двете страни, за монтаж към интегрираните в сграда проходи за стена тип HSI 150 K2/300 | Kabeldurchführungen für 110-kV-Kabel für ein Dreiphasensystem Lieferung und Montage einer Kabeldichtung mit einer Öffnung Typ HSI 150 DG 1/70-112 für einen Kabeldurchmesser 70 - 112 mm; beidseitig montiert; für die Montage an den im Gebäude integrierten Wanddurchführungen Typ HSI 150 K2/300 | бр. | 1 | 1 |  |  | 0 | 0
162 | 1830 | Монтаж на гарнитури | Garniturenmontage
163 | 183025 | Монтаж на кабелна глава 1200mm2 Al; суха. Транспорт на монтажните елементи, предоставяне, транспорт и обратно извозване на всички необходими автомобили (кран), транспортиране на уреди и инструменти от/ до мястото за монтаж, свързване на кабела в готово за експлоатация състояние вкл. съответното подвеждане и на необходимите консумативи. Насочване и подготовка на кабелните глави, монтаж на кабелната глава до готово за експлоатация състояние. Свързване на земното съединение с конструкцията според техническите изисквания на Възложителя | Endverschlußmontage 1200mm2 Al; trocken. Antransport der Einbauteile, Beistellung, An- und Abtransport aller erforderlichen Fahrzeuge (Kran), Gerätschaften und Werkzeuge vom/bis Einbauort, betriebsbereite Verlegung der Kabel an der jeweiligen Hochführung, inkl. notwendiger Verbrauchsmaterialien. Ausrichten und Vorbereiten der Kabelenden, betriebsfertiges Montieren des Endverschlusses. Anschluß der Erdverbindungen an das Gerüst. Siehe auch weitere Bestimmungen in den Beilagen zur Ausschreibung. | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
164 | 183026 | Монтаж на кабелна глава 1200mm2 Al; към електроразпределителна уредба 110kV тип GIS110kV SF6 ABB ELK04. Транспорт на монтажните елементи, предоставяне, транспорт и обратно извозване на всички необходими автомобили (кран), транспортиране на уреди и инструменти от/ до мястото за монтаж, свързване на кабела в готово за експлоатация състояние вкл. съответното подвеждане и на необходимите консумативи. Насочване и подготовка на кабелните глави, монтаж на кабелната глава до готово за експлоатация състояние. Свързване на земното съединение с конструкцията според техническите изисквания на Възложителя | Endverschlußmontage 1200mm2 Al; ölgefüllt. Montage in der 110-kV-Schaltanlage, Type GIS110kV SF6 ABB ELK04. Antransport der Einbauteile, Beistellung, An- und Abtransport aller erforderlichen Fahrzeuge (Kran), Gerätschaften und Werkzeuge vom/bis Einbauort, betriebsbereite Verlegung der Kabel an der jeweiligen Hochführung, inkl. notwendiger Verbrauchsmaterialien. Ausrichten und Vorbereiten der Kabelenden, betriebsfertiges Montieren des Endverschlusses. Anschluß der Erdverbindungen an das Gerüst. Siehe auch weitere Bestimmungen in den Beilagen zur Ausschreibung. | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
165 | 183027 | Работнa конструкция и ограждeния за монтажа на кабелни глави Предоставяне, транспорт и обратно извозване на всички необходими автомобили (кран), уреди и инструменти от/ до мястото за монтаж. Предоставяне, монтаж и демонтаж на всички необходими работни конструкции и ограждения към мястото за монтаж. Една обща конструкция за 3 кабелни глави е една мерна единица - комплект. | Arbeitsgerüst und Einhausung für EV-Montage Beistellung, An- und Abtransport aller erforderlichen Fahrzeuge (Kran), Gerätschaften, Materialien und Werkzeuge vom/bis Einbauort. Beistellung, Aufbau und Abbau aller erforderlichen Arbeitsgerüste und Einhausungen zur Endverschlußmontage. Ein Endverschlussgerüst mit 3 Endverschlüssen ist eine Verrechnungseinheit. | к-кт | VE | 1 |  |  | 0 | 0
166 | 183040 | Монтаж на муфа 1200мм2 Al Транспорт на монтажните елементи, предоставяне, транспорт и обратно извозване на всички необходими автомобили (кран), транспортиране на уреди и инструменти от/ до мястото за монтаж, свързване на кабела в готово за експлоатация състояние в съответния изкоп за муфи и професионално изпълнение на кабелните екрани в мястото на муфата (заземяване на екрана), включително и необходимите консумативи. Подравняване и подготовка на кабелните краища, производство на необходимите екранни съединения и съединения с покривна обвивка, готов за експлоатация монтаж на муфата, както и извършване на необходими механични разтоварвания съгласно проектната спецификация за муфите. | Montage Muffe 1200mm2 Al Antransport der Einbauteile, Beistellung, An- und Abtransport aller erforderlichen Fahrzeuge (Kran), Gerätschaften und Werkzeuge vom/bis Einbauort, betriebsbereite Verlegung der Kabel in der jeweiligen Muffengrube und fachgerechte Ausführung der Kabelschirme zur Bonding – Stelle (Schirmerdung), inkl. notwendiger Verbrauchsmaterialien. Ausrichten und Vorbereiten der Kabelenden, Herstellen der erforderlichen Schirm- und Mantelverbindungen, betriebsfertiges Montieren der Muffe sowie anbringen von ev. laut Projektspezifikation erforderlichen Zugentlastungen für die Muffen. | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
167 | 183041 | Добавка за монтаж на съединителна кръстообразна муфа и/или заземяване на екрана 1200мм2 Al Транспорт на монтажните елементи, предоставяне, транспорт и обратно извозване на всички необходими автомобили (кран), транспортиране на уреди и инструменти от/ до мястото за монтаж, свързване на кабела в готово за експлоатация състояние в съответния изкоп за муфи и професионално изпълнение на кабелните екрани до мястото за кръстосано свързване, включ. на необходимите консумативи. Подравняване и подготовка на кабелните краища, производство на необходимите екранни съединения и съединения с покривна обвивка, готово за експлоатация монтиране на муфата. Направа на заземители, свързване на заземително табло и елементи. | Zuschlag für Montage Verbindungs- Kreuzmuffe und/oder Kabelabschirmung 1200mm2 Al Antransport der Einbauteile, Beistellung, An- und Abtransport aller erforderlichen Fahrzeuge (Kran), Gerätschaften und Werkzeuge vom/bis Einbauort, betriebsbereite Verlegung der Kabel in der jeweiligen Muffengrube und fachgerechte Ausführung der Kabelschirme zur Crossbonding - Stelle, inkl. notwendiger Verbrauchsmaterialien. Ausrichten und Vorbereiten der Kabelenden,Herstellen der erforderlichen Schirm- und Mantelverbindungen, betriebsfertiges Montieren der Muffe.Erstellung von Erdern, Verbinden der Erdungskasten und Elemente. | бр. | Stk | 3 |  |  | 0 | 0
168 | 1870 | Осигуряване на качеството на полагане на кабели и монтаж | Qualitätssicherung Kabelverl. und Montage
169 | 187015 | Мерки за осигуряване на качеството на изпълнените дейностите. Надзор за полагане за кабел 110kV. Отговорно приемане на изкопи и тръбни линии преди изтегляне на кабел. Приемане на цялото разширение на отсечката (радиуси на огъване, ролки/макари, оборудване, лебедка и т.н.) за всеки отделен проводник или тръба/пакет гъвкави тръби, който трябва да бъде изтеглен. Проверка на правилното прилагане на тяговата сила към кабелите/тръбите (кабелни чорапи, настройка на оборудване и т.н.). Контрол при демонтиране на ролки/макари, оборудване. Контрол на коректното свързване в сноп на кабели/тръби преди запълване. Контрол на работите по запълване и демонтиране на укрепване. | Verlegeaufsicht für 110-kV-Kabel Verantwortliche Abnahme der Künette und der Rohrzüge vor dem Kabelziehen. Abnahme des gesamten Streckenausbaues (Biegeradien, Rollen, Nachschubgeräte, Zugwinde etc.) für jeden zu ziehenden Einzelleiter oder Rohr/Schlauchpaket. Kontrolle der korrekten Zugkraftaufbringung auf die Kabel/Rohre (Ziehstrümpfe, Einstellung Nachschubgeräte etc.). Überwachung des Ausbaues der Rollen und Nachschubgeräte. Kontrolle der korrekten Bündelung der Kabel/Rohrpakete vor dem Verfüllen. Überwachung der Verfüllarbeiten und des Ausbaues der Künettenpölzung. | м | m | 1750 |  |  | 0 | 0
170 | 187020 | Изпитания за пускане в експлоатация Извършване на изпитване с променливо напрежение и частично измерване на разряда върху цялата, завършена кабелна система, в съответствие с изискванията на Възложителя | Inbetriebnahmeprüfungen Durchführung der Wechselspannungsprüfung sowie der Teilentladungsmessung an der gesamten, fertiggestellten Kabelanlage, gemäß den Festlegungen in den Beilagen zur Ausschreibung. | к-кт | PA | 1 |  |  | 0 | 0
171 | 187025 | Изпитване на външната обвивака на кабел 110kV Изпитанията на външната обвивка трябва да се извършват на всяка фаза с 10 kV, продължителност 1 минута: 1 . Непосредствено след запълване на изкопа. 2 . Преди въвеждане в експлоатация на цялото съоръжение. Единичната цена за изпитването на външната обвивка включва транспортиране, осигуряване и работа на необходимите измервателни устройства, включително принадлежности и цялата работа за подготовка на кабелите (освобождаване на екран и жило/проводник, отстраняване на проводящия слой от външната обвивка, присъединяване и освобождаване на заземления и т.н.) включително необходимия персонал за това. Общата цена включва всички описани изпитания на обвивката, които трябва да се проведат. | Mantelprüfungen Gemäß Beilagen zum LV sind Mantelprüfungen an jeder Phase, mit 10 kV, Dauer 1 Minute, durchzuführen: 1. Unmittelbar nach dem Verfüllen. 2. Vor der Inbetriebnahme der kompletten Anlage. In den Einheitspreis für die Mantelprüfung sind der Antransport, die Bereitstellung und der Betrieb der dazu erforderlichen Meßgeräte inkl. Zubehör und alle Arbeiten zur Vorbereitung der Kabel (Schirm und Leiter freilegen, entfernen der leitenden Schicht am Außenmantel, Erdungen ab- und anklemmen etc.) einschließlich des dazu benötigten Personals einzurechnen. Die Pauschale umfasst alle wie beschrieben durchzuführenden Mantelprüfungen. | к-кт | VE | 7 |  |  | 0 | 0
172 | 1871 | Проекто-конструкторска дейност и документация Изготвяне на документация за строителната площадка и изпълнение на инженерни услуги. Цялата документация трябва да бъде изпратена на Възложителя на хартиен и дигитален носител. | Engineering und Dokumentation Erstellung von Unterlagen zur Baustellendokumentation sowie Durchführung von Engineeringleistungen. Alle Dokumentationsunterlagen sind in Papierform und digital auf Datenträger an den Auftraggeber zu übermitteln.
173 | 187100 | Проекто-конструкторски дейности за кабелна система Извършване и документиране на изчисленията за натоварване и нагряване на кабелната линия според изискванията на Възложителя, както и текущото адаптиране към текущи параметри. Изчисляване сечението на екрана и начина на заземяване в крайни точки (кабелни глави) и при кабелна муфа. Изработване на работни детайли за радиуси на полагане/ изтегляне, пресичане на проводи. Подробни описания на технологията на полагане / изтегляне. Промяна и адаптиране на проекта на изкопа съгласно текущи условия. Измерване и изчисляване на точни дължини на кабел и кабелни барабани с цел оптимално използване на доставен кабел и максимална остатъчна дължина на кабел за предоставяне и съхранение от Възложителя. | Engineeringleistungen Kabelsystem Durchführen und dokumentieren von Belastungs- und Erwärmungsberechnungen für die Kabelleitung nach der Projekt- und technischen Spezifikation sowie laufende Anpassung an geänderte Parameter. Berechnung des Querschnitts der Abschirmung und der Erdungsmethode an den Endpunkten (Kabelendverschlüssen) und der Kabelmuffe. Erarbeiten von Ausführungsdetails für Biegeradien der Verlegung/Einziehen, Leitungsquerungen. Ausführliche Beschreibungen der Technologie der verlegung/Einziehen Ev. Abändern und Anpassen der Künettenentwürfe an die angetroffenen Bedingungen. Messung und Berechnung der genauen Kabellängen und Kabeltrommeln zur optimalen Nutzung des gelieferten Kabels und der maximalen Restkabellänge zur Bereitstellung und Lagerung durch den Auftraggeber. | к-кт | PA | 1 |  |  | 0 | 0
174 | 187101 | Документация, изготвяне на протоколи Изготвяне и изпращане на следните документи: - Измервателни протоколи на проведените изпитания с всички измерени параметри - Монтажни протоколи (включително снимки) на монтаж на муфите, кабелните глави и монтажните дейности за заземяване на екраните във всички точки -Протоколи съгласно изискванията на Възложителя за всякакви типови и извадкови изпитвания и др. - Документи за Въвеждане в експлоатация на обекта съгласно изискванията на ЗУТ | Dokumentation, Protokollerstellung Erstellen und Übermitteln folgender Dokumente: - Messprotokolle der durchgeführen Prüfungen mit Angabe aller gemessenen Parameter - Montageprotokolle (inkl. Fotos) vom Einbau der Muffen, der Endverschlüsse sowie der Montagetätigkeiten für die Erdung der Kabelschirme in allen Punkten -Protokolle gem. den Anforderungen des AG sämtlicher lt. Typen-, Auswahl-, Stückprüfungen etc. -Unterlagen für die Inbetriebnahme des Bauvorhabens lt. Raumordnungsgesetzes | к-кт | PA | 1 |  |  | 0 | 0
175 | 18 | 110kV-кабел и гарнитури | 110kV-Kabel und Garnituren | [6 empty] | 0
176 | OG 02 | Кабел и гарнитури, доставка и монтаж | Kabel und Garnituren, Lieferung und Montage | [6 empty] | 0
177 | OG 04 | Режийни услуги общо | Regieleistungen allgemein
178 | 90 | Пряко извършени дейности За дейности, които не могат да бъдат заплатени според единичните цени, но са извършеи или за транспорт, които не са пряко свързани с монтажните работи, като напр. предоставяне на специалисти, превозни средства и оборудване се заплаща според часовите ставки. Допълнителните дейности могат да се изпълнят само тогава, когато са одобрени от Възложителя. Изработените часове, използваното оборудване, транспортните услуги и използваните материали трябва да се вписват ежедневно в протокол и да се предостави на Възложителя в рамките на 5 работни дни. Да не се допуска увреждания на здравето, причинени от физическо пренатоварване и ако това не е технически възможно, да се използват подходящи технически средства или увеличене на броя на работниците. Необходимите за изпълнението на тези мерки увеличени разходи за заплата и технически средства са включени в единичните цени. | Regiearbeiten Für Arbeiten, die nicht nach den Einheitspreisen abgerechnet werden können, aber zusammen mit diesen anfallen oder für Arbeiten und Transporte, die nicht in direktem Zusammenhang mit den Montagearbeiten stehen, wie z. B. Bereitstellen von Fachkräften, Fahrzeugen und Geräten werden nach Stundensätze vergütet. Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind in die Regiescheine täglich einzutragen und dem Auftrageber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Auf die Vermeidung von Gesundheitsschäden durch körperliche Überbeanspruchung ist Bedacht zu nehmen und sollte dies arbeitstechnisch nicht möglich sein, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen.
179 | 9001 | Персонал | Personal
180 | 900105 | Часова ставка за персонал при необходимост и след одобрение от Възложителя | Stundensatz für Personal bei Bedarf una nach Freigabe des AG
181 | 900105B | Монтьор | Monteur | h | h | 10 |  |  | 0 | 0
182 | 900105C | Помощни работници | Helfer | h | h | 10 |  |  | 0 | 0
183 | 900501 | Багер с оборудване | Baggergeräte
184 | 900501C | Багер с многофункционална кофа вкл. обслужващ персонал | Bagger mit Mehrzweckschaufel (ICB) Inkl. Bedienpersonal | h | h | 10 |  |  | 0 | 0
185 | 900502 | Камион, включително товарен кран с оборудване за закачане | LKW inklusive Ladekran mit Greiferausrüstung
186 | 900502B | Камион > 7 т. с товарокран вкл. обслужващ персонал | LKW > 7 t mit Ladekran Inkl. Bedienpersonal | h | h | 10 |  |  | 0 | 0
187 | 900504 | Компресор | Kompressor
188 | 900504A | Пневматичен компресор вкл. обслужващ персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Inkl. Bedienpersonal | h | h | 10 |  |  | 0 | 0
189 | 900507 | Ограда на строителната площадка Предоставяне, монтаж и демонтаж на ограждение на строителна площадка с височина до 2м, прозрачно или непрозрачно. Поддръжката (напр. осигуряване срещу срутване, осветление, надписи и т.н.) за времетраенето на строителството е включена в единичната цена. Фактурирането се осъществява на линеен метър изградено строително ограждение. Позицията се изпълнява само след одобрение от Възложителя за ограждение на строителни складове и складови площи за материала, осигурен от Изпълнителя. Обезопасяването на изкопи и шахти посредством строителни ограждения е включена в позиция на OG 01. | Bauzaun. Beistellen, Errichten und Abbauen von Bauzäunen bis 2 m Höhe, mit oder ohne Sichtschutz. Die Wartung (z.B. Umsturzsicherung, Beleuchtung, Beschilderung, etc.) über die Baudauer ist in den Einheitspreis einzurechnen. Die Abrechnung erfolgt je Laufmeter errichteter Bauzaun.Die Position kommt nur auf ausdrückliche Anforderung des AG für die Umzäunung von Baulagern und Lagerflächen für vom AN beigestelltem Material zu tragen. Die Sicherung von Künetten, Gruben und Schächten mittels Bauzäunen ist in die Position der OG 01 einzurechnen. | м | m | 200 |  |  | 0 | 0
190 | 9007 | Изпомпване на вода. Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимите помпени агрегати, заедно с обслужващия персонал, на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове. Единичните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Заплащат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Wasserhaltung Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, technische Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden.
191 | 900705 | Моторни помпи до 5 kW | Motorpumpen bis 5 kW | h | h | 10 |  |  | 0 | 0
192 | 900710 | Моторни помпи от 5 - 15 kW | Motorpumpen von 5 - 15 kW | h | h | 10 |  |  | 0 | 0
193 | 90 | Пряко извършени дейности | Regiearbeiten | [6 empty] | 0
194 | OG 04 | Режийни услуги общо | Regieleistungen allgemein | [6 empty] | 0
|  |  |  | Обща стойност, BGN, без включен ДДС: Gesamtwert, BGN, ohne MwSt .: | [5 empty] | 0
|  | За посочените в настоящия документ конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се считат добавени думите „или еквивалентно/и“ | Für die in diesem Dokument angegebenen konkrete Standards, Spezifikationen, technische Bewertung, technische Genehmigung, technisches Etalon, spezifische Prozesse oder Herstellungsmethode, konkretes Muster, Quelle, spezifischer Prozess, der die Leistung oder das Produkt kennzeichnen, Schutzmarke, Patent, Sorte, Herkunft oder Herstellung, gilt der Ausdruck "oder gleichwertig" als hinzugefügt.
|  | Колона 8: Вписва се стойността на всички разходи за труд (вкл.пътни, командировъчни, допълнителни разходи и др.) за изпълнението на единично количество от съответната дейност. | Spalte 8: Eingetragen wird der Wert sämtlicher Kosten für Arbeit (inkl. Reisekosten, Verpflegungsgeld, zusätzliche Kosten etc.) für die Ausführung einer Einheitsmenge von der jeweiligen Tätigkeit.
|  | Колона 9: Вписва се стойността на всички разходи за материали (вкл.доставно-складови разходи, механизация, допълнителни разходи и др.) необходими за изпълнението на единично количество от съответната дейност. | Spalte 9: Eingetragen wird der Wert sämtlicher Kosten für Materialien (inkl. Liefer-und Lagerkosten, Spezialmechanisierung, zusätzliche Kosten etc.), notwendig für die Ausführung einer Einheitsmenge von der jeweiligen Tätigkeit.
|  | Колона 10: Формира се от сбора на колона 8 и колона 9 и представлява единичната стойност за изпълнение на единично количество от съответната дейност (формулата е заложена в клетката). Стойността трябва да съдържа всички разходи за цялостно изпълнение на позицията, дори и да не са описани конкретни дейности /и ако същите не са отделени в отделна позиция от количествената сметка | Spalte 10: Ergibt sich aus der Summe von Spalte 8 und Spalte 9 und versteht sich als Einheitspreis für die Ausführung einer Einheitsmenge von der jeweiligen Tätigkeit. (die Formel ist in der Zelle implementiert). Der Wert muss sämtliche Kosten für die komplette Ausführung der Position beinhalten, sogar wenn keine konkrete Tätgkeiten angeführt sind/ und falls dieselben in einer eigenen Position dieses Preisvorschlags nicht enthalten sind.
|  | Колона 11: Формира общата стойност за изпълнение на прогнозираното количество дейност/ услуга/ доставка.(формулата е заложена в клетката). | Spalte 11: Ergibt sich aus dem Gesamtwert für die Ausführung der geschätzten Menge Tätigkeit/ Dienstleistung/ Lieferung (die Formel ist in der Zelle implementiert).
|  | Позиции 010102D, 010301, 010304, 010504, 010505, 010702, 010703A, 010703B, 011002, 011003, 011005, 011006, 011009, 011015, 020102C, 020102D, 020103C, 020103D, 020130A, 040110C, 040301A, 040301B, 040401A, 040501A, 050101C, 050103, 050104A, 050104B, 060102, 060301C, 060303F, 060310A, 400101A, 400102, 801012, 181041, 183041, 900105B, 900105C, 900501C, 900502B, 900504A, 900507, 900705, 900710 се изпълняват след сългасуване с Възложителя. | Positionen 010102D, 010301, 010304, 010504, 010505, 010702, 010703A, 010703B, 011002, 011003, 011005, 011006, 011009, 011015, 020102C, 020102D, 020103C, 020103D, 020130A, 040110C, 040301A, 040301B, 040401A, 040501A, 050101C, 050103, 050104A, 050104B, 060102, 060301C, 060303F, 060310A, 400101A, 400102, 801012, 181041, 183041, 900105B, 900105C, 900501C, 900502B, 900504A, 900507, 900705, 900710 sind nach Abstimmung mit dem AG durchzuführen.
|  | Цената предложена за изпълнение на дейностите посочени в позиция 181014 от настоящото ценово предложениe, трябва да се калкулира със следните ценови индекси за цените на металите Мед (Cu) и Алуминий(Al) съдържащи се в кабела: | Der angebotene Preis für die Durchführung der Tätigkeiten in der Position 181014 in diesem Preisblatt, müssen mit den folgenden Preis Indexes für die Preise der Bundmetalien Kupfer (Cu) und Aluminium (Al) berechnet werden.
|  | Мед (Cu) = 12,56 BGN/kg Най-високият средногодишен DEL – notiz индекс - „Мед ниско“ (KUPFER niedrig) [BGN/kg], публикуван на интернет страница със свободен достъп: http://www.del-notiz.org/, раздел „Осреднени годишни стойности“ (Jahresdurchschnitte) (642,01 EUR/100 kg = 12,56 BGN/kg, преобразуван при курс 1 EUR = 1,95583 BGN) | Kupfer (Cu) = 12,56 BGN/kg Der höhste durchschnittlich jährliche DEL - notiz Index „Kupfer niedrig“ [BGN/kg], veröffentlicht auf Webseite mit freiem Zugang: http://www.del-notiz.org/, Abschnitt "Jahresdurchschnitte" (642,01 EUR/100 kg = 12,56 BGN/kg, verrechnet beim Wechselkurs 1 EUR = 1,95583 BGN)
|  | Алуминии (Al) = 4,71 BGN/kg Най-високият средногодишен DEL – notiz „Алуминий в кабел“ (Alu in Kabeln) [BGN/kg], публикуван на интернет страница със свободен достъп: http://www.del-notiz.org/, раздел „Осреднени годишни стойности“ (Jahresdurchschnitte) (240,94 EUR/100 kg = 4,71 BGN/kg, преобразуван при курс 1 EUR = 1,95583 BGN) | Aluminium (Al) = 4,71 BGN/kg Der höhste durchschnittlich jährliche DEL - notiz Index „Alu in Kabeln“ [BGN/kg], veröffentlicht auf Webseite mit freiem Zugang: http://www.del-notiz.org/, Abschnitt "Jahresdurchschnitte" (240,94 EUR/100 kg = 4,71 BGN/kg, verrechnet beim Wechselkurs 1 EUR = 1,95583 BGN)
|  | Посочените цени в ценовото предложение отговарят на условията посочени в мострения договор, търговските улсовия, съгласувания и одобрен проект, техническите спецификации и описания - неразделна част от документацията към открита процедура за възлагане на обществена поръчка №58-EP-20-MP-С- З | Die eingeführten Preise in dem Preisvorschlag entsprechen der Konditionen des Mustervertrages, der kaufmännischen Bedingungen, der abgestimmten und genehmigten Projektunterlagen, der technischen Spezifikationen und Beschreibungen, die einen Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen zu der offene Ausschreibung Nr58-EP-20-MP-С- З darstellen.
|  | Име и подпис: Name und Unterschrift: | Дата/Datum:
Note on D17: Author: Пропуснал съм да сложа текстта на немски
Note on B55: Author: Необходими ли са? Нямаме такива по чертежи и обяснителната записка.
Note on B129: Author: Не са ли всичките слоеве по 4 см? Тоест, не е ли излишно?
Note on B181: Author: Кожух?