## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ от участник ……………………………………………..…………… , към процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 393-ЕР-18-СЕ-С-З, с предмет: „Изграждане на Административна сграда за Диспечерски център - гр. Пловдив”
№ | Наименование на СМР | Единична мярка | Количество | Заплата BGN, без вкл. ДДС | Материал BGN, без вкл. ДДС | Един. цена лева, без вкл. ДДС | Обща стойност BGN, без ДДС | Описание продукти/материали и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДАТА
І. | КОНСТРУКЦИИ
I.I. | СГРАДА
1 | Заготовка, доставка и монтаж армировка от стомана АІІІ | кг | 58830 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
2 | Доставка и монтаж фиксатор HALFEN HDB ABST-15/20 или еквивалентни | БР | 60 |  |  | 0 | 0
3 | Доставка и монтаж анкери HALFEN HDB -16/255-2/360 или еквивалентни | БР | 8 |  |  | 0 | 0
4 | Доставка и монтаж анкери HALFEN HDB -16/255-3/540 или еквивалентни | БР | 22 |  |  | 0 | 0
5 | Доставка и монтаж съединения с прегънати връзки HALFEN HBT 120-10/15-5-1250 или еквивалентни | м | 6 |  |  | 0 | 0
6 | Доставка и монтаж заварени мрежи Q18(№8/20)- за армиране на бетонова настилка | кг | 2600 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
7 | Механизиран демонтаж на съществуваща настилка от асфалтобетон | м2 | 545.2 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
8 | Демонтаж съществуващ тротоар с бетонови плочи | м2 | 29.4 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
9 | Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на з. п. от мех. изкоп на депо в рамките на строителната площадка | м3 | 57.5 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
10 | Масов изкоп в земни почви с багер, вкл. укрепване и разкрепване на изкопа | м3 | 484.55 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
11 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 31.3 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
12 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 31.3 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
13 | Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни з. п. от мех. изкоп на разстояние 20км, вкл. депониране | м3 | 515.85 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
14 | Превоз земни маси на депо на разстояние 5км- на временно депо | м3 | 370.35 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
15 | Натоворавание и довозване земни маси от депо на 5км за направа обратен насип | м3 | 145.5 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
16 | Засипване на изкопи и механиз.уплътняване на земни маси на пластове от 10см до достигане на 97% от естествената плътност на почвата | м3 | 145.5 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
17 | Направа насип под бетонова настилка от чакъл фракция 0-40мм, дебелина на насипа 38см | м3 | 145.5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
18 | Механизирано уплътняване на баластрата на два пласта по 10см+4см с валяк | м3 | 171.3 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
19 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за фундаменти и ивични основи | м2 | 204.75 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
20 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за вертикални бетонови стени | м2 | 184 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
21 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за стоманобетонови плочи и греди към тях | м2 | 1259.7 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
22 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за шлицове, канали и инсталационни отвори | м2 | 64.75 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
23 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за самостоятелни стоманобетонови колони | м2 | 116.75 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
24 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за стоманобетонови шайби | м2 | 593.15 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
25 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за стоманобетонови бордове | м2 | 213.65 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
26 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за стълбища и стълбищни площадки | м2 | 23.5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
27 | Доставка и полагане бетон клас на якост В15(С12/15)- подложен | м3 | 20.5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
28 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) във фундаменти и ивични основи | м3 | 129 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
29 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) във вертикални бетонови стени | м3 | 20 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
30 | Доставка и полагане бетон клас на якаст В35(С28/35) в стоманобетонови плочи и греди към тях | м3 | 315 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
31 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в самостоятелни стоманобетонови колони | м3 | 10.5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
32 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в стоманобетонови шайби | м3 | 76.3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
33 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в стоманобетонови бордове | м3 | 15.6 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
34 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в стоманобетонови канали | м3 | 6.35 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
35 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в стоманобетонови стълбища и стълбищни площадки | м3 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
36 | Доставка и монтаж метални капаци за кабелни канали изработени от рифелова ламарина d=2мм, включително укрепващи профили и закладни части. Капаците да бъдат горещо поцинковани и прахово боядисани в цвят RAL7039 | кг | 580 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
37 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за страници бетонова настилка | м2 | 22.1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
38 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в армирана бетонова настилка с дебелина 10см по рампи, армиран със заварени мрежи (заварените мрежи са включени към т.6 от тази сметка), включително награпавяване на настилката | м3 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
39 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в армирана бетонова настилка с дебелина 15см, армиран със заварени мрежи (заварените мрежи са включени към т.6 от тази сметка) | м3 | 64 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
40 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в армирана бетонова настилка с дебелина 30см, армиран със заварени мрежи (заварените мрежи са включени към т.6 от тази сметка) | м3 | 13 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
41 | Доставка и полагане бетон клас на якост В35(С28/35) в шлайфана бетонова настилка с дебелина 5см, включително оформяне на привидни фуги в настилката | м2 | 47 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
42 | Шлайфане на бетонова настилка, вкл доставка и полагане защитно двукомпонентно безцветно епоксидно покритие "DUROFLOOR-BI" на фирма "ISOMAT" или еквивалент | м2 | 47 |  |  | 0 | 0
43 | Прорязване на привидни фуги в шлайфана бетонова настилка, вкл. запълването им с полиетиленово въже и полиуретанов фугопълнител | м | 42 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
44 | Доставка и монтаж окрайчващ профил/кутия/ с размер 100/50/3мм по рампи, включително "мустаци" за анкериране, горещо поцинковане на профилите и прахово боядисване в цвят RAL7039 | кг | 89.5 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
45 | Полагане един пласт полиетиленово фолио под бетонова настилка | м2 | 481 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
46 | Доставка и направа топлоизолация под бетонова настилка от екструдиран полистирол XPS АUSTROTHERM XPS ТОР30 с коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK; Якост на натиск 30 t/m2; Реакция на огън клас Е; дебелина 10см или еквивалентен | м2 | 446 |  |  | 0 | 0
47 | Доставка и направа топлоизолация в деформацинна фуга между сгради от експандиран полистирол ЕPS вид "ВаumitStarTherm" с λ≤0.035W/mК и дебелина 10см или еквивалетна | м2 | 138.3 |  |  | 0 | 0
48 | Доставка и направа топлоизолация в основи с екструдиран полистирол AUSTROTHERM XPS ТОР30, с коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK; Якост на натиск 30 t/m2; Реакция на огън клас Е; дебелина на топлоизолацията 10см включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа, циментово лепило и циментова шпакловка или еквивалетна | м2 | 254.7 |  |  | 0 | 0
49 | Доставка и направа двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи- долен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Venus FC 3 mm", -20⁰С на фирма "GENERAL MEMBRANE", горен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Venus FC 3 mm", -20⁰С на фирма "GENERAL MEMBRANE", включително грундиране на основата с готов битумен грунд "General Primer" на фирма "GENERAL MEMBRANE" или еквивалетна | м2 | 962.85 |  |  | 0 | 0
50 | Доставка и направа защита на хидроизолация в основи с "Геотекстил серия NW 500 – 500гр" на фирма"VJF"ООД или еквивалетнен | м2 | 962.85 |  |  | 0 | 0
51 | Доставка и монтаж на холкери с циментов разтвор и размер 5/5см | м | 215.1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
I.II. | ВОДОМЕРНА ШАХТА
52 | Заготовка, доставка и монтаж армировка от стомана АІІІ | кг | 125 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
53 | Доставка и монтаж метален капак изработен от рифелова ламарина d=6мм, включително укрепващи профили и закладни части. Капака да бъде горещо поцинкован и прахово боядисван в цвят RAL7039 | кг | 145 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
54 | Масов изкоп в земни почви с багер, вкл. укрепване и разкрепване на изкопа | м3 | 10.8 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
55 | Ръчен изкоп за подравняване и дооформяне откосите на изкопа | м3 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
56 | Прехвърляне земни почви до 3м хоризонтално и 2м вертикално | м3 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
57 | Засипване на изкопи и механиз.уплътняване на земни маси на пластове от 10см до достигане на 97% от естествената плътност на почвата | м3 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
58 | Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни з. п. от мех. изкоп на разстояние 20км, вкл. депониране | м3 | 5.6 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
59 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за фундаменти и ивични основи | м2 | 1.55 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
60 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за вертикални бетонови стени | м2 | 18.4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
61 | Доставка и полагане бетон клас на якост В15(С12/15)- подложен | м3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
62 | Доставка и полагане бетон клас на якост В25(С20/25) във фундаменти и ивични основи | м3 | 0.7 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
63 | Доставка и полагане бетон клас на якост В25(С20/25) във вертикални бетонови стени | м3 | 1.85 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
64 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране за инсталационни отвори | м2 | 0.25 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
65 | Заготовка и монтаж метални стъпала изработени от стомана Ф18 | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
I.III. | ВОДООХЛАДИТЕЛНА КУЛА
66 | Заготовка, доставка и монтаж армировка от стомана АІІІ | кг | 28 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
67 | Заготовка и монтаж метална конструкция за монтаж на водоохладителна кула, изработени от стомана Вст3пс по БДС 2592-71*, включително горещо поцинковане на всички профили и прахово боядисване в цвят RAL7039 | кг | 286 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
68 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за стоманобетонови крачета | м2 | 2.5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
69 | Доставка и полагане бетон клас В35(С28/35) в стоманобетонови крачета | м3 | 0.15 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
I.IV. | МЕТАЛНА СТЪЛБА | [5 empty] | 0
70 | Заготовка и монтаж метална ревизионна стълба с препазен кош, от изработена от стомана Вст3пс по БДС 2592-71*, включително горещо поцинковане на всички профили и прахово боядисване в цвят RAL7039 | кг | 378 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
I.V. | РАДИО-РЕЛЕЙНА АНТЕНА
71 | Заготовка, доставка и монтаж армировка от стомана АІІІ | кг | 60 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
72 | Заготовка и монтаж метална конструкция за радио-релейна антена, от изработена от стомана Вст3пс по БДС 2592-71*, включително горещо поцинковане на всички профили и прахово боядисване в цвят RAL7039 | кг | 218 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
73 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. декофриране на бетон за фундаменти | м2 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
74 | Доставка и полагане бетон клас В25(С20/25) във фундаменти | м3 | 2.4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
75 | Доставка и монтаж сегментни анкери Hilti HST-M12/20 или еквивалентни | БР | 12 |  |  | 0 | 0
| общо І.КОНСТРУКЦИИ | [5 empty] | 0
ІІ. | АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
76 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 567.5/160см, 26% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
77 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 205/160см, 25% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
78 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 155/160см, 33% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
79 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 207.5/160см, 25% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
80 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 687.5/160см, 22% отваряем двуосно, в прозореца има монтирана плътна част с широчина 13см в зоната на вътрешната преградна стена, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
81 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 680/160см, 22% отваряем двуосно, в прозореца има монтирана плътна част с широчина 13см в зоната на вътрешната преградна стена, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
82 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 130/160см,100% отваряем двуосно, сигнатура П8, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
83 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 207.5/160см, 24% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
84 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с профили от серията "AWS75.SI+" прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на профила Uf ≤ 1.2 W/ (m²·K) и коефициент на цялото изделие Uw ≤0.9 W/ (m²·K), остъклен със стъклопакет с коефициент на топлопреминаване 0,6W/m2.K и дебелина 46мм(съставен от първо стъкло AGC Planibel TOP 1.0 с дебелина 4mm + дистанционер + второ стъкло бял флоат с дебелина 6mm + дистанционер + трето стъкло AGC Planibel TOP N+ с дебелина 4mm, напълнен с газ аргон в 2-те камери), размер на прозореца 680/160см, 37% отваряем двуосно, в прозореца има монтирана плътна част с широчина 13см в зоната на вътрешната преградна стена, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
85 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взлоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4.Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 567.5/160см, 26% отваряем двуосно, или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
86 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4.Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 207.5/160см, 25% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
87 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4. Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 687.5/160см, 30% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
88 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4. Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 680/160см, 30% отваряем двуосно,в прозореца има монтирана плътна част с широчина 13см в зоната на вътрешната преградна стена, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
89 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4. Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 680/160см, 30% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
90 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4. Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 207.5/80см, 24% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
91 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4. Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 680/80см, 37% отваряем двуосно, в прозореца има монтирана плътна част с широчина 13см в зоната на вътрешната преградна стена, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
92 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4. Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 435/80см, 35% отваряем двуосно, или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
93 | Доставка и монтаж фасаден алуминиев прозорец от алуминиев профил с прекъснат термомост на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" с коефициент на цялото изделие Uw ≤ 2.0 W/ (m²·K) изработен с профили от серията "Schüco AWS 90 BR"-Изпитана прозоречна система с взломоустойчивост клас WK (RC) 4 според EN 1627-1630.Изпитана прозоречна система с куршумоустойчивост до клас FB 4 (S/NS) според DINEN 1522, и/или в комбинация с взломоустойчивост WK (RC) 4; прахово боядисани в цвят RAL7039, в комплект с обков"SchücoAvanTec" обков за двуполскостно отваряне с макс. тегло на крилото 160 кг, взломо- и куршумоустойчив, управление с една ръка, отваряне на долна ос с максимален ход на ножицата 175мм; Взломоустойчивост до клас WK (RC) 4; Куршумоустойчивост до клас FB 4. Остъклен със стъклопакет "SchücoProtect, BR4-NS, куршумоустойчив стъклопакет с добра топлоизолация и осигурен срещу нападения с механични средства: EN 356, клас P6B" с коефициент на топлопреминаване 1.3W/m2.K и дебелина 57мм, размер на прозореца 467/160см, 22% отваряем двуосно, или екивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
94 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 567.5/160см или еквивалентни | БР | 2 |  |  | 0 | 0
95 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 205/160см или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
96 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 155/160см или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
97 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 207.5/160см или еквивалентни | БР | 3 |  |  | 0 | 0
98 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 687.5/160см или еквивалентни | БР | 2 |  |  | 0 | 0
99 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 680/160см или еквивалентни | БР | 4 |  |  | 0 | 0
100 | Доставка и монтаж алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 130/160см или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
101 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 207.5/80см или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
102 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 680/80см или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
103 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 435/80см или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
104 | Доставка и монтаж фасадни алуминиеви ламелни щори на фирма "Warema" модел "E80 A 6 ламели със закръглени ръбове" прахово боядисани в цвят RAL7039 за прозорец с размер 467/160см или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
105 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена), фасадна, двукрила, метална, пожароустойчива врата, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 252/301см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне на двете крила с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; обхватна каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; електрическа брава за пожароустойчива врата, захранване 12VDC, Fail Secure, комплект с квадрат, гъвкава връзка (при двукрила врата), брониран кабелен канал между крилото и касата на вратата, паник брава, окабеляване на крилото на вратата, 214910 на ISEO или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
106 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена),интериорна, метална, пожароустойчива врата с граница на пожароустойчивост EI30, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки, прахово боядисана в цвят RAL7039, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 92/211см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; обхватна каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; секретна пожароустойчива брава, пожароустойчиви дръжки от неръждаема стомана и секретен патрон с три ключа или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
107 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена),интериорна, метална, пожароустойчива врата с граница на пожароустойчивост EI30, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки, прахово боядисана в цвят RAL7039, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 92/211см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; обхватна каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; електрическа брава за пожароустойчива врата с контрол на достъпа на 12VDC, Fail Secure, окабеляване на крилото на вратата, 1 бр. неактивна (дръжка/топка) и 1 бр. активна дръжка, с три бр.ключа, 214910 на ISEO или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
108 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена),интериорна, метална, пожароустойчива врата с граница на пожароустойчивост EI60, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки, прахово боядисана в цвят RAL7039, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 92/211см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; обхватна каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; електрическа брава за пожароустойчива врата с контрол на достъпа на 12VDC, Fail Secure, окабеляване на крилото на вратата, 1 бр. неактивна (дръжка/топка) и 1 бр. активна дръжка, с три бр.ключа, 214910 на ISEO или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
109 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена), двукрила, интериорна, метална, пожароустойчива врата с граница на пожароустойчивост EI30, в комплект с механизъм за самозатваряне на двете крила, секретна брава, патрон и дръжки, прахово боядисана в цвят RAL7039, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 162(104+58)/211см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; ъглова каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; електрическа брава за пожароустойчива врата, захранване 12VDC, Fail Secure, комплект с квадрат, гъвкава връзка (при двукрила врата), брониран кабелен канал между крилото и касата на вратата, паник брава, окабеляване на крилото на вратата, 214910 на ISEO или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
110 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена), двукрила, интериорна, метална, пожароустойчива врата с граница на пожароустойчивост EI30, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 162(104+58)/211см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне на двете крила с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; обхватна каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; електрическа брава за пожароустойчива врата, захранване 12VDC, Fail Secure, комплект с квадрат, гъвкава връзка (при двукрила врата), брониран кабелен канал между крилото и касата на вратата, паник брава, окабеляване на крилото на вратата, 214910 на ISEO или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
111 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена),интериорна, метална, пожароустойчива врата с граница на пожароустойчивост EI 120/S200, в комплект с механизъм за самозатваряне и автоматичен падащ праг, секретна брава, патрон и дръжки, прахово боядисана в цвят RAL7039, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 132/251см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; обхватна каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; електрическа брава за пожароустойчива врата с контрол на достъпа на 12VDC, окабеляване крилото на вратата, 1 бр. неактивна (дръжка/топка) и 1 бр. активна дръжка, с три бр.ключа, 214910 на ISEO или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
112 | Доставка и монтаж плътна (неостъклена),интериорна, метална, пожароустойчива врата с граница на пожароустойчивост EI 120/S200, в комплект с механизъм за самозатваряне и автоматичен падащ праг, секретна брава, патрон и дръжки, прахово боядисана в цвят RAL7039, производство на фирма"АРП" Пловдив, размер на вратата 112/251см; вратата е със следните характеристики: изработена от негорим материал клас А1; клас на самозатваряне и издържливост С5, с автомат за самозатваряне с плъзгащо рамо цвят сребро; газо- и димо- уплътнена; обхватна каса изработена от стоманена поцинкована ламарина с дебелина 1,5мм; крило -сложна кутия изработена от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм с изолационен пълнеж с обща дебелина 65мм; 3D регулируеми панти от неръждаема стомана с лагери за интензивна употреба; пасивна защита-стоманени защитни шипове към касата на вратата 2бр; електрическа брава за пожароустойчива врата с контрол на достъпа на 12VDC, окабеляване крилото на вратата, 1 бр. неактивна (дръжка/топка) и 1 бр. активна дръжка, с три бр.ключа, 214910 на ISEO или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
113 | Доставка и монтаж остъклена интериорна витрина с граница на пожарозащита EI60 прахово боядисани в цвят RAL7039, Система на фирма "Alukonigstahl"- с профили от серията "ADS 80 FR60", размер на витрината 260/280см или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
114 | Доставка и монтаж остъклена интериорна витрина с граница на пожарозащита EI30 прахово боядисани в цвят RAL7039, с вградена в нея остъклена врата с граница на пожароустойчивост EI30. Система на фирма "Alukonigstahl"- с профили от серията "ADS 80 FR30", размер на витрината 244/300см, размер на вратата 92/211см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
115 | Доставка и монтаж остъклена интериорна витрина с граница на пожарозащита EI30 прахово боядисани в цвят RAL7039, с вградена в нея остъклена врата с граница на пожароустойчивост EI30. Система на фирма "Alukonigstahl"- с профили от серията "ADS 80 FR30", размер на витрината 207/300см, размер на вратата 92/211см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
116 | Доставка и монтаж остъклена интериорна витрина с граница на пожарозащита EI30 прахово боядисани в цвят RAL7039, във витрината да се вградят два броя димо- и газо- уплътнени остъклени врати. Система на фирма "Alukonigstahl"- с профили от серията "ADS 80 FR30", размер на витрината 1187.5/300см, размер на вратите 92/211см, в комплект със секретна брава, патрон и дръжки или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
117 | Доставка и монтаж на четирикрила, входна, автоматична, плъзгаща врата модел"ST Flex Green" в комплект с оператор за автоматична врата "ES 200-2D" на фирма "Dorma", прахово боядисани в цвят RAL7039 с коефициент на цялото изделие Ud ≤ 1.4W/ (m²·K) , остъклена със стъклопакет с дебелина 28мм(сертифицирана за евакуационен изход), размер на вратата 200/300см, или еквивалентна. | БР | 2 |  |  | 0 | 0
118 | Доставка неотваряема витрина с оставен един брой отвор за вграждане на врата в алуминиева каса Dorma Alexa АТ50 + надстойка с размер на същите 90/300см, изпълнена от обкантващ стягащ профил Dorma Wall connecting profile (WCP) 32х40мм с покриваща капачка(двустранно) от елоксиран алуминий и стягащи стъклото елементи(през 30 см) и остъкление от закалено стъкло с дебелина 10 мм. Размер на витрината 222/300см, или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
119 | Доставка неотваряема витрина, изпълнена от обкантващ стягащ профил Dorma Wall connecting profile (WCP) 32х40мм с покриваща капачка(двустранно) от елоксиран алуминий и стягащи стъклото елементи(през 30 см) и остъкление от закалено стъкло с дебелина 10 мм. Размер на витрината 469/300см, или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
120 | Доставка неотваряема витрина с оставен един брой отвор за вграждане на врата в алуминиева каса Dorma Alexa АТ50 + надстойка с размер на същите 90/300см, изпълнена от обкантващ стягащ профил Dorma Wall connecting profile (WCP) 32х40мм с покриваща капачка(двустранно) от елоксиран алуминий и стягащи стъклото елементи(през 30 см) и остъкление от закалено стъкло с дебелина 10 мм. Размер на витрината 216/300см, или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
121 | Доставка и монтаж душ кабина на фирма Dorma модел S1000 съставена от преден панел с размер 104/200см с вградена в него един брой врата с размер 65/200см, изработени от панти и държачи S1000,стъкло 8 мм, закалено,кантирано, в комплект с дръжка модел PH105 или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
122 | Доставка и монтаж душ кабина на фирма Dorma модел S1000 съставена от преден панел с размер 110/200см с вградена в него един брой врата с размер 65/200см, изработени от панти и държачи S1000,стъкло 8 мм, закалено,кантирано, в комплект с дръжка модел PH105 или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
123 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена HPL врата с размер 72/211см, производство на фирма Porta Doors, с щок каса 10см и табла Ендуро боядисани в цвят RAL7039, в комплект с дръжки и обикновенна брава цвят хром мат, модел Premium 8437 на фирма Dorma или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
124 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена HPL врата с размер 82/211см, производство на фирма Porta Doors, с щок каса 10см и табла Ендуро боядисани в цвят RAL7039, в комплект с дръжки и обикновенна брава цвят хром мат, модел Premium 8437 на фирма Dorma или еквивалентна | БР | 5 |  |  | 0 | 0
125 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена HPL врата с размер 82/211см, производство на фирма Porta Doors, с щок каса 10см и табла Ендуро боядисани в цвят RAL7039, в комплект с дръжки, сервизна брава и патрон цвят хром мат, модел Premium 8437 на фирма Dorma или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
126 | Доставка и монтаж еднокрила, неостъклена HPL врата с размер 102/211см, производство на фирма Porta Doors, с щок каса 10см и табла Ендуро боядисани в цвят RAL7039, в комплект с дръжки, сервизна брава и патрон цвят хром мат, модел Premium 8437 на фирма Dorma или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
127 | Доставка и монтаж еднокрила, плътна, метална врата с размер 92/211см, производство на фирма Porta Doors, с щок каса 5см и табла Metal Solid боядисани в цвят RAL7039, в комплект с дръжки, секретна брава и патрон цвят хром мат, модел Premium 8437 на фирма Dorma или еквивалентна | БР | 6 |  |  | 0 | 0
128 | Доставка и монтаж еднокрила, плътна, метална врата с размер 82/211см, производство на фирма Porta Doors, с щок каса 5см и табла Metal Solid боядисани в цвят RAL7039, в комплект с дръжки, секретна брава и патрон цвят хром мат, модел Premium 8437 на фирма Dorma или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
129 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки производство на фирма ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент. Изпълнени от HPL с дебелина 13мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 90/200см с вградена в нея един брой врата с размер 70/200см и странична преградна стена с размер 150/200см, или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
130 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки, производство на фирма ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент. Изпълнени от HPL с дебелина 13мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка. Доставка и монтаж фронтална стена с размер 180/200см с вградени в нея два броя врати с размер 70/200см и междинна преградна стена с размер 150/200см, или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
131 | Доставка и монтаж хигиенни прегради и врати от HPL плоскости за обособяване на WC клетки, производство на фирма ЕЛТЕТЕ БЪЛГАРИЯ ЕООД или еквивалент. Изпълнени от HPL с дебелина 13мм в цвят RAL7039 и обков от неръждавейка.Доставка и монтаж фронтална стена с размер 221/200см с вградени в нея два броя врати с размер 70/200см и междинна преградна стена с размер 150/200см, или еквивалентни | БР | 1 |  |  | 0 | 0
132 | Направа фасадна зидария с керамични блокчета "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор"POROTHERM М50" или еквивалентни | м3 | 57 |  |  | 0 | 0
133 | Доставка и монтаж щурцове над отвори в зид с дебелина 25см, модел"POROTHERM"на фирма "Виненбергер" или еквивалентни | м | 43.4 |  |  | 0 | 0
134 | Доставка и монтаж TECHNOGIPSpro FIRE WALL 120.1 преградна стена с граница на пожароустойчивост EI 120минути и дебелина 150мм; изградена от двуслойна конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално са монтирани двустранно два слоя гипсокартонени плоскости TECHNOGIPSpro, Тип F, 2х12,5 mm. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 157.1 |  |  | 0 | 0
135 | Доставка и монтажTECHNOGIPpro предстенна обшивка по стени (за шумоизолация), изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro тип А 1х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата каменна вата Rockwool Airrock XD с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 43.05 |  |  | 0 | 0
136 | Доставка и монтаж шумоизолация по стени с "Egger Akustikplatten" модел Pro аkustik classic цвят W980 ST15, дебелина 20мм, префорация 3/3/1" влючително носеща скара от системни метални профили или еквивалентна | м2 | 144 |  |  | 0 | 0
137 | Доставка и монтаж TECHNOGIPSpro FIRE WALL 60.1 преградна стена с граница на пожароустойчивост EI 60минути и дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтиран един слой гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro(двустранно), Тип F, 1х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 40кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 69.65 |  |  | 0 | 0
138 | Доставка и монтажTECHNOGIPSpro FIRE WALL 60.1 преградна стена с граница на пожароустойчивост EI 60минути и дебелина 250мм; изградена от двойна конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтиран един слой гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro(двустранно), Тип F, 1х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 40кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 13.55 |  |  | 0 | 0
139 | Доставка и монтаж TECHNOGIPpro преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro, Тип А, 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 412.5 |  |  | 0 | 0
140 | Доставка и монтаж TECHNOGIPpro преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно влагоустойчива гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro, Тип Н, 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 25.15 |  |  | 0 | 0
141 | Доставка и монтаж TECHNOGIPpro преградна стена с дебелина 125мм; изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro, от едната страна плоскост Тип Н 2х12,5мм а от другата страна плоскост тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 163.45 |  |  | 0 | 0
142 | Доставка и монтаж TECHNOGIPpro преградна стена с дебелина 250мм; изградена от двойна конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 6.5 |  |  | 0 | 0
142 | Доставка и монтаж TECHNOGIPpro преградна стена с дебелина 350мм; изградена от тройна конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана двустранно двуслойно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro тип А 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата с дебелина 50мм и минимална плътност 20кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентни | м2 | 4.05 |  |  | 0 | 0
143 | Доставка и монтаж TECHNOGIPpro предстенна обшивка по стени (за скриване на ВиК щрангове), изградена от единична конструкция от метални профили TECHNOGIPSpro CW/UW, на които вертикално е монтирана едностранно двуслойно гипсокартонена плоскост TECHNOGIPSpro тип Н 2х12,5 mm. Пространството между вертикалните профили CW е запълнено с изолация от каменна вата каменна вата Rockwool Airrock XD с дебелина 50мм и плътност минимум 90 кг/м3. Включително оформяне каси около отвори и шпакловане на фуги или еквивалентна | м2 | 67.5 |  |  | 0 | 0
144 | Доставка и монтаж растерен окачен таван тип "AMF" с плоскости модел" THERMATEX Thermofon" с размери 600/600/15 мм или еквивалентен | м2 | 595.6 |  |  | 0 | 0
145 | Доставка и монтаж на окачен таван TECHNOGIPSpro с еднослойна облицовка от гипскартон тип А 12,5мм върху окачена конструкция. Окачения таван представлява ивици които се монтират по контура на окачен таван тип"АMF" както и около таванните вътрешни климатични тела. Включително обработка на фугите и цялостно шпакловане или еквивалетнен | м2 | 93.2 |  |  | 0 | 0
146 | Латексово боядисване по окачени тавани от гипскартон, вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за сухи помещения, в бял цвят, производител Баумит България ЕООД, модел Баумит Дивина Класик или еквивалент | м2 | 93.2 |  |  | 0 | 0
147 | Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска с широчина 20см, на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" изработена от системна алуминиева ламарина с наклон ≥ 5°, прахово боядисана в цвят RAL7039 и завинтена и уплътнена към системен пластмасов транспортен профил от серията "AWS75.SI", стъпващ върху изравняващ повърхността метален профил. Страничното завършване на подпрозоречна дъска да се осъществява чрез системни, принадлежащи към системата на подпрозоречните дъски капаци, предвидени за надежден завършек към мазилка. При нужда от право или ъглово снаждане на подпрозоречна дъска следва да се предвидят системни снадки. За да се предотврати недопустимо провисване или повдигане (примерно от вятър), дъските трябва да бъдат надеждно закрепени откъм външния край посредством системни конзолни анкери, или еквивалентна | м | 37.35 |  |  | 0 | 0
148 | Доставка и монтаж външна подпрозоречна дъска с широчина 20см, на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" изработена от системна алуминиева ламарина с наклон ≥ 5°, прахово боядисана в цвят RAL7039 и монтирана по детайл на Schüco към фасадна дограма от серията "Schüco AWS 90 BR" или еквивалентна | м | 48.55 |  |  | 0 | 0
149 | Доставка и монтаж вътрешна ПВЦ подпрозоречна дъска с широчина 25см, на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" RAL7039 и завинтена и уплътнена към системен пластмасов транспортен профил от серията "AWS75.SI", стъпващ върху изравняващ повърхността метален профил. Страничното завършване на подпрозоречна дъска да се осъществява чрез системни, принадлежащи към системата на подпрозоречните дъски капаци, предвидени за надежден завършек към мазилка, или еквивалентна | м | 35.25 |  |  | 0 | 0
150 | Доставка и монтаж вътрешна ПВЦ подпрозоречна дъска с широчина 25см, на фирма "Alukonigstahl"- "Schüco system" изработена от системна алуминиева ламарина с наклон ≥ 5°, прахово боядисана в цвят RAL7039 и монтирана по детайл на Schüco към фасадна дограма от серията "Schüco AWS 90 BR" или еквивалентна | м | 46.15 |  |  | 0 | 0
151 | Доставка и монтаж фасаден PVC профил вид"FensteranschlussProfil Standard" на фирма "Baumit", на връзката между дограма и топлоизолация или еквивалентен | м | 149.8 |  |  | 0 | 0
152 | Доставка и монтаж PVC водооткапващ профил със стъклофибърна мрежа вид "Tropfkanten Profil" на фирма "Baumit" или еквивалентен | м | 1.55 |  |  | 0 | 0
153 | Доставка и монтаж PVC винкел със стъклофибърна мрежа, по ръбове на фасадна топлоизолация, вид "KantenSchutz mit Gewebe - Aluminium" на фирма "Baumit" или еквивалентен | м | 277.6 |  |  | 0 | 0
154 | Грундиране с дълбоко проникващ грунд по фасади, вид "TiefenGrund" на фирма "Baumit" или еквивалентен | м2 | 794.5 |  |  | 0 | 0
155 | Доставка и направа топлоизолация по бордове с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035W/mK с дебелина 12см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентна | м2 | 99.55 |  |  | 0 | 0
156 | Доставка и направа топлоизолация по фасади с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035W/mK с дебелина 12см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентна | м2 | 636.7 |  |  | 0 | 0
157 | Доставка и направа топлоизолация по фасади с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035W/mK с дебелина 8см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентна | м2 | 9 |  |  | 0 | 0
158 | Доставка и направа топлоизолация по страници отвори с широчина до 22см с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035W/mK с дебелина 8см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентни | м | 224.1 |  |  | 0 | 0
159 | Направа на външна циментова мазилка "Baumit SockelPutz" на фирма "Baumit" или еквивалентна | м2 | 21.15 |  |  | 0 | 0
160 | Доставка и направа фасадна силикатна мазилка вид"SilikatTop" на фирма "Baumit", влачена структура , зърнометрия R3 и цвят бял включително грундиране на основата с грунд"UniPrimer" на фирма "Baumit" или еквивалентна | м2 | 662.1 |  |  | 0 | 0
161 | Доставка и направа фасадна силикатна мазилка в областта на цокъла, вид"SilikatTop" на фирма "Baumit", влачена структура с едрина 2мм и цвят сив включително грундиране на основата с грунд"UniPrimer" на фирма "Baumit" еквивалентна | м2 | 14 |  |  | 0 | 0
162 | Доставка и направа фасадна облицовка с алуминиеви композитни панели тип"Еталбонд" в цвят по RAL7039 или еквивалентна | м2 | 17.3 |  |  | 0 | 0
163 | Обработка на фугата между цокъла и тротоарната настилка със самозалепваща битумна лента"Албит" на фирма "Изола Петров" или еквивалентна | м | 66.5 |  |  | 0 | 0
164 | Доставка и полагане един пласт пароизолация по покрив | м2 | 450.2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
165 | Доставка и направа топлоизолация по покрив с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035W/mK с дебелина 16см или еквивалентна | м2 | 450.2 |  |  | 0 | 0
166 | Доставка и полагане един пласт PVC фолио по покрив | м2 | 450.2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
167 | Доставка и полагане екструдиран полистирол XPS вид "XPS АUSTROTHERM XPS ТОР30 " за оформяне на отводнителни наклони покрив, с дебелина от 0 до 10см или еквивалентен | м3 | 33.05 |  |  | 0 | 0
168 | Направа пердашена циментова замазка с дебелина 5см по покрив | м2 | 450.2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
169 | Доставка и монтаж "Геотекстил серия NW 500 – 500гр" на фирма"VJF"ООД , или еквивалентен | м2 | 450.2 |  |  | 0 | 0
170 | Направа холкери с циментов разтвор М50 и размер 5/5см | м | 93.9 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
171 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на хоризонтална еднопластова хидроизолация Sarnafil® TS 77-15 (дебелина 1.5 mm) на фирма SIKA- хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 или еквивалентна | м2 | 599.5 |  |  | 0 | 0
172 | Доставка и монтаж чрез заваряване с горещ въздух на вертикална еднопластова хидроизолация Sarnafil® TG 66-15 (дебелина 1.5 mm) на фирма SIKA- хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен, гъвкав полиолефин (FPO), съдържаща ултравиолетови стабилизатори, забавяща разпространението на огън, армирана с нетъкана стъклена тъкан, в съответствие с EN 13956 или еквивалентна | м2 | 116.8 |  |  | 0 | 0
173 | Доставка и монтаж шапки за борд с широчина 49см, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006, съгласно детайли за плосък покрив | м2 | 77.15 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
174 | Доставка и монтаж подложка от експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035W/mK с дебелина 10см под ламаринени шапки на бордове, съгласно детайли за плосък покрив, или еквивалентен | м2 | 32.3 |  |  | 0 | 0
175 | Доставка и монтаж обшивка за връзка между нова сграда и съществуващи сгради, изработени от алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006 | м2 | 12.35 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
176 | Доставка и монтаж рамка около прозорците от алуминиева ламарина, прахово покритие, RAL7039, вкл.крепежни елементи и др. | м2 | 14.5 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
177 | Обработка на фугите между шапки по борд и покривна хидроизолация със самозалепваща битумна лента"Албит" на фирма "Изола Петров" , съгласно детайли за плосък покрив, или еквивалентна | м | 208.3 |  |  | 0 | 0
178 | Доставка и монтаж входна изтривалка за вграждане в настилката с размер 140/70/7,5см - вид "с оребрено килимче и четка", включително окрайчваща алуминиева рамка, ппроизводител GEGGUS GmbH, модел Top Clean Trend, цвят „130 black, Heavy Duty Ribbed“ или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
179 | Доставка и монтаж интериорен парапет от INOX с височина 110см , парапета и съставен от INOX вертикални колони с размер 40/40мм, INOX квадратна ръкохватка с размер 40/40мм и пана от закалено стъкло-химически мат производство на фирма Райлингс БГ или еквивалентен | м | 8 |  |  | 0 | 0
180 | Направа на вътрешна основна мазилка върху всички нормални мазилкови основи, напр."Baumit MPI 25" или еквивалентна | м2 | 938.5 |  |  | 0 | 0
181 | Доставка и монтаж гипсова шпакловка върху вароциментова мазилка, вид"Baumit FinoBello" на фирма "Баумит" или еквивалент, вкл. алуминиеви ръбоохранители, грундиране на основата еквивалентна | м2 | 914.3 |  |  | 0 | 0
182 | Доставка и монтаж алуминиева ревизионна вратичка за мотиране във фаянсова облицовка, произведена от AB GROUP България с размер 20/30см отваряне с пуш бутон и остъкление от матирано стъкло или еквивалентна | БР | 5 |  |  | 0 | 0
183 | Латексово боядисване по стени и тавани вкл. грундиране на основата с интериорна латексова боя за сухи помещения, в бял цвят, производител Баумит България ЕООД, модел Баумит Дивина Класик или еквивалент | м2 | 1579 |  |  | 0 | 0
184 | Доставка и монтаж алуминиев винкел 10/20мм по външни ръбове гранитогресна облицовка, цвят на профила "хром мат", положен скрито в облицовката | м | 65.2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
185 | Доставка и монтаж гранитогресна облицовка по стени, колони с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или еквивалент, вкл. грундиране на основата | м2 | 177.7 |  |  | 0 | 0
186 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка с дебелина 4см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 452.8 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
187 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка с дебелина 8см по подове, с циментов разтвор М300 | м2 | 82.6 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
188 | Запечатване на бетонни подове с Sikafloor®-Proseal - влагозадържащо покритие съгласно ASTM C-156, което отговаря на изискванията на EN 13813 SR-B 1.5 или еквивалент | м2 | 306 |  |  | 0 | 0
189 | Доставка и монтаж двоен под "LINDNER" модел "Ligna L 38 AL", съставен от плоскости от дървесна частица 38 мм с фабрично каширано алуминиево фолио от долната страна, обкрайчващ PVC кант служещ за предпазване от влага и наранявания, растер 600х600, монтирани върху прецизно регулируеми крачета H-210мм/ +/- 27мм/, кота готов под +250мм/, изработени от галванизирана и жълто хромирана стомана, PVC шапки за перфектно фиксиране на плочите, гумена лента за връзки към стени и колони и т.н с цел шумоизолация. с фабрично положено ламинатно HPL покритие 701 Beige Marble. Включително оформяне на подови инсталационни кутии, доставка и монтаж на мек перваз. или еквивалентен | м2 | 285.1 |  |  | 0 | 0
190 | Доставка и монтаж на кух под "LINDNER" модел "Flore&More G30", съставен от калциево-сулфатни плочи с дебелина 30мм, растер 600х600, монтирани върху прецизно регулируеми крачета L1-F H-165-231мм, /кота готов под +250мм/, изработени от галванизирана и жълто хромирана стомана, крайно покритие на пода от линолеум Forbo Flooring BV Assedelft, модел Marmoleum Real, цвят 3866 (линолеума е включен към т.119 от тази сметка) или еквивалентен | м2 | 20.9 |  |  | 0 | 0
191 | Доставка и монтаж настилка в санитарни възли и коридори с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Grigio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др. | м2 | 97 |  |  | 0 | 0
192 | Доставка и монтаж на первази от гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Grigio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др. | м | 67.15 |  |  | 0 | 0
193 | Направа мазана хидроизолация по подове и стени санитарни възли с "Baumacol Proof" на фирма "Baumit" включително монтаж на хидроизолационна лента по ръбовете на помещенията, или еквивалентна | м2 | 212.3 |  |  | 0 | 0
194 | Доставка и монтаж на армирана циментова замазка с дебелина 4см по стълбища и стълбищни площадки, с циментов разтвор М300 | м2 | 32.05 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
195 | Доставка и направа настилка в стълбищна клетка с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Grigio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др. | м2 | 15 |  |  | 0 | 0
196 | Доставка и направа первази в стълбищна клетка с гранитогресни плочи 60/30см, вид "Studio Grigio Rettificato" на фирма "Ragna"-Италия или или еквивалент, вкл. грундиране на основата, фугиране и др. | м | 23.75 |  |  | 0 | 0
197 | Доставка и монтаж на настилка от линолеум, вид Gerflor SAS, модел Gerflor DLW Colorette LPX, цвят 131-059 или еквивалент, включително високоякостна саморазливна замазка с якост ≥ 20N/mm и дебелина ≥ 3,00mm, както и задигане 7см по стени за первази. В стойността да се предвидят и всички необходими дейности и материали за обработка на фугите, лепило, предварително грундиране и др. | м2 | 324.6 |  |  | 0 | 0
198 | Доставка и монтаж на подови первази за PVC настилки от скрит РVC холкер и завършващ PVC профил | м | 225.4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
199 | Доставка и монтаж алуминиеви преходни лайстни с широчина 60мм, при промяна вида на настилката, цвят на лайстните "хром мат" | м | 24.4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
200 | Доставка и монтаж на винилна настилка, вид Tarkett, модел IQ Toro SC, цвят TH_3093102_001 или еквивалент, включително високоякостна саморазливна замазка с якост ≥ 20N/mm и дебелина ≥ 3,00mm, както и задигане 7см по стени за первази. В стойността да се предвидят и всички необходими дейности и материали за обработка на фугите, лепило, предварително грундиране, свързване към заземителната инсталация и др. | м2 | 55 |  |  | 0 | 0
201 | Доставка, монтаж и демонтаж на вътрешно работно скеле | м3 | 1280.3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
202 | Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно фасадно скеле | м2 | 666 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
203 | Доставка и монтаж на настилка от мразоустойчив, нехлъзгащ се гранитогрес със сив цвят- по външни стълбища и централен вход - вид "Studio" на фирма "Ragna"-Италия или еквивалентен, вкл. грундиране на основата, фугиране и др. | м2 | 17.25 |  |  | 0 | 0
204 | Доставка и монтаж метален парапет с височина 90см, включително горещо поцинковане и боядисване с полиестерна боя в цвят RAL7039 | м | 11.4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
205 | Доставка и монтаж метален стопер за врата в цвят хром мат модел"DS-013" на фирма "ДИЕМ" ООД или еквивалентни | БР | 33 |  |  | 0 | 0
206 | Доставка и монтаж цветни, бетонови тактилни плочи с размер 30/30см производство на ТЕРЕНО ЕКО" ЕООД или еквивалентни | м2 | 1.6 |  |  | 0 | 0
207 | Доставка и монтаж държач за ползване на тоалетна от хора в неравностойно положение код B4881AC на "Видима" или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
208 | Доствака и монтаж на преливник с размер 200/100/620мм с алуминиева ламарина 0,7мм с прахово покритие с цвят RAL9006 | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
209 | Доставка и монтаж на електрическа стойка за проектор за вграждане в окачен таван, съгл.техн.спецификация | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
| общо ІІ.АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
ІІІ. | ВИК РАБОТИ
III.I. | СГРАДЕН ВОДОПРОВОД
210 | Доставка и монтаж водопроводи от полипроп.тръби ф20 за студена вода включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "SilverLine", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 33 |  |  | 0 | 0
211 | Доставка и монтаж водопроводи от полипроп.тръби ф20 за топла вода включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "SilverLine", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 28 |  |  | 0 | 0
212 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф20 с Al вложка циркулация, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 3 |  |  | 0 | 0
213 | Доставка и монтаж водопроводи от полипроп.тръби ф25 за студена вода включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "SilverLine", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 12 |  |  | 0 | 0
214 | Доставка и монтаж водопроводи от полипроп.тръби ф25 за топла вода включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "SilverLine", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 12 |  |  | 0 | 0
215 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка студена вода, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 35 |  |  | 0 | 0
216 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка топла вода, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 45 |  |  | 0 | 0
217 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф25 с Al вложка циркулация, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 18 |  |  | 0 | 0
218 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 с Al вложка студена вода, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 15 |  |  | 0 | 0
219 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 Al вложка топла вода, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 18 |  |  | 0 | 0
220 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф32 Al вложка циркулация, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 4 |  |  | 0 | 0
221 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 с Al вложка студена вода, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 4 |  |  | 0 | 0
222 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 Al вложка топла вода, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производствона фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 4 |  |  | 0 | 0
223 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф40 Al вложка циркулация, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производствона фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 1 |  |  | 0 | 0
224 | Доставка и монтаж сграден водопровод от РР тръби Ф50 с Al вложка циркулация, включително необходимите фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи, производство на фирма "PipeLife" модел "RADOPRESS", отговарящи на стандарт БДС EN15874 или еквивалентни | м | 4 |  |  | 0 | 0
225 | Доставка и монтаж в готов изкоп на PE-HD тръби ф63 PN10 на фирма "PipeLife" модел "AquaLife" или еквивалентни Материал: Тръба полиетилен PE100 RC компактна, отговоряща на стандарт: БДС EN 12201 с номинално налягане: PN10 SDR17 фактор за сигурност С = 1,25; - Цвят: Черна тръба със сини ленти - да притежават протокол от изпитване съгласно БДС EN 12201-2 | м | 10 |  |  | 0 | 0
226 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поцинковани тръби Ф1" студена вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи | м | 17 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
227 | Доставка и монтаж сграден водопровод от поцинковаи тръби Ф2" студена вода, вкл. фитинги, фасонни части, крепежи, окачвачи | м | 28 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
228 | Доставка и монтаж гофрирани тръби Ф40 | м | 7 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
229 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm за тръби Ф20, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалентна | м | 64 |  |  | 0 | 0
230 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm за тръби Ф25, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалентна | м | 122 |  |  | 0 | 0
231 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm за тръби Ф32, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалентна | м | 37 |  |  | 0 | 0
232 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm за тръби Ф40, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалентна | м | 9 |  |  | 0 | 0
233 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm за тръби Ф50, клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалентна | м | 4 |  |  | 0 | 0
234 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm за тръби Ф1", клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалентна | м | 17 |  |  | 0 | 0
235 | Доставка и монтаж топлоизолация Isolpipe 20mm за тръби Ф2", клас на пожароустойчивост Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1, устойчивост на корозия съгласно EN 13468 или еквивалентна | м | 28 |  |  | 0 | 0
236 | Доставка и монтаж шумоизолация | м2 | 12 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
237 | Доставка и монтаж спирателен кран 2" - студена вода | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
238 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 2" - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
239 | Доставка и монтаж спирателен кран 1" - студена вода | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
240 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 1" - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
241 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - студена вода | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
242 | Доставка и монтаж спирателен кран 3/4" - топла вода | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
243 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 3/4" - студена вода | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
244 | Доставка и монтаж спирателен кран с изпразнител 3/4" - студена вода | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
245 | Доставка и монтаж спирателен кран 1 1/4" - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
246 | Доставка и монтаж спирателен кран 1 1/4" - топла вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
247 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
248 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" - топла вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
249 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" клозетно казанче - студена вода | БР | 8 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
250 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" писоар - студена вода | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
251 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" миялна машина - студена вода | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
252 | Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" канелка - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
253 | Доставка и монтаж възвратна клапа 2" - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
254 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1/2" - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
255 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1 1/4" - студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
256 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1 1/4" - топла вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
257 | Доставка и монтаж възвратна клапа 1/2" миялна машина - студена вода | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
258 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 студена вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
259 | Доставка и монтаж компенсатор Ф40 топла вода | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
260 | Доставка и монтаж компенсатор Ф32 циркулация | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
261 | Доставка и монтаж преход PE-поц. тр. | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
262 | Доставка и монтаж ПП яка DN100 (преминаване през стена REI120min) | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
263 | Доставка и монтаж луксозна пожарна касета за вграждане изработена от Инокс с размер 55/55/20см, в комплект с пожарен кран Ф2", 20м шлаух и струйник | к-т | 3 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
264 | Комплексна доставка, монтаж, настройка и укрепване на циркулационна помпа Q=0,15l/s; H=2.5m; N=0,5kW с вкл.: ВК 1"- 2бр.; СК 1" - 2бр. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
265 | Доставка и монтаж седящ смесител с фотоклетка за тоалетна мивка производител Grohe модел Euroeco Cosmopolitan или еквивалентен | БР | 9 |  |  | 0 | 0
266 | Доставка и монтаж смесителни батерии за аусгус мивки, седящи върху мивката производител Grohe модел Eurosmart Cosmo 23325000 или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
267 | Доставка и монтаж термостатен смесител за душ производител Grohe модел Grohtherm 1000 New 34151003 комплект с тръбно окачване или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
268 | Доставка и монтаж скрита структура за вграждане Grohe в комплект с промивен автомат за писоар производител Grohe модел Rapid SL, с възможност за автоматично и ръчно задействане на промивният автомат или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
269 | Доставка и монтаж скрита структура с промивен автомат производител Grohe модел Rapid SL за тоалетно седало в комплект с двоен бутон Grohe Skate Cosmopolitan, или еквивалентна | БР | 8 |  |  | 0 | 0
270 | Направа и обработка на отвор DN150 за водопровод, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход ACO Aplex Mono за напорна тръба DN62-65/DN125 или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
271 | Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 50 cm. -СВ+ТВ | БР | 11 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
272 | Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 30 cm. -СВ | БР | 8 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
273 | Доставка и монтаж меки връзки с дължина до 100 cm. -СВ+ТВ | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
274 | Доставка и монтаж закладни части по укрепване на окачен водопровод/шпилка, планка/ през 1.5m. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
275 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
III.II. | ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД
276 | Доставка и монтаж в готов изкоп на PE-HD тръби ф110 PN10 на фирма "PipeLife" модел "AquaLife", вкл. фитинги, крепежи или еквивалентни Материал: Тръба полиетилен PE100 RC компактна, отговоряща на стандарт: БДС EN 12201 с номинално налягане: PN10 SDR17 фактор за сигурност С = 1,25; - Цвят: Черна тръба със сини ленти - да притежават протокол от изпитване съгласно БДС EN 12201-2 | м | 34 |  |  | 0 | 0
277 | Доставка и монтаж в готов изкоп на PE-HD тръби ф63 PN10 на фирма "PipeLife" модел "AquaLife", вкл. фитинги, крепежи или еквивалентни Материал: Тръба полиетилен PE100 RC компактна, отговоряща на стандарт: БДС EN 12201 с номинално налягане: PN10 SDR17 фактор за сигурност С = 1,25; - Цвят: Черна тръба със сини ленти - да притежават протокол от изпитване съгласно БДС EN 12201-2 | м | 5 |  |  | 0 | 0
278 | Доставка и монтаж надземен противопожарен хидрант DN 110 модел DUO на фирма "Нawle" в комплект с коляно с пета, или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
279 | Доставка и полагане на еднокомпонентно, гъвкаво, несъдържащо разтворители покритие, на база полимер-модифицирана битумна емулсия тип Sika Igasol -101 или еквивалент | м | 8.1 |  |  | 0 | 0
280 | Доставка и полагане на хидроизолационна релефна мембрана d= 0,5мм по стени на водомерна шахта | м2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
281 | Доставка и направа защита на хидроизолация в основи с геотекстил 350гр/м2 | м2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
282 | Доставка и монтаж СК Ф100 с охран. гарнитура | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
283 | Доставка и монтаж ТСК 2" | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
284 | Доставка и монтаж водомерен възел DN 100 (главен за имота) за студена вода с вкл.: спирателен кран DN 100; мрежест филтър DN 100; комбиниран водомер DN 80/4 - Q3=63m3/h; възвратна клапа DN 100; спирателен кран DN 100 с изпразнител | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
285 | Промиване и изпитване на водопроводната инсталация | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
286 | Направа на изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 24 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
287 | Направа на изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен | м3 | 6 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
288 | Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние | м3 | 6 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
289 | Натоварване, извозване и депониране на излишни земни маси, вкл.такса депониране | м3 | 30 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
290 | Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване | м3 | 18 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
291 | Доставка и полагане на пясък под и около тръби | м3 | 12 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
292 | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 89 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
III.III. | СГРАДНА КАНАЗИЛАЦИЯ
293 | Доставка и полагане/окачване pvc тръби с фабрични фасонни части, вкл. фитинги, крепежи, окачвачи за канализация в сгради ф 50 производство на "Капитан дядо Никола" Габрово или еквивалентни | м | 64 |  |  | 0 | 0
294 | Доставка и полагане/окачване pvc тръби с фабрични фасонни части, вкл. фитинги, крепежи, окачвачи за канализация в сгради ф 110 производство на "Капитан дядо Никола" Габрово или еквивалентни | м | 94 |  |  | 0 | 0
295 | Доставка и полагане/окачване pvc тръби с фабрични фасонни части, вкл. фитинги, крепежи, окачвачи за канализация в сгради pvcф110, дебелостенни SN8 производство на "Капитан дядо Никола" Габрово или еквивалентни | м | 55 |  |  | 0 | 0
296 | Доставка и полагане/окачване pvc тръби с фабрични фасонни части за канализация в сгради pvcф160, дебелостенни SN8 производство на "Капитан дядо Никола" Габрово или еквивалентни | м | 49 |  |  | 0 | 0
297 | Доставка и монтаж заустване на изтривалка PVC DN110 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
298 | Доставка и монтаж отводнителна решетка ACO Multidrain V100, клас D400; L=1.50m или еквивалентна | к-т | 1 |  |  | 0 | 0
299 | Доставка и монтаж отводнителна решетка ACO Multidrain V100, клас D400; L=1.60m или еквивалентна | к-т | 1 |  |  | 0 | 0
300 | Доставка и монтаж отводнителна решетка ACO Multidrain V100, клас D400; L=2.00m или еквивалентна | к-т | 3 |  |  | 0 | 0
301 | Доставка и монтаж отводнителен улей ACO Shower Drain; h=105mm/DN50 L=0.90m, в комплект с решетка, противомирисна клапа или еквивалентна | к-т | 4 |  |  | 0 | 0
302 | Доставка и монтаж отводнителен улей ACO Shower Drain; h=105mm/DN50 L=1.00m, в комплект с решетка, противомирисна клапа или еквивалентен | к-т | 2 |  |  | 0 | 0
303 | Доставка и монтаж отводнителен улей ACO Shower Drain; h=105mm/DN50 L=1.20m, в комплект с решетка, противомирисна клапа или еквивалентен | к-т | 3 |  |  | 0 | 0
304 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф50 | БР | 11 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
305 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф110 | БР | 16 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
306 | Доставка и монтаж ревизионен отвор Ф160 | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
307 | Доставка и монтаж противакуумна клапа HL 900N или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
308 | Направа и обработка на отвор DN300 за канализация, запълнен с водоплътен и газоплътен еластичен уплътнителен материал; водоплътен преход за нисконапорна тръба ACO Aplex Mono DN158-162/DN250 или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
309 | Доставка и монтаж вентилационна решетка Ф110 | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
310 | Доставка и монтаж тоалетна мивка производител Grohe модел Euro Ceramic 55см в комплект с тръбен сифон Roca Aqua A506401614 или равностойни | БР | 9 |  |  | 0 | 0
311 | Доставка и монтаж аусгус вкл. сифон | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
312 | Доставка и монтаж писоар с горно захранване модел Bau Ceramic на фирма Grohe или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
313 | Доставка и монтаж конзолна тоалетна чиния производител Grohe модел Solido Serel в комплект с плавно падащ капак | БР | 8 |  |  | 0 | 0
314 | Доставка и монтаж отопляема воронка от вида HL62.1H/1; (10-30W/220V); с битумен маншет DN110; с долно оттичане; с листоуловител; Q=10.7 l/s или еквивалентна | БР | 4 |  |  | 0 | 0
315 | Направа на ревизионна шахта 60x60x52см - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп ACO Covers 600x600x71,5мм; клас на натоварване А15; изработен от алуминий или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
316 | Направа на ревизионна шахта 60x60x80см - битова херметическа, с доставка и монтаж на капак за достъп ACO 60x60 или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
317 | Промиване и изпитване на канализационната инсталация | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
III.IV. | СГРАДНА КАНАЗИЛАЦИЯ ЗА ОТВЕЖДАНЕ НА КОНДЕНЗ ОТ КЛИМАТИЦИТЕ
318 | Доставка и монтаж тръби pvc безмуфени с лепени връзки за канализация в сгради ф 32, вкл. фитинги, крепежи, окачвачи, производство на "Капитан дядо Никола" Габрово или еквивалентни | м | 55 |  |  | 0 | 0
319 | Доставка и монтаж тръби pvc безмуфени с лепени връзки за канализация в сгради ф 50, вкл. фитинги, крепежи, окачвачи производство на "Капитан дядо Никола" Габрово или еквивалентни | БР | 50 |  |  | 0 | 0
320 | Доставка и монтаж сифон за вграждане HL 136N и фасонна част воден затвор или еквивалентен | БР | 17 |  |  | 0 | 0
321 | Доставка и монтаж сифон за вграждане HL 138N и фасонна част воден затвор или еквивалентен | БР | 3 |  |  | 0 | 0
322 | Доставка и монтаж ПП яка DN100 (преминаване през стена REI120min) | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
III.V. | ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
323 | Доставка и полагане в готов изкоп гофрирани тръби за канализация PRAGMA DN/ОD 160 SN10, вкл.фитинги, или еквивалентни | м | 12 |  |  | 0 | 0
324 | Доставка и полагане в готов изкоп гофрирани тръби за канализация PRAGMA DN/ОD 200 SN10, вкл.фасонни части и фитинги, или еквивалентни | м | 17 |  |  | 0 | 0
325 | Доставка и полагане в готов изкоп гофрирани тръби за канализация PRAGMA DN/ОD 315 SN10, вкл.фасонни части и фитинги, или еквивалентни | м | 28 |  |  | 0 | 0
326 | Доставка и полагане в готов изкоп гофрирани тръби за канализация PRAGMA DN/ОD 400 SN10, вкл.фасонни части и фитинги, или еквивалентни | м | 25 |  |  | 0 | 0
327 | Доставка и полагане в готов изкоп гофрирани тръби за канализация PRAGMA DN/ОD 500 SN10, вкл.фасонни части и фитинги, или еквивалентни | м | 12 |  |  | 0 | 0
328 | Доставка и полагане в готов изкоп дренажна тръба дPVC∅110 SN8, вкл.фасонни части и фитинги | м | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
329 | Доставка и монтаж каскадна битова ревизионна шахта от сглобяеми стоманобетонови елементи и дълбочина до 5,0м | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
330 | Доставка и монтаж битова ревизионна шахта от сглобяеми стоманобетонови елементи и дълбочина до 3,0м | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
331 | Доставка и монтаж битова ревизионна шахта от сглобяеми стоманобетонови елементи и дълбочина до 2,0м | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
332 | Доставка и монтаж самонивелиращ се капак за ревизионни шахти ACO Multitop. Bituplan Клас на натоварване D 400, съгласно БДС EN 124:2003. Светъл отвор Ø 606 mm в комплект с адапторен пръстен Н120, вкл. панти, дръжки, крепежи или еквивалентен | БР | 3 |  |  | 0 | 0
333 | Доставка и монтаж на точков единичен отток, в комплект с чугунена решетка 500х500, клас на натоварване C25, с утаителна част и листоуловителна кошница, система ACO COMBIPOINT PP; Q=19.5 l/s; или еквивалентен | БР | 3 |  |  | 0 | 0
334 | Доствка и монтаж монолитна система за отводняване ACO DRAIN “Monoblok” RD 200, изработена от полимербетон, клас на натоварване D400, съгласно БДС EN 1433, цвят натюр; L=6.0m или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
335 | Промиване и изпитване на канализационната инсталация | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
336 | Изкоп с багер земни почви на транспорт | м3 | 280 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
337 | Изкоп с огр.ширина до 1.20м. с дълбочина до 2м. ръчно в земни почви укрепен | м3 | 70 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
338 | Прехвърляне земни почви на 3м. вертикално или 2м. хоризонтално разстояние | м3 | 70 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
339 | Натоварване, извозване и депониране на излишни земни маси, вкл.такса депониране | м3 | 350 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
340 | Засипване изкоп с баластра вкл. уплътняване | м3 | 257 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
341 | Доставка и полагане на пясък под и около тръби | м3 | 84 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
342 | Плътно укрепване и разкрепване на изкоп | м2 | 467 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
| общо ІІІ.ВИК РАБОТИ | [5 empty] | 0
ІV. | ОВИ РАБОТИ
IV.I | Инсталация за централна климатизация за обща част - офиси: клон 1.
343 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор, инверторен за открит вертикален подов монтаж, "AERMEC", тип FCZI-300D или еквивалентен, двутръбна система, терморегулатор за управление, Qх=1,70÷2,7КВт; Qо=1,72÷2,73КВт; Nел=25Вт; U=220В; Vв-х=260÷450м³/ч., вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 2 |  |  | 0 | 0
344 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор, инверторен, за открит вертикален подов монтаж, "AERMEC", тип FCZI-400D или еквивалентен, двутръбна система, терморегулатор за управление, Qх=2,20÷3,55КВт; Qо=2,14÷3,55КВт; Nел=35Вт; U=220В; Vв-х=330÷600м³/ч., вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 1 |  |  | 0 | 0
345 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор, инверторен, за открит вертикален подов монтаж, "AERMEC", тип FCZI-500D или еквивалентен, двутръбна система, терморегулатор за управление, Qх=2,68÷4,25КВт; Qо=2,62÷4,22КВт; Nел=45Вт; U=220В; Vв-х=400÷720м³/ч., вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 8 |  |  | 0 | 0
346 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор, инверторен, за открит хоризонтален таванен монтаж, "AERMEC", тип FCZI-900U или еквивалентен, двутръбна система, терморегулатор за управление, Qх=4,30÷6,90КВт; Qо=5,35÷7,53КВт; Nел=80Вт; U=220В; Vв-х=700÷1140м³/ч., вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 1 |  |  | 0 | 0
347 | Доставка и монтаж на Топловъздушна завеса на входна зона с L = 1,1м; Н = 2,5м; Nел.=6КВт/220В. | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
348 | Доставка и монтаж на подаващ и връщащ/секретен ъглов вентил 1/2"-G3/4" за конвектори с адаптор евроконус ф20-3/4" | БР | 24 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
349 | Доставка и монтаж на Кутия колекторна/разпределителна за външен монтаж с размери HxLxB-45x50x11 см, вкл. вкопаване в стени и укрепване с полиуретанова пяна | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
350 | Доставка и монтаж на окомплектовка за колекторна кутия с 3 извода (К3) | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
351 | Доставка и монтаж на окомплектовка за колекторна кутия с 2 извода (К2) | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
352 | Доставка и монтаж на Тръба от омрежен полиетилен с АІ-вложка Ø20×2мм., вкл. упреване след монтаж на тръбна топлоизолация | м | 210 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
353 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø28×1,5мм., вкл. укрепване | м | 26 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
354 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø35×1,5мм., вкл. укрепване | м | 50 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
355 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø42×1,5мм., вкл. укрепване | м | 30 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
356 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø54×1,5мм., вкл. укрепване | м | 24 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
357 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø28×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
358 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø35×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
359 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø42×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
360 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø54×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
361 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø20×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 210 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
362 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø28×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 26 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
363 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø35×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 50 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
364 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø42×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 30 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
365 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø54×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 24 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
366 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. елементи за укрепване на щрангове (скоби водопроводни, шпилки, анкери, гайки и др.). | кг | 64 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
367 | Направа на хидравлична проба на Клон 1 | м | 340 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
368 | Направа на хидравлична и топла проба по вентилаторни конвектори. | БР | 12 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
369 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 200х300мм или еквивалент | БР | 6 |  |  | 0 | 0
IV.II. | Инсталация за централна климатизация за зона - диспечери: клон 2.
370 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор, инверторен, за открит вертикален подов монтаж, "AERMEC", тип FCZI-300D или еквивалентен, двутръбна система, терморегулатор за управление, Qх=1,70÷2,7КВт; Qо=1,72÷2,73КВт; Nел=25Вт; U=220В; Vв-х=260÷450м³/ч. , вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 1 |  |  | 0 | 0
371 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор, инверторен, за открит вертикален подов монтаж, "AERMEC", тип FCZI-400D или еквивалентен, двутръбна система, терморегулатор за управление, Qх=2,20÷3,55КВт; Qо=2,14÷3,55КВт; Nел=35Вт; U=220В; Vв-х=330÷600м³/ч., вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 2 |  |  | 0 | 0
372 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор, инверторен, за открит хоризонтален таванен монтаж, "AERMEC", тип FCZI-400U или еквивалентен, двутръбна система, терморегулатор за управление, Qх=2,20÷3,55КВт; Qо=2,14÷3,55КВт; Nел=35Вт; U=220В; Vв-х=330÷600м³/ч. , вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 2 |  |  | 0 | 0
373 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор - четиристранна таванна касета за скрит монтаж в окачен таван, модел „AERMEC”, тип "FCL - 102" - или евивалентен, двутръбна система c терморегулатор за управление, трипътен терморегулиращ вентил, Qо=10600Вт; Qх.=9000Вт; Nел.=150Вт/220В; V=560÷1350м3/ч; G=36кг., к-т с дренажна помпа, вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 5 |  |  | 0 | 0
374 | Доставка и монтаж, вкл. укрепване на вентилаторен конвектор - четиристранна таванна касета за скрит монтаж в окачен таван, модел „AERMEC”, тип "FCL - 62" - или еквивалентен, двутръбна система c терморегулатор за управление, трипътен терморегулиращ вентил, Qо=6250Вт; Qх.=4980Вт; Nел.=83Вт/220В; V=380÷880м3/ч; G=22кг., к-т с дренажна помпа, вкл. подвързване на кондезопровода и заустването му, както и електроподвързване | БР | 1 |  |  | 0 | 0
375 | Доставка и монтаж на Кутия колекторна/разпределителна за външен монтаж с размери HxLxB-45x50x11 см, вкл. вкопаване в стени и укрепване с полиуретанова пяна | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
376 | Доставка и монтаж на окомплектовка за колекторна кутия с 3 извода (К3) | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
377 | Доставка и монтаж на окомплектовка за колекторна кутия с 2 извода (К2) | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
378 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ½" к-т с клапанче и кран 1/2" ж-ж . | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
379 | Доставка и монтаж на Тръба от омрежен полиетилен с АІ-вложка Ø20×2мм., вкл. упреване след монтаж на тръбна топлоизолация | м | 106 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
380 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø22×1,0мм., вкл. укрепване | м | 20 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
381 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø28×1,5мм., вкл. укрепване | м | 10 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
382 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø35×1,5мм., вкл. укрепване | м | 38 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
383 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø42×1,5мм., вкл. укрепване | м | 14 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
384 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø54×1,5мм., вкл. укрепване | м | 14 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
385 | Доставка и монтаж на Тръба стоманена, на заварка, St Ø76,1×3,6мм., вкл. укрепване | м | 28 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
386 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø22×1мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
387 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø28×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
388 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø35×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
389 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø42×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
390 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø54×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
391 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø20×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 110 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
392 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø22×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 20 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
393 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø28×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 10 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
394 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø35×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 38 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
395 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø42×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 14 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
396 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø54×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 14 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
397 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø76×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 28 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
398 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. елементи за укрепване на щрангове (скоби водопроводни, шпилки, анкери, гайки и др.). | кг | 72 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
399 | Направа на хидравлична проба на Клон 2 | м | 230 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
400 | Направа на хидравлична и топла проба по вентилаторни конвектори. | БР | 11 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
401 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 200х300мм или еквивалентен | БР | 5 |  |  | 0 | 0
402 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 300х350мм или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
IV.III. | Отоплителна инсталация за санитарни и общи помещения: клон 3.
403 | Доставка и монтаж на алуминиева лира, Н500х770мм, за монтаж на 40 см. от готов под, производство на Макет/Alterm или еквивалентна | БР | 4 |  |  | 0 | 0
404 | Доставка и монтаж на Радиатор алуминиев АІ, Н 500мм, дължина 6 ребра, производство на Industrie Pasotti SpA (Италия) модел"Ellipse" или еквивалентен в к-т с конзоли ляви/дясни, ръчен обезвъздушител 1/2", щепсели радиаторни ляви/дясни, гарнитури 1" и др. | БР | 4 |  |  | 0 | 0
405 | Доставка и монтаж на Радиатор алуминиев АІ, Н 500мм, дължина 12 ребра, производство на Industrie Pasotti SpA (Италия) модел"Ellipse" или еквивалентен к-т с конзоли ляви/дясни, ръчен обезвъздушител 1/2", щепсели радиаторни ляви/дясни, гарнитури 1" и др. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
406 | Доставка и монтаж на Радиатор алуминиев АІ, Н 500мм, дължина 15 ребра, производство на Industrie Pasotti SpA (Италия) модел"Ellipse" или еквивалентен к-т с конзоли ляви/дясни, ръчен обезвъздушител 1/2", щепсели радиаторни ляви/дясни, гарнитури 1" и др. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
407 | Доставка и монтаж на Радиаторен вентил ½" ъглов на G3/4" ВнР в к-т с термоглава. | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
408 | Доставка и монтаж на Секретен радиаторен вентил ½" ъглов на G3/4" ВнР | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
409 | Доставка и монтаж на Кутия колекторна/разпределителна за външен монтаж с размери HxLxB-45x50x11 см, вкл. вкопаване в стени и укрепване с полиуретанова пяна | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
410 | Доставка и монтаж на окомплектовка за колекторна кутия с 5 извода (К5) | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
411 | Доставка и монтаж на Тръба от омрежен полиетилен с АІ-вложка Ø16×2мм. С гофре ф 23мм синьо/червено | м | 146 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
412 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø28×1,5мм., вкл. укрепване | м | 20 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
413 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø22×1мм. вкл. укрепване | м | 50 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
414 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø28×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
415 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø22×1,0мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
416 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø28×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 20 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
417 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø22х13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 50 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
418 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. елементи за укрепване на щрангове (скоби водопроводни, шпилки, анкери, гайки и др.). | кг | 38 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
419 | Направа на хидравлична проба на Клон 3 | м | 220 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
420 | Направа на хидравлична и топла проба по лири и радиатори. | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
421 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 200х300мм или еквивалент | БР | 7 |  |  | 0 | 0
422 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 350х300мм или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
IV.IV. | Инсталация за захранване на топлообменни секции за вентилационни инсталации: клон 4.
423 | Доставка и монтаж на Трипътен терморегулиращ вентил ¾”, с eл. задвижване с Nел.=100Вт/220В на фирма "Honeywell" или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
424 | Доставка и монтаж на Трипътен терморегулиращ вентил 1”, с eл. задвижване с Nел.=100Вт/220В на фирма "Honeywell" или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
425 | Доставка и монтаж на Автоматичен обезвъздушител ½" - прав. | БР | 8 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
426 | Доставка и монтаж на Кран сферичен ¾". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
427 | Доставка и монтаж на Кран сферичен 1". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
428 | Доставка и монтаж на Холендър ¾". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
429 | Доставка и монтаж на Холендър 1". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
430 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø42×1,5мм.,вкл. укрепване | м | 16 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
431 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø35×1,5мм.,вкл. укрепване | м | 48 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
432 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø28×1,5мм.,вкл. укрепване | м | 34 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
433 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø22×1мм.,вкл. укрепване | м | 26 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
434 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø42×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
435 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø35×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
436 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø28×1,5мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
437 | Доставка и монтаж на Фитинги, преходи за медни тръби Ø22×1мм. | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
438 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø42×13мм; λ=0,028W/m °C. | м | 16 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
439 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø35×13мм; λ=0,028W/m °C. | м | 48 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
440 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø28×13мм; λ=0,028W/m °C. | м | 34 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
441 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø22×13мм; λ=0,028W/m °C. | м | 26 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
442 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | кг | 30 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
443 | Направа на хидравлична проба по тръби | м | 124 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
444 | Направа на хидравлична и топла проба по топлообменни секции | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
445 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 200х300мм или еквивалент | БР | 8 |  |  | 0 | 0
446 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 350х300мм или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
IV.V. | Климатизация на ТК - помещение и технологична зона (нискотемпературни).
447 | Доставка и монтаж на Компресорен термопомпен агреган на директно изпарение, сплит - система, вътрешно тяло за високостенен монтаж, комплект с нискотемпературна приставка, модел „MITSUBISHI”, тип "FDEN71V/FDC71VN или еквивалентен, Qо=3,6÷9,0КВт; Qх.=3,2÷8,0КВт; Nел.=2,21КВт/220В. Агрегатът да е с плавен пуск (softstart). | БР | 4 |  |  | 0 | 0
448 | Доставка и монтаж на Тръбен сноп между външно и вътрешно тяло от медни тръби Ø9,52/15,88мм, топлоизолирани, комплект с управляващи и захранващи кабели, в общ кожух (4 комплекта) - за климатици 1 етаж. | м | 58 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
449 | Доставка и монтаж на Тръбен сноп между външно и вътрешно тяло от медни тръби Ø9,52/15,88мм, топлоизолирани, комплект с управляващи и захранващи кабели, в общ кожух (4 комплекта) - за климатици - следващ етап. Тръбните снопове ще се монтират сега. | м | 38 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
450 | Доставка и монтаж на метална конструкция за укрепване | кг | 40 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
451 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 1150х600мм или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
452 | Уплътнение и защита от пожар за 120 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® Firebreak22/LCI на отвор за тръба през брандмауер с размери 350х300мм или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
IV.VI. | Оборудване към Абонатна станция по част: ОВ - вътрешни източници. | [5 empty] | 0
453 | Доставка и монтаж на Колектор - водоразпределител и водосъбирател Ø216×6,5мм; L = 1400мм., вкл. двукратно грундиране, топлоизолиране и укрепване към под/стена | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
454 | Доставка и монтаж на Циркулационна помпа за тръбен монтаж – клон 1 - климатична инсталация зона - офиси, модел "Grundfos", тип "Magna 32-120" или еквивалентна, с G=7,0м³/ч; Н=8,0 м.в.ст;Nел.=25÷430Вт/220В, с електронно управление | БР | 1 |  |  | 0 | 0
455 | Доставка и монтаж на Циркулационна помпа за тръбен монтаж – клон 2 - климатична инсталация зона - диспечери, модел "Grundfos", тип "Magna 32-120" или еквивалентна, с G=11,0м³/ч; Н=8,0 м.в.ст;Nел.=25÷430Вт/220В, с електронно управление | БР | 1 |  |  | 0 | 0
456 | Доставка и монтаж на Циркулационна помпа за тръбен монтаж – клон 3 - отоплителна инсталация санитарни помещения, модел "Grundfos", тип "Magna 25-60" или подобна, с G=1,0м³/ч; Н=4,0 м.в.ст;Nел.=105÷85Вт/220В, с електронно управление или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
457 | Доставка и монтаж на Циркулационна помпа за тръбен монтаж – клон 4 - инсталация топлообменни секции за НВ , модел "Grundfos", тип "Magna 25-100" или подобна, с G=4,0м³/ч; Н=8,0 м.в.ст;Nел.=10÷185Вт/220В, с електронно управление или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
458 | Доставка и монтаж на Съд разширителен мембранен с V=150л на фирма "CIMM Италия" или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
459 | Доставка и монтаж на Предпазен клапан 1", Рраб.=3бара на фирма "Honeywell" или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
460 | Доставка и монтаж на индикатор за налягане до 6 бар, ф63 (за всеки подаващ и връщащ клон, както и за колекторите) в к-т кран 1/2" ж-ж | БР | 12 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
461 | Доставка и монтаж на индикатор за температура 100°С ф63 (за всеки подаващ и връщащ клон, както и за колекторите) | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
462 | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител ½" к-т с клапанче и кран 1/2"ж-ж. | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
463 | Доставка и монтаж на Воден филтър 1". | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
464 | Доставка и монтаж на Воден филтър 1 ½" . | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
465 | Доставка и монтаж на Воден филтър 2". | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
466 | Доставка и монтаж на Воден филтър 3". | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
467 | Доставка и монтаж на Възвратен клапан 1". | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
468 | Доставка и монтаж на Възвратен клапан 1 ½" . | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
469 | Доставка и монтаж на Възвратен клапан 2". | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
470 | Доставка и монтаж на Възвратен клапан 3". | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
471 | Доставка и монтаж на Кран сферичен ½". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
472 | Доставка и монтаж на Кран сферичен 1". | БР | 5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
473 | Доставка и монтаж на Кран сферичен 1½". | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
474 | Доставка и монтаж на Кран сферичен 2". | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
475 | Доставка и монтаж на Кран сферичен 3". | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
476 | Доставка и монтаж на Кран сферичен 4". | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
477 | Доставка и монтаж на Нипел ½". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
478 | Доставка и монтаж на Нипел 1". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
479 | Доставка и монтаж на Нипел 2". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
480 | Доставка и монтаж на Нипел 3". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
481 | Доставка и монтаж на Щуцер с резба ½". | БР | 8 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
482 | Доставка и монтаж на Щуцер с резба 1". | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
483 | Доставка и монтаж на Щуцер с резба 1½". | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
484 | Доставка и монтаж на Щуцер с резба 2". | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
485 | Доставка и монтаж на Щуцер с резба 3". | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
486 | Доставка и монтаж на Щуцер с резба 4". | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
487 | Доставка и монтаж на Тръба медна, на спойка, Ø42×1,5мм. | м | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
488 | Доставка и монтаж на Тръба стоманена, St Ø108×4мм. | м | 20 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
489 | Доставка и монтаж на Коляно горещоизтегляно Ø108×4мм. | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
490 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø42×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
491 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по тръби - микропореста гума Ø110×13мм; λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м | 20 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
492 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по колектори - листова, δ=13мм, λ=0,028W/m °К, вкл. плътно залепване в местата на снаждане и към крайните елементи | м2 | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
493 | Доставка и монтаж на метална конструкция, вкл. елементи за укрепване на щрангове (скоби водопроводни, шпилки, анкери, гайки и др.). | кг | 34 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
494 | Хидравлична проба в помещение абонатна станция | м | 24 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
495 | Уплътнение и защита от пожар за 120 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® Firebreak22/LCI на отвор за тръба през брандмауер с размери 800х350мм или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
496 | Доставка и монтаж на вентил конвектор в помещение абонатна станция | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
IV.VII. | Вентилационни инсталации
497 | Доставка и монтаж на Филтър въздушен V – образен с размери 300×200×150мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
498 | Доставка и монтаж на НЖР с размери 300×200мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
499 | Доставка и монтаж на Енерговъзстановяващ рекуперативен блок (за СВ - 1 и НВ - 1 ), фирма "AERMEC", тип "UR-100" или еквивалентен, с V=800м3/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори ; Н=450Ра; Neл.=2×0,56КВт/380В - 2 броя, комплект с рекуперативен топлообменник тип „въздух–въздух” с Кеф.=50%, 2 броя фини филтри на входовете на топлообменника, кондензна тава; топлообменна секция с Qо=3,50КВт/ Qх=2,0КВт, топло/студоносител - вода с to=90/70°C; tx=7/12°C. Комплексна доставка с табло за управление, КИП и А. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
500 | Доставка и монтаж на Енерговъзстановяващ рекуперативен блок (за СВ - 2 и НВ - 2 ), фирма "AERMEC", тип "UR-150" или еквивалентен, с V=1200м3/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори ; Н=500Ра; Neл.=2×0,56КВт/380В - 2 броя, комплект с рекуперативен топлообменник тип „въздух–въздух” с Кеф.=50%, 2 броя фини филтри на входовете на топлообменника, кондензна тава; топлообменна секция с Qо=5,0КВт/ Qх=3,0КВт, топло/студоносител - вода с to=90/70°C; tx=7/12°C.Комплексна доставка с табло за управление, КИП и А. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
501 | Доставка и монтаж на Филтър въздушен V – образен с размери 300×300×150мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
502 | Доставка и монтаж на НЖР с размери 300×300мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
503 | Доставка и монтаж на Решетка таванна, квадратна, тип „ТРА–Р–300х300мм”; V=150/180/200/250м³/ч. Комплект с регулираща секция и присъединителна кутия производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 69 |  |  | 0 | 0
504 | Доставка и монтаж на Енерговъзстановяващ рекуперативен блок (за СВ - 3 и НВ - 3 ), фирма "AERMEC", тип "UR-210" или еквивалентен, с V=1900м3/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори ; Н=650Ра; Neл.=2×1,0КВт/380В - 2 броя, комплект с рекуперативен топлообменник тип „въздух–въздух” с Кеф.=50%, 2 броя фини филтри на входовете на топлообменника, кондензна тава; топлообменна секция с Qо=8,0КВт/ Qх=5,0КВт, топло/студоносител - вода с to=90/70°C; tx=7/12°C.сКомплексна доставка с табло за управление, КИП и А. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
505 | Доставка и монтаж на Филтър въздушен V – образен с размери 400×300×150мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
506 | Доставка и монтаж на НЖР с размери 400×300мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
507 | Доставка и монтаж на Енерговъзстановяващ рекуперативен блок (за СВ - 4 и НВ - 4 ), фирма "AERMEC", тип "UR-330" или еквивалентен, с V=3100м3/ч, комплект със смукателен и нагнетателен вентилатори ; Н=650Ра; Neл.=2×2,0КВт/380В - 2 броя, комплект с рекуперативен топлообменник тип „въздух–въздух” с Кеф.=50%, 2 броя фини филтри на входовете на топлообменника, кондензна тава; топлообменна секция с Qо=12,0КВт/ Qх=7,0КВт, топло/студоносител - вода с to=90/70°C; tx=7/12°C.сКомплексна доставка с табло за управление, КИП и А. | БР | 1 |  |  | 0 | 0
508 | Доставка и монтаж на Филтър въздушен V – образен с размери 550×350×150мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
509 | Доставка и монтаж на НЖР с размери 550×350мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
510 | Доставка и монтаж на Вентилатор осов за канален монтаж с V=300м³/ч; Н=150Ра; Nел.=0,20КВт/220В. | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
511 | Доставка и монтаж на НЖР с размери 200×200мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
512 | Доставка и монтаж на Декомпенсираща решетка с размери 425×225мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
513 | Доставка и монтаж на Решетка за кръгли въздуховоди тип „АС–Р–825х125мм”; V=350м³/ч производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 18 |  |  | 0 | 0
514 | Доставка и монтаж на Вентилатор за канален монтаж с V=1400м³/ч; Н=250Ра; Nел.=0,35КВт/380В. | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
515 | Доставка и монтаж на МПЖР с размери 250×250мм, с ел. задвижване с Nел.=0,10КВт/220В производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 4 |  |  | 0 | 0
516 | Доставка и монтаж на НЖР с размери 250×250мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 5 |  |  | 0 | 0
517 | Доставка и монтаж на Вентилатор за канален монтаж с V=600м³/ч; Н=250Ра; Nел.=0,35КВт/380В. | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
518 | Доставка и монтаж на Конусна решетка, смукателна, КРС-125, V=80/90/100м³/ч. | БР | 14 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
519 | Доставка и монтаж на Конусна решетка, нагнетателна, КРН-125, V=80м³/ч. | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
520 | Доставка и монтаж на Противопожарна клапа Ø250мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
521 | Доставка и монтаж на Противопожарна клапа 550×350мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
522 | Доставка и монтаж на Противопожарна клапа 300×200мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | БР | 2 |  |  | 0 | 0
523 | Доставка и монтаж на Табло за управление на КИПиА на вентилационни камери на СВ - 2, НВ - 2, СВ - 3, НВ - 3; поз.7 и поз.12. | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
524 | Доставка и монтаж на Табло за управление на КИПиА на вентилационни камери на СВ - 1, НВ - 1, СВ - 4, НВ - 4; поз.6 и поз.15. | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
525 | Доставка и монтаж на Гъвкави връзки за вентилатор с периметър до 2000мм. | БР | 22 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
526 | Доставка и монтаж на Въздуховоди прави правоъгълни с периметър до 2000мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив, вкл.фасонни части или еквивалентна | м2 | 290 |  |  | 0 | 0
527 | Доставка и монтаж на Въздуховоди кръгли – спиро Ø125мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | м | 24 |  |  | 0 | 0
528 | Доставка и монтаж на Въздуховоди кръгли – спиро Ø160мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | м | 80 |  |  | 0 | 0
529 | Доставка и монтаж на Въздуховоди кръгли – спиро Ø200мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | м | 40 |  |  | 0 | 0
530 | Доставка и монтаж на Въздуховоди кръгли – спиро Ø250мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | м | 60 |  |  | 0 | 0
531 | Доставка и монтаж на Въздуховоди кръгли – спиро Ø315мм производство на "Атаро Клима"АД-Пловдив или еквивалентна | м | 12 |  |  | 0 | 0
532 | Доставка и монтаж на Въздуховоди кръгли гофрирани Al – Ø127мм (топлоизолирани). | м | 36 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
533 | Доставка и монтаж на Въздуховоди кръгли гофрирани Al – Ø162мм (топлоизолирани). | м | 76 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
534 | Доставка и монтаж на Топлоизолация по въздуховоди - дюшеци с минерална вата с δ=50мм, с АІ-фолио. | м2 | 484 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
535 | Доставка и монтаж метална конструкция за укрепване. | кг | 360 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
536 | Единични изпитания на съоръжения. | БР | 14 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
537 | Ефективна наладка на инсталация. | БР | 14 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
538 | Определяне нивото на шума. | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
539 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 300х300мм или еквивалентен | БР | 17 |  |  | 0 | 0
540 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 350х300мм или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
541 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 400х400мм или еквивалентен | БР | 6 |  |  | 0 | 0
542 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 450х350мм или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
543 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 200х300мм или еквивалентен | БР | 10 |  |  | 0 | 0
544 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 550х350мм или еквивалентен | БР | 7 |  |  | 0 | 0
545 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 700х350мм или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
546 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 700х500мм или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
547 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 800х350мм или еквивалентен | БР | 3 |  |  | 0 | 0
548 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 1100х450мм или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
549 | Уплътнение и защита от пожар за 30 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® CS на отвор в стени и плочи с размери 1400х300мм или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
550 | Уплътнение и защита от пожар за 120 мин. по система с пожарозащитна раздувна маса SpecSeal® Firebreak22/LCI на отвор за тръба през брандмауер с размери 350х300мм или еквивалентен | БР | 7 |  |  | 0 | 0
| общо ІV.ОВИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
V. | ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ
V.I. | Силнотокови кабелни скари
551 | Доставка и монтаж Телена кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип GRM55-300G, размер 55x300x3000 мм. , с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, профилни таванни носачи със заварена таванна планка, конзоли, анкери и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалентна | м | 220 |  |  | 0 | 0
552 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 16 |  |  | 0 | 0
553 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 14 |  |  | 0 | 0
554 | Доставка и монтаж Телена кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип GRM55-050G , размер 55x50x3000 мм. , с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, профилни таванни носачи със заварена таванна планка, конзоли, анкери и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалентна | м | 685 |  |  | 0 | 0
555 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x50 или еквивалент | БР | 65 |  |  | 0 | 0
556 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x50 или еквивалент | БР | 178 |  |  | 0 | 0
557 | Доставка и монтаж Телена кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип GRM55-300G , размер 55x300x3000 мм. , с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, дистанционна скоба за монтаж под двоен под, анкери и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалентна | м | 55 |  |  | 0 | 0
558 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN"за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 5 |  |  | 0 | 0
559 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 6 |  |  | 0 | 0
560 | Доставка и монтаж Перфорирана кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип МKSMU620FT, размер 60x200x3050 мм. с бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал, горещо поцинкована чрез потапяне БДС EN ISO 1461, включително капак, дистанционни блокчета за монтаж към покрив и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалентна | м | 35 |  |  | 0 | 0
561 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за скара 60x200 включително капак или еквивалент | БР | 4 |  |  | 0 | 0
562 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за скара 60x200 включително капак или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
563 | Доставка и монтаж Перфорирана кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип МKSMU610FT, размер 60x100x3050 мм. с бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал, горещо поцинкована чрез потапяне БДС EN ISO 1461, включително капак, дистанционни блокчета за монтаж към покрив и всички необходими дребни крепежини елементи или еквивалентна | м | 41 |  |  | 0 | 0
564 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за скара 60x100 включително капак или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
565 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за скара 60x100 включително капак или еквивалент | БР | 4 |  |  | 0 | 0
V.II. | Слаботокови кабелни скари
566 | Доставка и монтаж Телена кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип GRM55-300G , размер 55x300x3000 мм. , с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, профилни таванни носачи със заварена таванна планка, конзоли, анкери и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалентна | м | 167 |  |  | 0 | 0
567 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 18 |  |  | 0 | 0
568 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 25 |  |  | 0 | 0
569 | Доставка и монтаж Телена кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип GRM55-050G , размер 55x50x3000 мм. , с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, профилни таванни носачи със заварена таванна планка, конзоли, анкери и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалент | м | 241 |  |  | 0 | 0
570 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x50 или еквивалент | БР | 27 |  |  | 0 | 0
571 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x50 или еквивалент | БР | 38 |  |  | 0 | 0
572 | Доставка и монтаж Телена кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип GRM55-300G , размер 55x300x3000 мм. , с интегрирана бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал,включително разделителна стена, дистанционна скоба за монтаж под двоен под, анкери и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалентна | м | 68 |  |  | 0 | 0
573 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 5 |  |  | 0 | 0
574 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за ТКС 55x300 или еквивалент | БР | 4 |  |  | 0 | 0
575 | Доставка и монтаж Перфорирана кабелоносеща скара "OBO BETTERMANN" тип МKSMU610 FT, размер 60x100x3050 мм. с бърза надлъжна връзка гарантираща запазване на електрическия потенциал, горещо поцинкована чрез потапяне БДС EN ISO 1461, включително капак, дистанционни блокчета за монтаж към покрив и всички необходими дребни крепежни елементи или еквивалентна | м | 42 |  |  | 0 | 0
576 | Доставка и монтаж Хоризонтален ъгъл 90° "OBO BETTERMANN" за скара 60x200 включително капак или еквивалент | БР | 3 |  |  | 0 | 0
577 | Доставка и монтаж T-отклонение "OBO BETTERMANN" за скара 60x200 включително капак или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
V.III. | Силови ел. инсталации
578 | Доставка и монтаж на табло ГРТ - А | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
579 | Доставка и монтаж на табло ГРТ - Б | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
580 | Доставка и монтаж на табло РT | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
581 | Доставка и монтаж на табло ет.2 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
582 | Доставка и монтаж на UPS Модел Protect 3.33/80 с номинална мощност 60 kVA, изходно напрежение 3 х 400 V/50 Hz производство на фирма AEG или еквивалент, вкл.комплект батерии съгласно обяснителна записка по част Електроинсталации | БР | 2 |  |  | 0 | 0
583 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х1,5 мм² | м | 6680 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
584 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х2,5 мм² | м | 1400 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
585 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х4 мм² | м | 2300 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
586 | Доставка и полагане на кабел NYY 3х6 мм² | м | 30 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
587 | Доставка и полагане на кабел NYY 5х2,5 мм² | м | 350 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
588 | Доставка и полагане на кабел NYY 5х6 мм² | м | 230 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
589 | Доставка и полагане на кабел NYY 5х16 мм² | м | 150 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
590 | Доставка и полаганена кабел LiYCY24х1 мм² | м | 40 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
591 | Доставка и полаганена кабел саморегулиращ нагревателен DEVI 18Re или еквивалент | м | 80 |  |  | 0 | 0
592 | Доставка и полагане на кабел NYY 4х95 мм² | м | 30 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
593 | Доставка и полагане на кабел NYY 4х185 мм² | м | 120 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
594 | Доставка и полагане на кабел 4 х NYY 1х185 мм² | м | 48 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
595 | Направа на изкоп 0.8/0.4 | м | 190 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
596 | Направа на кабелна шахта единична 800/800 | БР | 7 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
597 | Направа на кабелна шахта двойна 1500/1500 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
598 | Доставка и полагане на стоманена тръба Ф50 мм | м | 28 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
599 | Доставка и полагане на стоманена тръба Ф110 мм | м | 28 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
600 | Доставка и полагане на стоманена тръба Ф160 мм | м | 62 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
601 | Доставка и полагане на стоманена тръба Ф175 мм | м | 26 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
602 | Доставка и полагане на тръба KOPODUR ф75 или еквивалентна | м | 3 |  |  | 0 | 0
603 | Доставка и полагане на тръба KOPODUR ф75 или еквивалентна | м | 360 |  |  | 0 | 0
604 | Доставка и полагане на тръба KOPODUR ф110 или еквивалентна | м | 80 |  |  | 0 | 0
605 | Доставка и полагане на тръба HDP ф40 | м | 200 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
606 | Доставка и полагане на тръба HDP ф50 | м | 28 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
607 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф16 | м | 460 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
608 | Доставка и полагане на гофрирана тръба Ф20 | м | 390 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
609 | Доставка и полагане на PVC канал 30/30, вкл.крепежи и консумативи | м | 130 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
610 | Доставка и полагане на PVC канал 140/70, вкл.крепежи и консумативи | м | 245 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
611 | Доставка и монтаж осв.тяло EXIT 2 faces EXIT 2F или еквивалент | БР | 33 |  |  | 0 | 0
612 | Доставка и монтаж осв.тяло 2r GRANADA 2 70w IP66 LED STREET или еквивалент | БР | 5 |  |  | 0 | 0
613 | Доставка и монтаж осв.тяло 2r GRANADA 80w BASIC IP66 LED STREET или еквивалент | БР | 11 |  |  | 0 | 0
614 | Доставка и монтаж осветително тяло LEDVANCE GmBH 40W/4000K Panel Led-открит монтаж на таван или еквивалент | БР | 30 |  |  | 0 | 0
615 | Доставка и монтаж осветително тяло LEDVANCE GmBH 40W/4000K Panel Led -за вграждане или еквивалент | БР | 133 |  |  | 0 | 0
616 | Доставка и монтаж осв.тяло Ledvance GmBH 14w/4000K или еквивалент | БР | 17 |  |  | 0 | 0
617 | Доставка и монтаж Рогатка за стена 2r RD 30 ZN или еквивалент | БР | 11 |  |  | 0 | 0
618 | Доставка и монтаж Полигонални стълбове Н=6m, в комплект с анкерна група и фланец | БР | 5 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
619 | Доставка и монтаж подова кутия с 6 бр. контакти | БР | 20 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
620 | Доставка и монтаж подова кутия с 3 бр. контакти и места за RJ45 | БР | 24 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
621 | Доставка и монтаж подова кутия места за RJ45 / само подова кутия без RJ45 в нея/ | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
622 | Доставка и монтаж на 3 бр. контакти тип Шуко в кабелен канал, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 21 |  |  | 0 | 0
623 | Доставка и монтаж на 2 бр. контакти тип Шуко в кабелен канал, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
624 | Доставка и монтаж на контакт тип Шуко в кабелен канал, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 8 |  |  | 0 | 0
625 | Доставка и монтаж на 3 бр. контакти тип Шуко на стена скрит м-ж, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 9 |  |  | 0 | 0
626 | Доставка и монтаж на 2 бр. контакти тип Шуко на стена скрит м-ж, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 11 |  |  | 0 | 0
627 | Доставка и монтаж на контакт тип Шуко на стена скрит м-ж, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 26 |  |  | 0 | 0
628 | Доставка и монтаж на 3 бр. контакти тип Шуко на стена открит м-ж, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
629 | Доставка и монтаж на 2 бр. контакти тип Шуко на стена открит м-ж, в комплект с рамка, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
630 | Доставка и монтаж на к-т RJ45 в кабелен канал, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 22 |  |  | 0 | 0
631 | Доставка и монтаж на к-т RJ45 на стена открит м-ж, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
632 | Доставка и монтаж на ключ обикновен на стена скрит м-ж, серия "Valena" на фирма "Legrand" или еквивалент | БР | 43 |  |  | 0 | 0
633 | Доставка и монтаж на датчик за движение PIR 360º | БР | 25 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
634 | Доставка и монтаж на фотоклетка | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
635 | Доставка и монтаж на конзола | БР | 124 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
636 | Доставка и монтаж на разклонителна кутия | БР | 104 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
637 | Доставка и монтаж на разклонителни кутии ПКОМ с щуцери за воронки и барбакани | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
638 | Доставка и монтаж самовъзстановяваща с електроизолационна маса за разклонителни кутии воронки 250ml | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
639 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 100/100 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 30 | БР | 64 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
640 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 100/100 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 60 | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
641 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 100/100 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 120 | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
642 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 300/100 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 30 | БР | 28 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
643 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 300/100 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 60 | БР | 5 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
644 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 300/100 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 120 | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
645 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 200/100 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 120 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
646 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 650/350 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 120 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
647 | Доставка и монтаж на пожарозащита на преходен отвор с размер 500/300 пожарозащитна преграда с ГПУ EI 120 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
648 | Направа на суха разделка на кабел до 2.5 мм² | БР | 1400 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
649 | Направа на суха разделка на кабел до 6 мм² | БР | 310 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
650 | Направа на суха разделка на кабел до 16 мм² | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
651 | Направа на суха разделка на кабел до 95 мм² | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
652 | Направа на суха разделка на кабел до 185 мм² | БР | 8 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
653 | Свързвания на кабел към съоръжение до 2.5 мм² | БР | 7000 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
654 | Свързвания на кабел към съоръжение до 6 мм² | БР | 1500 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
655 | Свързвания на кабел към съоръжение до 16 мм² с кабела обувка медно покалаена | БР | 30 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
656 | Свързвания на кабел към съоръжение до 95 мм² с кабела обувка медно покалаена | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
657 | Свързвания на кабел към съоръжение до 185 мм² с кабела обувка медно покалаена | БР | 32 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
658 | Лабораторни изпитвания и измервания | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
V.IV. | МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ
659 | Доставка и монтаж Неръждаема заземителна шина 30x3,5 мм. 1.4301 "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | м | 180 |  |  | 0 | 0
660 | Доставка и монтаж Неръждаем кръстовиден съединител 1.4301 "OBO BETTERMANN" или еквивалентен | БР | 7 |  |  | 0 | 0
661 | Доставка и монтаж Неръждаемa скоба за кръгли и плоски проводници 1.4301, "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 21 |  |  | 0 | 0
662 | Доставка и монтаж Неръждаем прътов заземител Ø20, L=1500 мм. 1.4401, "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 21 |  |  | 0 | 0
663 | Доставка и монтаж Скоба за монтаж на заземителна шина към стена "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 21 |  |  | 0 | 0
664 | Доставка и монтаж Неръждаем разединителен елемент, 1.4301"OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 7 |  |  | 0 | 0
665 | Доставка и монтаж Ревизионна вратичка "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 7 |  |  | 0 | 0
666 | Доставка и монтаж Кръгъл проводник AlMgSi 0.5 Ø8 с обшивка от PVC, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | м | 155 |  |  | 0 | 0
667 | Доставка и монтаж Кръгъл проводник AlMgSi 0.5 Ø8,"OBO BETTERMANN" или еквивалент | м | 180 |  |  | 0 | 0
668 | Доставка и монтаж Покривен държач за проводник за плосък покрив, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 144 |  |  | 0 | 0
669 | Доставка и монтаж Клема за връзка Ø8÷10/Ø8÷10, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 26 |  |  | 0 | 0
670 | Доставка и монтаж Компенсатор на линейни разширения, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
671 | Доставка и монтаж Лента за корозионна защита, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 4 |  |  | 0 | 0
672 | Доставка и монтаж Мълниеприемен прът 4 метра, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 5 |  |  | 0 | 0
673 | Доставка и монтаж Комплект бетонна противотежест 48кг., подложка и свързваща клема,"OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 3 |  |  | 0 | 0
674 | Доставка и монтаж Свързваща клема Ø8÷10/Ø16, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 3 |  |  | 0 | 0
675 | Доставка и монтаж Изолационна щанга Ø26, L=800 мм, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 9 |  |  | 0 | 0
676 | Доставка и монтаж Планка за заземяване с болт, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 7 |  |  | 0 | 0
677 | Лабораторни изпитвания и измервания | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
V.V. | ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
678 | Доставка и монтаж Неръждаемa скоба за кръгли и плоски проводници 1.4301, "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 18 |  |  | 0 | 0
679 | Доставка и монтаж Неръждаем прътов заземител Ø20, L=1500 мм. 1.4401, "OBO BETTERMANN" или еквивалент | БР | 18 |  |  | 0 | 0
680 | Доставка и монтаж Горещо поцинкована заземителна шина 40x4 мм., цинково покритие 500гр./кв.м., "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | м | 336 |  |  | 0 | 0
681 | Доставка и монтаж Кръстовиден съединител, поцинкован, "OBO BETTERMANN" или еквивалентен | БР | 42 |  |  | 0 | 0
682 | Доставка и монтаж Диагонална клема, поцинкована, "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 6 |  |  | 0 | 0
683 | Доставка и монтаж Медна шина за изравн. на потенциала 40x5 мм. с 20 неръждаеми присъед. Болта, "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 3 |  |  | 0 | 0
684 | Доставка и монтаж Разединителен искров разрядник "OBO BETTERMANN" или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
685 | Доставка и монтаж Неръждаема диагонална клема 1.4031, "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 4 |  |  | 0 | 0
686 | Доставка и монтаж Лента за корозионна защита, "OBO BETTERMANN" или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
687 | Лабораторни изпитвания и измервания | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
V.VI. | ДРУГИ
688 | Доставка и монтаж кабелен преход Hauff-Technik модел HSI 150-K2/250 или еквивалент | БР | 5 |  |  | 0 | 0
689 | Доставка и монтаж кабелен преход Hauff-Technik модел HSI 150-D1/80 или еквивалент. | БР | 3 |  |  | 0 | 0
690 | Доставка и монтаж кабелен преход Hauff-Technik модел HSI 150-D6/58KS или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
691 | Доставка и монтаж кабелен преход Hauff-Technik модел HRD 100-D6/20 или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
692 | Доставка и монтаж на Т абонатна | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
693 | Доставка и монтаж на Т дизел генератор | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
| общо V.ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ | [5 empty] | 0
VI. | СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
694 | Доставка и полагане на кабел F/UTP cat.5e PVC, вкл.крепежи и консумативи | м | 2180 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
695 | Доставка и полагане на HDMI-HDMI кабел 10м, вкл.крепежи и консумативи | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
696 | Доставка и полагане на PVC армирана гофрирана тръба ф 20, вкл.крепежи и консумативи | м | 200 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
697 | Проби и замервания | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
| общо VI.СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | [5 empty] | 0
VIІ. | СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА
698 | Доставка и палагане на кабел ELAN 8х0,22, вкл.крепежи и консумативи | м | 2500 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
699 | Доставка и полагане на кабел LIYCY 20x2x0,5, вкл.крепежи и консумативи | м | 200 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
700 | Доставка и полагане на HDMI-HDMI кабел 10м, вкл.крепежи и консумативи | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
| общо VIІ.СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА | [5 empty] | 0
VIII. | СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА
701 | Доставка и монтаж Rack шкаф 600х1000х2000, Арт. № CI 0101.001 или еквивалент, окомплектован: - Рамка TS8 ш/в/д 600х2000х1000 мм, Арт. № 7867,73; - Шина 17х73 мм вътрешно за 1000 мм - 4 бр. в к-т , Арт. № 8612; - Покривна плоча за изрязване на входове за кабели, Арт. № 7826,605; - Панел 2U с вход за кабели с вградени четки, RAL 7035, Арт. № 7150,535; - Кабелен вход полиамид, Арт. № 2411,64; -19“ заварена рамка 42U за тежко оборудване за монтаж в TS шкаф с ш/в 600x2000, Арт. № 7856,719; - Метална вентилирана врата DK-TS 600х2000, Арт. № 7824,203; - Прибрана дръжка, “Comfort handle“, RAL 7035, Арт. № 8611,02; - Отварящ бутон за дръжка “Комфорт“ прибрана, Арт. № 8611,19; - Отварящ бутон за дръжка “Комфорт“ semi-cylinder, Арт. № 2468; - Заключващи насрещници за врата TS - 4 бр в к-т, Арт. № 8800,04; - Метална вентилирана врата DK-TS 600х2000, Арт. № 7824,36; - Комплект за външно свързване на шкафове TS8 - 6 планки в к-т, Арт. №8800,49; - Заземителна шина 15х5х450 мм, до 200А, с 2 броя изолатори, 20 точки за свързване и 2 точки за свързване 25 мм2, Арт. № 7113; - Централна заземителна планка, Арт. № 7829,2; - Винт М6 /50бр/ с пластмасова шайба, за монтаж на оборудване върху 19“ профили, Арт. № 7094,1; - Плаваща гайка М6 (50 бр.), за монтаж на оборудване върху 19“ профили, Арт. №2092,2; - Захранваща изолирана конзола PSM, Арт. № 7856,015; - Захранващ модул за шина PSM с 2x3хIEC C13 гнезда захранвани от 2 отделни кръга, Арт. № 7856,081; - Монтажен комплект за PSM шина върху TS рамка, Арт. № 7856,011; - Кабелно заключване C13 за PSM шина, Арт. № 7856,013; - Страници с винтове 2000х1000 мм – к-т 2 бр, IP55, Арт. № 8100,235 | БР | 1 |  |  | 0 | 0
702 | Доставка и монтаж на Комуникационна Рамка 1-47НЕ /800х300х2200/ Проив.№ XAT1115739 Rittal, съставена от: TS-частична рама TS8 – 2бр Проив.№ XAT0103346 19 цола монтажна рама 47 U – 2 бр Проив.№ 7856734 Цокълни елементи комплект – 1 бр Проив.№ 8601800 Хоризонтална скоба TS/TS – 1 бр Проив.№ TS 8800500 Държач за кабелен маншон – 1 бр Проив.№ XAT1115657 Мрежова планка 7 щепсела – 1 бр Проив.№ 7240210 Мрежова планка 7 щепсела – 1 бр Проив.№ 7240260 USV-Leiste Кабелен маншон 120х90 – 10 бр Проив.№ 7111900 Заземителна шина, хоризонтална – 1 бр Проив.№ 7113000 Асиметрична лента 330x90/70mm – 4 бр Проив.№ 7220600 Гайка M6 – 200 бр Проив.№ 2092200 Винт M6 – 200 бр Проив.№ 7094100 | БР | 6 |  |  | 0 | 0
703 | Доставка и монтаж на Комуникационна Рамка 1-47НЕ /800х300х2200/ Проив.№ XAT1115739 или еквивалент TS-частична рама TS8 – 2бр Проив.№ XAT0103346 19 цола монтажна рама 47 U – 2 бр Проив.№ 7856734 Цокълни елементи комплект – 1 бр Проив.№ 8601800 Хоризонтална скоба TS/TS – 1 бр Проив.№ TS 8800500 Държач за кабелен маншон – 1 бр Проив.№ XAT1115657 Мрежова планка 7 щепсела – 1 бр Проив.№ 7240210 Мрежова планка 12 щепсела – 1 бр Проив.№ 7240200 Кабелен маншон 120х90 – 10 бр Проив.№ 7111900 Заземителна шина, хоризонтална – 1 бр Проив.№ 7113000 Асиметрична лента 330x90/70mm – 4 бр Проив.№ 7220600 Гайка M6 – 200 бр Проив.№ 2092200 Винт M6 – 200 бр Проив.№ 7094100 | БР | 6 |  |  | 0 | 0
704 | Доставка и монтаж на панел за събиране и подвеждане на кабели Произв. № 7257035 Rittal или еквивалент | БР | 35 |  |  | 0 | 0
705 | Доствака и монтаж на монтажна скоба за кабел 120/90mm Произв. № 7111900 Rittal или еквивалент | к-т | 2 |  |  | 0 | 0
706 | Доставка и монтаж на информационна розетка 1x RJ45 CO+ system AMP cat.6 за монтаж в кабелен канал или еквивалент | БР | 18 |  |  | 0 | 0
707 | Доставка и монтаж на информационна розетка 2x RJ45 CO+ system AMP cat.6 за монтаж в кабелен канал или еквивалент | БР | 18 |  |  | 0 | 0
708 | Доставка и монтаж на информационна розетка 1x RJ45 CO+ system AMP cat.5 - тел.за монтаж в кабелен канал или еквивалент | БР | 18 |  |  | 0 | 0
709 | Доставка и монтаж на информационна розетка 1x RJ45 CO+ system AMP cat.6 за монтаж в подова кутия или еквивалент | БР | 44 |  |  | 0 | 0
710 | Доставка и мотаж на информационна розетка 2x RJ45 CO+ system AMP cat.6 за монтаж в подова кутия или еквивалент | БР | 44 |  |  | 0 | 0
711 | Доставка и монтаж на информационна розетка 1x RJ45 CO+ system AMP cat.5 - тел.за монтаж в подова кутия | БР | 44 |  |  | 0 | 0
712 | Доставка и монтаж на информационна розетка 1x RJ45 CO+ system AMP cat.6 за монтаж в пач панел или еквивалент | БР | 62 |  |  | 0 | 0
713 | Доставка и монтаж на информационна розетка 2x RJ45 CO+ system AMP cat.6 за монтаж в пач панел | БР | 62 |  |  | 0 | 0
714 | Доставка и монтаж на информационна розетка 1x RJ45 CO+ system AMP cat.5 - тел.за монтаж в пач панел или еквивалент | БР | 62 |  |  | 0 | 0
715 | Доставка и монтаж на КИТ за монтаж наклонен изход AMP CO+ система - комплект или еквивалент | БР | 54 |  |  | 0 | 0
716 | Доставка и монтаж на тройна рамка AMP - DIN - покривна или еквивалент | БР | 18 |  |  | 0 | 0
717 | Доставка и монтаж на Тройна рамка KP-PK Копус Колин за вграждане в кабелен канал или еквивалент | БР | 18 |  |  | 0 | 0
718 | Доставка и монтаж на Бокс KP-PK Копус Колин за вграждане в кабелен канал или еквивалент | БР | 54 |  |  | 0 | 0
719 | Доставка и монтаж на КИТ за монтаж прав изход 45x45, AMP CO+ система - комплект или еквивалент | БР | 132 |  |  | 0 | 0
720 | Доставка и монтаж на подова кутия комплект | БР | 44 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
721 | Доставка и монтаж на контакти шуко за монтаж в подова кутия | БР | 132 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
722 | Доствка и полагане на пач кабел 3,0м FTP cat.6,сив, вкл.креп.елементи и консумативи | БР | 100 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
723 | Доствка и полагане на пач кабел 1,5м FTP cat.6,сив,вкл.креп.елементи и консумативи | БР | 167 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
724 | Доствка и полагане на пач кабел 3,0м FTP cat.5.е,сив, вкл.креп.елементи и консумативи | БР | 64 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
725 | Доствка и полагане на пач кабел 1,5м FTP cat.5.е,сив, вкл.креп.елементи и консумативи | БР | 64 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
726 | Доствка и монтаж на пач Панел 24-портов CO+ system неокомплектован 19” cat. 6/7 - Възможности до 2.0 GHz; -180 градусов кабелен извод и кабелна скоба (куплунг); - включително 24 крайна фиксираща кабелни превръзки, както и скрепителни елементи за монтиране на приставките или еквивалент | БР | 10 |  |  | 0 | 0
727 | Доставка и полагане на кабел S/FTP категория 7 (PiMF1200 4x2x0,5 AWG-23),бял, вкл.крепежи и консумативи | м | 8800 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
728 | Доставка и полагане HDMI-HDMI кабел 20м, вкл.крепежи и консумативи | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
729 | Доставка и полагане на кабел RG213 AIRCOM Premium, вкл.крепежи и консумативи или еквивалент | м | 300 |  |  | 0 | 0
730 | Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба ф 16, вкл.крепежи и консумативи | м | 3 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
731 | Доставка и монтаж на РVС кабелен канал Legrand 50/80, вкл.крепежи и консумативи или еквивалентен | м | 8 |  |  | 0 | 0
732 | Тестване и сертифициране cat 7 | БР | 200 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
733 | Тестване и сертифициране cat 5.е | БР | 267 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
734 | Тестване и сертифициране cat 6 | БР | 130 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
735 | Документация и етикиране | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
| общо VIII.СТРУКТУРНА КАБЕЛНА СИСТЕМА | [5 empty] | 0
IХ. | СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
736 | Доставка,монтаж и ПРС на трираменен двупосочен турникет тип „Колона”, предназначен за работа с контролер за контрол на достъп, работно напрежение на електромагнитите 12VDC, с платка против превъртане на рамената, с корпус от неръждаема стомана, за монтаж на открито подложен на преки атмосферни влияния (дъжд, сняг и други), IP65, -20оС до +60оС | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
737 | Доставка, монтаж и ПРС на мрежов захранващ модул за турникет 12/3 А с контрол на заряда на акумулатора | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
738 | Доставка, монтаж и ПРС на релеен блок за управление на турникет | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
739 | Доставка, монтаж и ПРС на контролер за една врата/турникет/плъзгащ портал двустранно или две врати/турникети/плъзгащи портали едностранно, вход за 2 четеца или четци-приемници за дистанционни, капацитет поне 10000 карти/дистанционни, памет поне 10000 събития, Ethernet интерфейс, LAN и CAN портове, работа с LEGIC RF, ISO 15693 и ISO 14443 RFID стандарти , Data/Clock комуникационен протокол за връзка с четци на карти и с четци-приемници за дистанционни, захранване 12-14V DC, консумация 90mA, съвместим за работа със софтуер MCS-2000 - производство на Синхрон-С ООД, в метална кутия IP31, с място за акумулатор 7Ah - MCS-AC01-6S2 | БР | 8 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
740 | Доставка и монтаж на влагозащитена метална кутия IP65, с място за контролер по позиция 4, четец-приемник за дистанционни, акумулатор 12V/7Ah, с метална плоча, комплект с щуцери | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
741 | Доставка, монтаж и ПРС на четец за достъп с карта за вътрешен монтаж, съвместим за четене на криптираната част на служебните карти LEGIC-Ausweis ADVANT ATC 2048(id) с цел предотвратяване на клонирането им, Data/Clock комуникационен протокол за връзка с контролера, криптирана връзка с контролера по поз. 4, звукова и светлинна индикация при четене, Legic-MCR или еквивалент | БР | 5 |  |  | 0 | 0
742 | Доставка, монтаж и ПРС на четец за достъп с пръстов отпечатък за вътрешен монтаж, Wiegand 26-bit комуникационен протокол за връзка с контролера, BioEntry Plus EM BEPL-OC или еквивалент | БР | 2 |  |  | 0 | 0
743 | Доставка, монтаж и ПРС на четец за достъп с карта за външен монтаж, IP65, -20оС до +60оС, съвместим за четене на криптираната част на служебните карти LEGIC-Ausweis ADVANT ATC 2048(id) с цел предотвратяване на клонирането им, Data/Clock комуникационен протокол за връзка с контролера по поз. 4, криптирана връзка с контролера, звукова и светлинна индикация при четене, Legic-MCR или еквивалент | БР | 4 |  |  | 0 | 0
744 | Доставка и монтаж на стойка за четец за карти,с козирка, метална, прахово-боядисана | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
745 | ПРС на електрическа брава за пожароустойчива врата ЕI30, захранване 12VDC, Fail Secure , комплект с квадрат, гъвкава връзка (при двукрила врата), 1 бр. неактивна дръжка/топка) и 1 бр. активна дръжка, 214910 на ISEO или еквивалент - доставката е включена в част "АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ" като част от цялата пожароустойчива врата | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
746 | ПРС на електрическа брава за пожароустойчива врата ЕI60, захранване 12VDC, Fail Secure , комплект с квадрат, гъвкава връзка (при двукрила врата), 1 бр. неактивна дръжка/топка) и 1 бр. активна дръжка, 214910 на ISEO или еквивалент- доставката е включена в част "АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ" като част от цялата пожароустойчива врата | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
747 | ПРС на електрическа брава за пожароустойчива врата ЕI120, захранване 12VDC, Fail Secure , комплект с квадрат, гъвкава връзка (при двукрила врата), 1 бр. неактивна дръжка/топка) и 1 бр. активна дръжка, 214910 на ISEO или еквивалент- доставката е включени в част "АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ" като част от цялата пожароустойчива врата | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
748 | Доставка, монтаж и ПРС на магнитен контакт за вграждане | БР | 10 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
749 | Доставка,монтаж и ПРС на захранващ блок 12VDC 3.5A, резервиране с акумулаторна батерия до 7Ah, 1 изход със самовъзстановяващ се предпазител, защита от пренапрежение, късо съединение и токова защита. | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
750 | Доставка, монтаж и ПРС на акумулатор 12V 7.0Ah, размери 151х100х65мм, тегло 2.15кг | БР | 7 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
751 | Доставка, монтаж и ПРС на автомат за плъзгаща врата до 800кг, дължина на плъзгащото рамо 6 метра, комплект със зъбна рейка и управляващ блок, безжични фотоклетки (приемник-предавател) и колонки към тях | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
752 | Доставка,монтаж и ПРС на бутониера за управление на плъзгаща врата, вкл. запис в софтуера MCS-2000 за дата и час на отваряне на вратата | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
753 | Доставка,монтаж и ПРС на четец-приемник за дистанционно управление, за управление на плъзгаща врата, възможност за включване на поне 10000 дистанционни към контролера по поз. 4, Data/Clock комуникационен протокол за връзка с контролера по поз. 4, 9-14VDC, -20оС до +60оС | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
754 | Доставка и програмиране на дистанционно управление с 2 бутона, бутон RFID код на карта, обхват при пряка видимост – 60 метра, 433MHz, батерия тип 23А 12V | БР | 50 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
755 | Доставка, монтаж и ПРС на модул с фонична група с 4 бутона | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
756 | Доставка, монтаж и ПРС на кутия с покрив за външен монтаж за 1 модул;размери:118х154х80мм | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
757 | Доставка, монтаж и ПРС модул с фонична група с 2 бутона | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
758 | Доставка, монтаж и ПРС на захранващ трансформатор 13Vca, 8Vcc и електронно звънене | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
759 | Доставка, монтаж и ПРС на захранващ трансформатор 13Vca | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
760 | Доставка,монтаж и ПРС на модул за прехвърляне на звъненето на допълнителни домофони | БР | 3 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
761 | Доставка, монтаж и ПРС на превключвател за управление на две врати | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
762 | Доставка, монтаж и ПРС на аудиодомофон с електронно звънене, с 2 бутона и възможност за добавяне на трети бутон, за система 4+1 | БР | 13 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
763 | Доставка, монтаж и ПРС на допълнителен бутон за EXHITO | БР | 13 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
764 | Доставка, монтаж и ПРС на метална кутия 250х250х80мм с тампер | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
765 | Доставка и полагане на РVС кабелен канал Legrand 12,5/20, вкл.крепежи и консумативи или еквивалент | м | 15 |  |  | 0 | 0
766 | Доставка и полагане на PVC армирана гофрирана тръба ф 12, вкл.крепежи и консумативи | м | 5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
767 | Доставка и полагане на PVC гофрирана тръба ф 16 | м | 60 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
768 | Доставка и полагане на PVC твърда тръба ф 25, UV защита, вкл.крепежи и консумативи | м | 150 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
769 | Доставка и полагане на кабел F/UTP cat.5e PVC, вкл.крепежи и консумативи | м | 950 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
770 | Доставка и полагане на кабел ШВПЛ-Б 2х0.75, вкл.крепежи и консумативи | м | 370 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
771 | Доставка и полагане на кабел ELAN 6x0.22+2х0.5, вкл.крепежи и консумативи | м | 400 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
772 | Доставка и полагане на кабел ШВПС 3х1.50, вкл.крепежи и консумативи | м | 500 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
773 | Програмиране на съществуващ софтуер MCS-2000 (производство на Синхрон-С ООД или еквивалент), настройка, пуск и обучение на персонала | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
774 | Комплексно изпробване и 72-часови проби | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
| общо IХ.СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА | [5 empty] | 0
Х. | ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
775 | Доставка, монтаж и ПРС на адресируема пожароизвестителна централа FCP 3004 plus или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
776 | Доставка, монтаж и ПРС на разширител за 1 луп с 1 процесор CP DLI 3240PS X1 1L или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
777 | Доставка, монтаж и ПРС на акумулатор 12V/17Ah | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
778 | Доставка, монтаж и ПРС на димооптичен датчик, адресируем PL 3200 O или еквивалентен | БР | 57 |  |  | 0 | 0
779 | Доставка, монтаж и ПРС на термичен датчик, адресируем PL 3200 Т или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
780 | Доставка, монтаж и ПРС на основа за датчик SDB 3000 или еквивалентна | БР | 58 |  |  | 0 | 0
781 | Доставка, монтаж и ПРС на адресируем ръчен бутон с изолатор PL 3300 MCP или или еквивалентен | БР | 3 |  |  | 0 | 0
782 | Доставка, монтаж и ПРС на адресируем входно-изходен модул IOM 3311 или еквивалентен | БР | 24 |  |  | 0 | 0
783 | Доставка, монтаж и ПРС на устройство крайно УК /вид съобразно адресируем входно-изходен модул IOM 331/ или еквивалент | БР | 24 |  |  | 0 | 0
784 | Доставка, монтаж и ПРС на CONUS - Адресируемa сирена с изолатор, мултитонална, захранва се от лупа модел PL 3300 S 1 SE или еквивалентна | БР | 6 |  |  | 0 | 0
785 | Доставка, монтаж и ПРС на сирена конвенционална външна, с лампа VALKYRIE IP65 CSB или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
786 | Доставка, монтаж и ПРС на сигнализатор изнесен светлинен RI или еквивалентен | БР | 32 |  |  | 0 | 0
787 | Доставка, монтаж и ПРС на аспираторен детектор VESDA-E VEU-A10 или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
788 | Доставка, монтаж и ПРС на аспираторен детектор VESDA Laser FOCUS VLF - 250 или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
789 | Доставка, монтаж и ПРС на 25mm Червена ABS аспираторна тръба (L=3 m.) PIP-001 или еквивалентна | БР | 54 |  |  | 0 | 0
790 | Доставка, монтаж и ПРС на 25mm Съединение (муфа) PIP-002или еквивалент ....... | БР | 42 |  |  | 0 | 0
791 | Доставка, монтаж и ПРС на 25mm Ъгъл с малък радиус 90° PIP-005 или еквивалент | БР | 49 |  |  | 0 | 0
792 | Доставка, монтаж и ПРС на 25mm Накрайник PIP-007 или еквивалентен | БР | 12 |  |  | 0 | 0
793 | Доставка, монтаж и ПРС на 25mm Тройник PIP-008 или еквивалентен | БР | 7 |  |  | 0 | 0
794 | Доставка, монтаж и ПРС на 25mm Скоби за тръби PIP-009 или еквивалентни | БР | 111 |  |  | 0 | 0
795 | Доставка, монтаж и ПРС на комплект – капилярна тръба, тройник, плоска глава 059-001 или еквивалентна | БР | 6 |  |  | 0 | 0
796 | Доставка, монтаж и ПРС на етикет за аспираторна тръба 128-015 или еквивалентна | БР | 28 |  |  | 0 | 0
797 | Доставка, монтаж и ПРС на сирена конвенционална външна, с лампа VALKYRIE IP65 CSB или еквивалентна | БР | 3 |  |  | 0 | 0
798 | Доставка, монтаж и ПРС на захранващ блок 24 V/2.4 A GFE-BCM 3 (2,4А) или еквивалентен | БР | 3 |  |  | 0 | 0
799 | Доставка, монтаж и ПРС на акумулатори 12 V, 7 Ah | БР | 6 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
800 | Доставка, монтаж и ПРС на адресиционна маркировка по шлейфа | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
801 | Доставка и полагане на кабел ELAN 2X8/10TW +SH, вкл.крепежи и консумативи | м | 1400 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
802 | Доставка и полагане на РVС кабелен канал 20/10, вкл.крепежи и консумативи | м | 10 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
803 | Доставка и монтаж на пожарозащита на проходен отвор Ø60в пожарозащитна преграда с ГПУ ЕI 120 | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
804 | Доставка и монтаж на пожарозащита на проходен отвор Ø60в пожарозащитна преграда с ГПУ ЕI 60 | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
805 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | БР | 394 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
806 | Прозвъняване кабел до 4 жила | БР | 197 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
807 | Калайдисване и свързване на жило към клема до 2.5 мм2 | БР | 788 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
808 | Програмиране, настройка, пуск и обучение на персонала | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
809 | Комплексно изпробване и 72-часови проби | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
| общо Х.ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | [5 empty] | 0
ХI. | ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ
Помещение 17
810 | Газов агент FK 5-1-12, съгл. БДС EN 15004-2 или еквивалент | кг | 142 |  |  | 0 | 0
811 | Доставка, монтаж и ПРС на стоманена бутилка 80 L, комплект с клапан, асемблирана | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
812 | Доставка, монтаж и ПРС на колектор за 2 бр. бутилки 80л, комплект с крепежи | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
813 | Доставка, монтаж и ПРС на гасителен маркуч DN12 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
814 | Доставка, монтаж и ПРС на активиращ маркуч DN8 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
815 | Доставка и монтаж на скоба за бутилка | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
816 | Доставка и монтаж на дюза 360°, Ф32, комплект с калибрирана диафрагма 500.74 mm2 | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
817 | Доставка и монтаж на коляно 90°, Ф32, резба/канал | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
818 | Доставка и монтаж на коляно 90°, Ф40, резба/канал | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
819 | Доставка и монтаж на тройник, Ф40, резба/канал | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
820 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ф32 | м | 2.8 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
821 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ф40 | м | 13.5 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
822 | Доставка и монтаж на закрепващи/носещи елементи HILTI или еквивалентни | БР | 17 |  |  | 0 | 0
823 | Доставка, монтаж и ПРС на конвенционална пожарогасителна централа, Sigma XT, 3 известителни зони и 1 гасителна област, комплект с ръчен пуск или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
824 | Доставка, монтаж и ПРС на акумулаторна батерия 12V/7Ah | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
825 | Доставка, монтаж и ПРС конвенционален димен оптичен пожароизвестител | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
826 | Доставка, монтаж и ПРС конвенционален топлинен пожароизвестител | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
827 | Доставка и монтаж на основа за пожароизвестител | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
828 | Доставка, монтаж и ПРС бутон ПУСК, жълт - пуск на пожарогасителното вещество IC0010Y или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
829 | Доставка, монтаж и ПРС бутон задържане, син - задържане изпускането на пожарогасителното вещество ICB010B или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
830 | Доставка, монтаж и ПРС на ключ за изключване на гасенето при проверка и тест на системата, бял корпус, ICK010W или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
831 | Доставка, монтаж и ПРС на сирена вътрешна - пожар II степен в помещение | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
832 | Доставка, монтаж и ПРС на звънец - пожар I степен в помещение | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
833 | Доставка, монтаж и ПРС на светлинен сигнализатор “STOP GAS” - пожар II степен, над входна врата | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
834 | Доставка и монтаж на указателни табели - "Пожар", "Гасене", "Ръчен пуск" | БР | 7 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
835 | Програмиране, пуск и наладка на системата, 72 ч. проби и обучение на персонал | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
Помещение 16
836 | Газов агент FK 5-1-12, съгл. БДС EN 15004-2 или еквивалент | кг | 141 |  |  | 0 | 0
837 | Доставка, монтаж и ПРС на стоманена бутилка 80 L, комплект с клапан, асемблирана | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
838 | Доставка, монтаж и ПРС на колектор за 2 бр. бутилки 80л, комплект с крепежи | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
839 | Доставка, монтаж и ПРС гасителен маркуч DN12 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
840 | Доставка, монтаж и ПРС активиращ маркуч DN8 | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
841 | Доставка и монтаж на монтаж на скоба за бутилка | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
842 | Доставка и монтаж на Дюза 360°, Ф32, комплект с калибрирана диафрагма 500.74 mm2 | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
843 | Доставка и монтаж на коляно 90°, Ф32, резба/канал | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
844 | Доставка и монтаж на коляно 90°, Ф40, резба/канал | БР | 5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
845 | Доставка и монтаж на тройник, Ф40, резба/канал | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
846 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ф32 | м | 2.8 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
847 | Доставка и монтаж на тръба стоманена безшевна Ф40 | м | 10 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
848 | Доставка и монтаж на закрепващи/носещи елементи HILTI или еквивалент | БР | 17 |  |  | 0 | 0
849 | Доставка, монтаж и ПРС на конвенционална пожарогасителна централа, Sigma XT, 3 известителни зони и 1 гасителна област, комплект с ръчен пуск или еквивалентна | БР | 1 |  |  | 0 | 0
850 | Доставка, монтаж и ПРС на акумулаторна батерия 12V/7Ah | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
851 | Доставка, монтаж и ПРС на конвенционален димен оптичен пожароизвестител | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
852 | Доставка, монтаж и ПРС на конвенционален топлинен пожароизвестител | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
853 | Доствка и монтаж на основа за пожароизвестител | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
854 | Доставка, монтаж и ПРС бутон ПУСК, жълт - пуск на пожарогасителното вещество IC0010Y или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
855 | Доставка, монтаж и ПРС бутон задържане, син - задържане изпускането на пожарогасителното вещество ICB010B или еквивалентен | БР | 1 |  |  | 0 | 0
856 | Доставка, монтаж и ПРС ключ за изключване на гасенето при проверка и тест на системата, бял корпус, ICK010W или еквивалент | БР | 1 |  |  | 0 | 0
857 | Доставка, монтаж и ПРС на сирена вътрешна - пожар II степен в помещение | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
858 | Доставка, монтаж и ПРС на звънец - пожар I степен в помещение | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
859 | Доставка, монтаж и ПРС на светлинен сигнализатор “STOP GAS” - пожар II степен, над входна врата | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
860 | Доствака и монтаж на указателни табели - "Пожар", "Гасене", "Ръчен пуск" | БР | 7 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
861 | Програмиране, пуск и наладка на системата, 72 ч. проби и обучение на персонал | к-т | 1 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
862 | Доставка и полагане на кабел ELAN 2X8/10TW +SH, вкл.крепежи и консумативи, или подобен | м | 240 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
863 | Доставка и полагане на кабел ШВПС 3х1.50мм2, вкл.крепежи и консумативи или подобен | м | 60 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
864 | Доставка и полагане на РVС кабелен канал 20/10, вкл.крепежи и консумативи | м | 30 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
865 | Доставка и полагане на PVC тръба Ø20 с комплектация | м | 220 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
866 | Доставка и монтаж на пожарозащита на проходен отвор Ø100в пожарозащитна преграда с ГПУ ЕI 120 | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
867 | Доставка и монтаж на пожарозащита на проходен отвор Ø100в пожарозащитна преграда с ГПУ ЕI 60 | БР | 2 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
868 | Направа на суха разделка на кабел до 4 жила | БР | 36 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
869 | Прозвъняване кабел до 4 жила | БР | 18 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
870 | Калайдисване и свързване на жило към клема до 2.5 мм2 | БР | 72 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
| общо ХI.ПОЖАРОГАСИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ | [5 empty] | 0
XIІ. | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА
871 | Механизиран демонтаж на съществуваща настилка от асфалтобетон, вкл.натоварване и извозване на строителни отпадъци на 20 км., вкл.такса депониране | м2 | 856.2 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
872 | Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка от бетонови плочи, вкл.натоварване и извозване на строителни отпадъци на 20 км., вкл.такса депониране | м2 | 383.7 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
873 | Демонтаж улични бетонови бордюри с размер 15/25/50см, вкл.натоварване и извозване на строителни отпадъци на 20 км., вкл.такса депониране | м | 192.45 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
874 | Демонтаж градински бетонови бордюри с размер 8/16/50см, вкл.натоварване и извозване на строителни отпадъци на 20 км., вкл.такса депониране | м | 124.5 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
875 | Направа на изкоп за достигане на на проектната кота, включително профилиране на терена, представяне на протоколи от лабораторни изпитвания | м3 | 658.05 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
876 | Доставка, полагане и уплътняване на основа с дебелина 20см от естествен, едрозърнест пясък (с модул на едрината от 2,9 до 3,5), под настилка с паркинг елементи, вкл. представяне на протоколи от лабораторни изпитвания | м3 | 79 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
877 | Направа основа с дебелина 5см от хумус, под настилка с паркинг елементи | м3 | 20 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
878 | Доставка и полагане на бетонови паркоелементи 60/40/10, вкл. бетонна основа от В15, запълване на отворите с хумус | м2 | 395 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
879 | Доставка и монтаж вибропресовани бетонови бордюри с размер 15/25/50см, вкл. бетонна основа от В15, уплътнение на фугите | м | 210.85 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
880 | Доставка и монтаж вибропресовани градински бетонови бордюри с размер 8/16/50см, вкл. бетонна основа от В15, уплътнение на фугите | м | 46.05 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
881 | Доставка и монтаж легнали бетонови бордюри 15/25/50см - на връзката между паркинг елементи и асфалтова настилка, вкл. бетонна основа от В15, уплътнение на фугите | м | 80 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
882 | Доставка и полагане на пластове от по 20см на трошен камък ( 0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 45см, вкл. уплътняване, представяне на протоколи от лабораторни изпитвания /под асфалтова настилка/ | м3 | 310 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
883 | Производство, превоз и полагане на плътен асфалтобетон тип "В" с дебелина 4 см | т | 66 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
884 | Производство, превоз, полагане и уплътняване на битумизиран трошен камък с дебелина 6 см, вкл. представяне на протоколи от лабораторни изпитвания | т | 99 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
885 | Доставка и полагане на пластове от по 20см на трошен камък ( 0мм<D<75мм), несортиран, с дебелина 45см, вкл. уплътняване, представяне на протоколи от лабораторни изпитвания /под тротоарна настилка/ | м3 | 97 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
886 | Направа тротоарна настилка от вибропресовани сиви бетонови плочи с размер 30/30/5см, вкл. запълване на фугите, положени върху 3см вароциментов разтвори 8см възглавница от естествен, едрозърнест пясък (с модул на едрината от 2,9 до 3,5) | м2 | 485 |  |  | 0 | 0 | Производител, марка, вид, модел:
887 | Доставка и полагане на термопластична боя за изпълнение на пътна маркировка - осови линии, пешеходни пътеки, стоп-линии и др. | м2 | 25 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
888 | Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни з. п. от мех. изкоп на разстояние 20км, вкл. такса депониране | м3 | 737.45 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
| общо XIІ.ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА | [5 empty] | 0
XIІI. | ОБОРУДВАНЕ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
889 | Доставка и монтаж огледало с фасет, размер 60/75см, модел "90 36-55" на фирма "Идеал форма"-Пловдив или еквивалентно | БР | 10 |  |  | 0 | 0
890 | Доставка и монтаж на безконтактен дозатор със сензор за концентриран сапун на фирма Hagleitner модел "XIBU senseFOAM" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 10 |  |  | 0 | 0
891 | Доставка и монтаж на дозатор за шампоан на фирма Hagleitner модел "LUNA 2.0 showerMAID white" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 2 |  |  | 0 | 0
892 | Доставка и монтаж на безконтактен дозатор със сензор за сгънати кърпи за ръце на фирма Hagleitner модел "XIBU senseTOWEL" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
893 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци със сензор, на фирма Hagleitner модел "XIBU sensePAPERBOX" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
894 | Доставка и монтаж на кош за отпадъци с педал и обем 12литра на фирма Hagleitner модел "metal medium" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
895 | Доставка и монтаж на безконтактен дозатор със сензор за дезинфекция на тоалетната седалка, на фирма Hagleitner модел "XIBU senseSEATCLEANER" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
896 | Доставка и монтаж на дозатор за хартиени покривала за тоалетнаседалка, на фирма Hagleitner модел "LUNA htgiene AUFLAGEN" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
897 | Доставка и монтаж на дозатор за тоалетна хартия, на фирма Hagleitner модел "XIBU TISSUEFOLD" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
898 | Доставка и монтаж на дозатор за санитарни торбички, на фирма Hagleitner модел "XIBU sanitaryBAG" (бял цвят) или еквивалентен | БР | 5 |  |  | 0 | 0
899 | Доставка и монтаж съд в комплект с четка за WC, на фирма Hagleitner бял цвят или еквивалентен | БР | 8 |  |  | 0 | 0
900 | Доставка и монтаж закачалка за монтаж на врата (санитарни възли) на фирма Hagleitner модел LUNA kleiderHAKEN бял цвят или еквивалентна | БР | 8 |  |  | 0 | 0
| Забележка:Всички дозатори да бъдат заредени с консуматив | [5 empty] | 0
общо XIІI.ОБОРУДВАНЕ САНИТАРНИ ВЪЗЛИ
XIV. | ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ
901 | Доставка и монтаж на прахов пожарогасител 6 кг. с клас на праха АВС | БР | 7 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
902 | Доставка и монтаж на пожарогасител с въглероден диоксид 5kg | БР | 5 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
903 | Доставка и монтаж на пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л | БР | 4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
904 | Доставка и монтаж на прахов пожарогасител 12 кг. с клас на праха АВС | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
905 | Доставка и монтаж на противопожарно одеяло с размери не по-малки от 1,5м | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
| общо XIV.ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТ | [5 empty] | 0
ХV. | ОГРАДА
906 | Направа механизиран изкоп за ивични основи | м3 | 23.3 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
907 | Натоварване и извозване, вкл. разтоварване на излишни з. п. от мех. изкоп на разстояние 20км, вкл. такса депониране | м3 | 23.3 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
908 | Разкопаване, натоварване и довозване на затъпкани земни почви от депо на 100м за Доставка и монтажобратен насип | м3 | 23.3 |  |  | 0 | 0 | Неприложимо
909 | Доставка и полагане бетон клас В12.5(С10/12) - подложен | м3 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
910 | Доставка и полагане бетон клас на якост В25(С20/25) в бетонови фундаменти | м3 | 20 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
911 | Доставка и монтаж на кофраж, вкл. последващо декофриране за видим бетон във вертикални бетонови стени, включително оформане на фаска(скосяване) в горната част на стената | м2 | 104.45 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
912 | Доставка и полагане бетон клас на якост В25(С20/25) в бетонови стени с дебелина 15см - видим | м3 | 18.65 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
913 | Заготовка, доставка и монтаж армировка от стомана АI | кг | 135 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
914 | Заготовка, доставка и монтаж армировка от стомана АIII | кг | 320 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
915 | Заготовка, доставка и монтаж на метална ограда от изработена от стомана Вст3пс по БДС2592-71*, състояща се от колони □60/60/4мм, носещи столици □80/50/3мм, пълнеж от 2мм огъната стоманена ламарина, включително горещо поцинковане на всички профили и прахово боядисване в цвят RAL7039 | кг | 5681 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
916 | Заготовка, доставка и монтаж на метална врата, със странично плъзгане и размер 600/220см, вид на профилите и пълнежа идентичен с този на оградните пана, включително горещо поцинковане на всички елементи и прахово боядисване в цвят RAL7039, вкл. крепежи и консумативи. Вратата да се изработи съгласно чертеж 16 от проекта по част "Конструкции". Автомата за задвижване и бутона за управление на вратата са включени към част "Контрол на достъпа" | кг | 491 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
917 | Заготовка, доставка и монтаж на еднокрила метална врата с размер 100/220см, вид на профилите и пълнежа идентичен с този на оградните пана, включително горещо поцинковане на всички елементи и прахово боядисване в цвят по RAL7039, вкл. крепежи и консумативи. Вратата да е в комплект с патрон и дръжки. Електромагнитния насрещник за отваряне и затваряне на вратата е включен към част "Контрол на достъпа" | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
| общо ХV.ОГРАДА | [5 empty] | 0
ХVІ. | ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
918 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на временна строителна ограда | м | 155 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
919 | Доставка, монтаж и демонтаж на пътни знаци за временна организация на движението в комплект с необходимите стойки и крепежи | БР | 31 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
920 | Доставка, монтаж и последващ демонтаж на информационна табела | БР | 1 |  |  | 0 | 0 | Не е необходимо
| общо ХVІ.ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО | [5 empty] | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДАТА: | [5 empty] | 0
921 | Допълнителни разходи за непредвидени дейности в размер на 5% от прогнозната стойност на поръчката, разпределени и приложими за следните доставки и услуги: | [5 empty] | 150000
921.1 | Доставка на материали според интернет индекс Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на ценовото предложение, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | БР | 1 |  |  | 37500 | 0
921.2 | Доставка на материали на база представяне на фактура В случай, че видът на материала не се съдържа в ценовото предложение по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за промяна в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | БР | 1 |  |  | 37500 | 0
921.3 | Предоставяне на услуги според интернет индекс Предоставянето на услуги, които не са предвидени в ценовото предложение, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращанe на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | БР | 1 |  |  | 37500 | 0
921.4 | Предоставяне на услуги на база предоставена фактура В случай, че видът на услугата не се съдържа в ценовото предложение по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за промяна в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | БР | 1 |  |  | 37500 | 0
СЕРВИЗНО ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК ЗА 5 ГОДИНИ
1. | ВиК | бр. | 10 |  |  |  | 0
2. | Силнотокови инсталации | бр. | 10 |  |  |  | 0
3. | Слаботокови инстлалации
3.1. | Пожароизвестителна инсталация | бр. | 10 |  |  |  | 0
3.2. | Пожарогасителна инсталация | бр. | 10 |  |  |  | 0
3.3. | Система за контрол на достъпа | бр. | 10 |  |  |  | 0
3.4. | Сигнално-охранителна система - окабеляване | бр. | 10 |  |  |  | 0
3.5. | Система за видеонаблюдение - окабеляване | бр. | 10 |  |  |  | 0
3.6. | Структурно-кабелна система | бр. | 10 |  |  |  | 0
3.7. | Пожарна безопасност | бр. | 10 |  |  |  | 0
4. | Сградно ОВК | бр. | 10 |  |  |  | 0
5. | Разходи за ремонт по смисъла на т.III чл.(3),ал.3 и ал.4 от договора за сервизно техническо поддържане
5.1. | Предоставяне на услуги за ремонт на изградени системи | ч.ч. | 200 |  |  | 0 | 0
5.2. | Доставка на материали на база представяне на фактура за закупуване на материал, посочен на съответния официален и/или публично достъпен ценови списък на съответния производител, за резервните части за съответните цялостно и/или частично изградени системи и инсталации по поддръжката, които е необходимо да бъдат вложени, при възникване на извънгаранционни събития. Предложението за промяна в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | бр. | 1 |  |  | 30000 | 0
| ОБЩА СТОЙНОСТ СЕРВИЗНО ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ ЗА 5 ГОДИНИ: | [5 empty] | 0
Обща стойност, BGN, без включен ДДС: | [6 empty] | 0
Указания за попълване на документа в частта: Строителство на сградата:
Колона 5: Вписва се стойността на всички разходи за труд (вкл.пътни, командировъчни, допълнителни разходи и др.) за изпълнението на единично количество от съответната дейност.
Колона 6: Вписва се стойността на всички разходи за материали (вкл.доставно-складови разходи, механизация, допълнителни разходи и др.) необходими за изпълнението на единично количество от съответната дейност.
Колона 7: Формира се от сбора на колона 5 и колона 6 и представлява единичната стойност за изпълнение на единично количество от съответната дейност (формулата е заложена в клетката). Стойността трябва да съдържа всички разходи за цялостно изпълнение на позицията, дори и да не са описани конкретни дейности /и ако същите не са отделени в отделна позиция от количествената сметка/. Пример: "Полагане на мазилка" - освен трудът и материалите за направа на мазилката следва да се включат и всички дейности и материали предхождащи мазилката - почистване на основата, обезпрашаване, грундиране и др.
Колона 8: Формира общата стойност за изпълнение на прогнозираното количество дейност/ услуга/ доставка (формулата е заложена в клетката).
Колона 9: - Когато Участникът ще използва описаните, като примерни от Възложителя продукти/материали и др., в колона 9 не се попълва нищо за тези позиции (Участникът приема така посочените от Възложителя продукти/материали и др. и ще ги използва за цялостното изпълнение на тези позиции). - Когато позицията не изисква влагането на продукти/материали и др. в колоната е записано "Неприложимо". - В случай, че за цялостното изпълнение на определена позиция Участникът ще използва еквивалентен на посочения от Възложителя продукт/материал и др., Участникът описва подробно продукта/материала и др. в следната последователност: Производител, марка, вид, модел, в зависимост от приложимостта му към позицията. - В случай, че за определена позиция Възложителя не е посочил конкретен производител, марка, вид, модел на продукт/материал и др, но в колона 9 е записано „Производител, марка, вид, модел“, Участникът описва в същата последователност предлагания от него продукт за цялостно изпълнение на съответната позиция, с параметри и характеристики покриващи минималните изисквания на Възложителя в настоящата процедура. - В случай, че за определена позиция Възложителят не е посочил и няма предпочитания към конкретен производител, марка, вид, модел на продукт/материал и др., в колона 9 е записано "Не е необходимо". Участникът не описва предлагания от него продукт. Това не освобождава Участникът от използването на продукти/материали и др. с параметри и характеристики покриващи минималните изисквания на Възложителя в настоящата процедура.
Указания за попълване на документа в частта: Разходи за непредвидени дейности:
За поз.921.1, 921.2, 921.3, 921.4 Възложителя предварително е определил прогнозно очаквана стойност на доставките/услугите, които ще са необходими за изпълнение на предмета на договора. За калкулиране в ценовото сравнение на стойностите за тези позиции (921.1, 921.2, 921.3 и 921.4), Участникът трябва да попълни единствено предлаганите от него коефициенти в колона материал (колона 6). Произведението от предложения коефициент и определената прогнозна стойност на доставките/услугите ще определи стойността на позицията за направа на ценово сравнение.
Указания за попълване на документа в частта: Сервизно техническо поддържане в рамките на гаранционния срок:
Да се има предвид договора за сервизно техническо поддържане в т.VI, чл.6.(1). За поз.1 ,2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 и 4, съгласно което в колона 7 се вписва единичната цена за един брой обслужване на съответната инсталация.
За позиция 5.2 Възложителят предварително е определил прогнозно очаквана стойност на материалите, които ще са необходими за изпълнение на конкретната позиция. За калкулиране в ценовото сравнение на стойностите за позиция 5.2, Участникът трябва да попълни единствено предлагания него коефициент в колона материал (колона 6). Произведението от предложения коефициент и определената прогнозна стойност на материалите ще определи стойността на позицията за направа на ценово сравнение.
Забележки:
1. Участникът може да предостави всякаква допълнителна графична, текстова и др. документация в подкрепа на техническата си оферта.