## Anlagenbau 2017
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за
изпълнение на поръчка с предмет: 351-ЕР-17-НО-С-З с предмет: „Проектиране, изграждане, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация на нова подстанция 110/20 kV Тракия (Евмолпия) - гр. Пловдив, по обособени позиции” за обособена позиция 3 с предмет: ”Доставка на оборудване, изграждане, вграждане и окабеляване на всички необходими компоненти, наладка и въвеждане в експлоатация, на 20 kV комплектна електроразпределителна уредба.”
| Los Лот | N1 | N2 | N3 |  |  | ME | EH | Lohn | Sonstiges | EH-Preis | Pos.Preis
№ по ред |  |  |  |  | Описание на позицията | Positionsstichwort | К-во/ Menge | Мярка/Еinheit | Ед.цена труд лв./ Einheitspreis Lohn | Ед.цена материал лв. без ДДС/ Einheitsreis Stoff | Ед.цена лв. без ДДС/EH-Preis | Стойност лв. без ДДС/Pos.-Preis
1 | 3 |  |  |  | Обособена позиция 3. Разпределителна уредба 20 kV | 20 kV-Schaltanlage
2 | 3 | 1 |  |  | Двойна събирателна шинна система | Doppelsammelschiene
3 | 3 | 1 | 1 |  | Доставка и монтаж на Разпределителна уредба 20 kV Доставка на готова за експлоатация разпределителна уредба съгл. техническата спецификация, вкл. монтаж на предоставените уреди за защита (с изключение на трансформаторна защита), доставка, въвеждане и монтаж на разпределителната уредба в помещението за РУ в състояние, годно за въвеждане в експлоатация | Lieferung und Montage der 20 kV-Anlage Lieferung der berteibsbereiten Schaltanlage lt. Technischer Beschreibung inkl. der beigestellten Schutzgeräte (Ausnahme Umspannerschutz), Anlieferung, Einbringung, Aufstellung und betriebsbereite Montage der Schaltanlage im Schalthaus
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | Изводно поле 20 kV Двойна събирателна шина метално капсулирана, въздушно-изолирана с мощностен прекъсвач, с фиксиран монтаж както е описано в техническата спецификация, окомплектована и монтирана в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, с 2 разединителя на събирателните шини с моторно задвижване , мощностен прекъсвач, токови и напреженови трансформатори, вентилени отводи, както и заземителен нож с моторно задвижване, феранти-трансформатор GEA3/210 за двойна кабелна система 60/1A, 2VA, кл. 1 | 20 kV-Schaltfeld für Leitungsabzweig Doppelsammelschiene metallgekapselt, luftisoliert mit Leistungsschalter in Festeinbauweise wie in Techn. Beschreibung spezifiziert, betriebsfertig mit 2 motorbetätigten SS-Trennern, Leistungsschalter, Strom- und Spannungswandler, Ü-Ableitern sowie motorbetätigtem einschaltfesten Erdungsdraufschalter bestückt und montiert, Kabelumbauwandler GEA3/210 für Doppelkabelsysteme 60/1A, 2VA, Kl. 1 | 14 | БР | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 3 | 1 | 1 | 2 | Изводно поле 20 kV за извода на трансформатора Двойна събирателна шина метално капсулирана, въздушно-изолирана както е описано в техническата спецификация, окомплектована и монтирана в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, с 2 разединителя на събирателните шини с мощностен прекъсвач, токови и напреженови трансформатори, вентилени отводи, както и заземителен нож с моторно задвижване | 20 kV-Schaltfeld für Umspannerabzweig Doppelsammelschiene metallgekapselt, luftisoliert wie in Techn. Beschreibung spezifiziert, betriebsfertig mit 2 motorbetätigten SS-Trennern, Leistungsschalter, Strom- und Spannungswandler, Ü-Ableitern sowie einschaltfesten Erdungsdraufschalter bestückt und montiert | 2 | БР | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 3 | 1 | 1 | 3 | Изводно поле 20 kV за извода на трансформатор собствени нужди Двойна събирателна шина метално капсулирана, въздушно-изолирана с мощностен разединител и предпазители ВН както е описано в техническата спецификация, окомплектована и монтирана в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, с 2 разединителя на събирателните шини с моторно задвижване, мощностен разединител с моторно задвижване с предпазители ВН, токови трансформатори, както и заземителен нож | 20 kV-Schaltfeld für Eigenbedarfsabzweig Doppelsammelschiene metallgekapselt, luftisoliert mit Lasttrennschalter und HH-Sicherungen wie in Techn. Beschreibung spezifiziert, betriebsfertig mit 2 motorbetätigten SS-Trennern, motorbetätigter Lasttrennschalter mit HH-Sicherungen, Stromwandler sowie einschaltfestem Erdungsdraufschalter bestückt und montiert | 2 | БР | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 3 | 1 | 1 | 4 | Изводно поле 20 kV за куплунга Двойна събирателна шина метално капсулирана, въздушно-изолирана както е описано в техническата спецификация, окомплектована и монтирана в състояние, годно за въвеждане в експлоатация, с 2 разединителя на събирателните шини с моторно задвижване, мощностен прекъсвач, токови трансформатори | 20 kV-Schaltfeld für Querkupplung Doppelsammelschiene metallgekapselt, luftisoliert wie in Techn. Beschreibung spezifiziert, betriebsfertig mit 2 motorbetätigten SS-Trennern, Leistungsschalter, Stromwandler bestückt und montiert | 1 | БР | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 kV-заземител на събирателни шини заземителни ножове за събирателните шини, за заземяване на всяка шина, вкл. блокировка посредством блокиращ магнит и свързване към блокировката. | 20 kV-SS-Erder Einschaltfeste SS-Erdungsschalter für die Erdung jeder Schiene, inkl. Verriegelung mittels Sperrmagnet und Einbindung in die Verriegelung. | 2 | БР | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 3 | 1 | 1 | 6 | Кабелна скара Доставка и монтаж на необходимите кабелни скари в кабелния полуетаж на ЗРУ за закрепване на токов изм. трансформатор тип Феранти и на 20 kV-окабеляване за окончателно изграждане (= 20 полета) вкл. заземителна шина за заземяване екрана на кабелите Монтаж на токов трансформатор тип Феранти (1 бр. за всяко изводно поле) и обратно извеждане на кабелния екран и присъединяване към заземителната уредба | Kabelaufführungsgerüst Lieferung und Montage der erforderlichen Kabelaufführungsgerüste im Kabelkeller des Schalthauses für die Befestigung der Kabelumbauwandler und der 20 kV-Verkabelung für den Endausbau (= 20 Schaltzellen) inkl. Erdungsschiene für die Kabelschirmerdung Montage der Kabelumbauwandler (1 Stück je Leitungsabzweig) und Rückführung der Kabelschirmerdung einschl. Anschließen ans Erdungssystem | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 3 | 1 | 1 | 7 | Основна рамка на разпределителна уредба 20 kV Подът на новото помещение за РУ 20 kV в зоната на РУ трябва да се изпълни с рамка за двоен под. Доставка и монтаж на подложна конструкция от горещо поцинкована профилна стомана за монтаж на 20 kV-разпределителна уредба за окончателно изграждане (=20 полета) | Grundrahmen 20 kV-Schaltanlage Der Boden des neuen 20 kV-Schaltraumes wird im Bereich der Schaltanlage mit einem Doppelbodenrahmen versehen. Lieferung und Montage einer Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Profilstahl für die Aufstellung der 20 kV-Schaltanlage für den Endausbau (= 20 Schaltfelder) | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 3 | 1 | 1 | 8 | Принадлежности като болтове за шинните връзки, крепежни материали на компонентите на разпределителни шкафове, вкл. всички принадлежности и обозначителни табели и др., превключвателни лостове, преносими заземления, фазоуказатели транспортна количка за мощностния прекъсвач и др. | Zubehör wie Schrauben für die Schienenverbindungen, Befestigung der Schaltschrankeinheiten, samt allem Zubehör und Bezeichnungsschilder udgl., Schalthebel, Erdungsgarnituren, Phasenprüfer, Transportwagen für Leistungsschalter, etc. | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 3 | 1 | 1 | 9 | Въздуховод за отвеждане на налягане Метално капсулиран канал за отвеждане директно на открито на налягане и газове в случай на волтова дъга от комутационните полета , вкл защитни капаци срещу външни влияния. При разширение на уредбата този канал трябва да бъде с възможност за лесно изпълнимо надграждане (модулен тип). | Druckentlastungskanal Metallgekapselte Druckkanal für die Ableitung des Drucks und der Gase im Falle eines Störlichtbogens aus den Schaltfeldern direkt ins Freie inkl. Schutzabdeckungen gegen äußere Einflüsse. Bei Erweiterung der Anlage muß dieser Kanal in einfacher Weise ergänzt werden können (Modul-Bauweise). | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | 1 | 1 |  | Разпределителна уредба 20 kV - Двойна събирателна шинна система | 20 kV-Schaltanlage - Doppelsammelschiene | [5 empty] | 0
14 | 3 | 1 | 2 |  | Инженеринг, документация, въвеждане в експлоатация на РУ 20 kV | Engineering, Dokumentation, IBS 20 kV-Anlage
15 | 3 | 1 | 2 | 1 | Инженеринг, документация РУ 20 kV Проектиране, планиране и документация (AutoCAD, Elcad) съгл. техническата спецификация за доставка на 20 kV-разпределителна уредба и изграждане на отделение НН | Engineering, Dokumentation 20 kV-Anlage Projektierung, Planung und Dokumentation (AutoCAD, Elcad) lt. Technischer Beschreibung für die Lieferung der 20 kV-Schaltanlage und Ausbau der Zellennische | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | 1 | 2 | 2 | Въвеждане в експлоатация на РУ 20 kV Предварителна проверка на частите от съоръжението от Изпълнителя Предоставяне на подходящите специалисти за оказване на подкрепа при изпълнение на дейностите по проверка и въвеждане в експлоатация. Дейностите ще се осъществят от Електроразпределение ЮГ | Inbetriebnahme 20 kV-Anlage Vorüberprüfung der Anlagenteile durch den AN Bereitstellung einer geeigneten Fachkraft zur Mithilfe bei den Überprüfungs- und Inbetriebnahmearbeiten, die von Elektroraypredelenie YUG durchgeführt werden. | 1 | к-т | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 3 | 1 | 2 |  | Инженеринг, документация, въвеждане в експлоатация на РУ 20 kV | Engineering, Dokumentation, IBS 20 kV-Anlage | [5 empty] | 0
18 | 3 |  |  |  | Обща сума за обособена позиция 3 в лева без ДДС | 20 kV-Schaltanlage | [5 empty] | 0
[5 empty] | Забележка: 1. В случай че за дадена позиция е посочено изделие в цялост, т.е. без подробно описание на всеки един от неговите съставни елементи, то в предложената от Участника цена следва да бъдат включени всички материали и съоръжения, без които изделието не може да изпълнява функционалността си, включително и съпровождащите го дейности, както и не може да бъде въведено в експлоатация. 2. При разминаване между единичните цени, предложени от участника и общата стойност, се взема в предвид единичната цена. 3. Оферираните цени трябва да бъдат до втория знак след десетичната запетая. Ценови предложения не отговарящи на това изискване няма да бъдат разглеждани, а участникът ще бъде отстранен от участие в поръчката. 4. В Ценовото предложение участникът предлага цена за всяка една позиция от ценовото предложение, която трябва да е посочена в лева и да е различна от 0.00 /нула/ лева, без включен ДДС и да включва всички разходи за изпълнение на съответната дейност (доставка/услуга/ строителство). 5. Получаването на транспортно-правните разрешения, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Anmerkung: 1. Falls in einer bestimmten Position ein Fabrikat als Ganzheit angeführt ist, d.h. ohne detaillierte Beschreibung jedes einzelnen Bestandteils, dann müssen in dem vom Bewerber angebotenen Preis alle Materialien und Anlagen, ohne die das Erzeugnis nicht funktionieren kann, einkalkuliert werden, inkl. Begleit- und Inbetriebnahmetätigkeiten. 2. Bei Nichtübereinstimmung zwischen den vom Bewerber angebotenen Einheitspreisen und dem Gesamtbetrag wird der Einheitspreis berücksichtigt. 3. Die angebotenen Preise müssen auf die zweite Stelle nach dem Komma angegeben werden. Die Preisangebote, welche diese Anforderung nicht erfüllen, werden nicht bewertet und der Bewerber wird vom Ausschreibungsverfahren ausgeschieden. 4. Im Preisangebot wird vom Bewerber ein Preis für jede einzelne Position, enthalten im Preisangebot, angeführt; dieser ist in BGN, exl. MwSt anzugeben und darf nicht 0.00 /null/ BGN gleich sein. Im Preis sind alle Kosten für die Durchführung der jeweiligen Leistung (Lieferung/ Dienstleistung/ Bauarbeiten) einzukalkulieren. 5. Der Erhalt von transportrechtlichen Genehmigungen, die Schutzmaßnahmen und die Reinhaltung der Verkehrsanlagen im Zuge der Bauzeit müssen in den Einheitspreisen einkalkuliert und dürfen nicht gesondert vergütet werden.
[5 empty] | Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, събиране на отпадъците и почистване на работната площадка, събиране (почистване) натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. | Alle vereinbarten Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und der Komponente "Material" darstellen, verstehen sich in BGN ohne MwSt. Die Einzelpreise umfassen alle Kosten, darunter auch alle erforderlichen Kosten für qualitative Leistungsausführung, wie Kosten für Arbeit, Kosten für die Materiallieferungen, Transportkosten für die Beförderung der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladung und Transport zum Arbeitsplatz sowie die Kosten für den Transport der am Objekt abgebauten Materialien, für die Besichtigung der Baustellen, für den Einsatz von Spezialtechnik, Baumechanisierung, Transportmittel, Werkzeuge und Vorrichtungen, für die Vorbereitung der Baustelle, für die Abfallentsorgung und die Reinigung der Baustelle, Sammeln (Entsorgung) Beladung, Abtransport von übeflüssigem Bodenmaterial und sonstigem Bauschutt, Ausgleich aller von der Gemeinde festgelegten Gebühren (zu Deponieren von Bodenmaterial und sonstigem Bauschutt), für Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, Regieleistungen, Transport,Verpflegung, Dienstreisen etc. Alle diesen Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen enthalten und somit werden nicht zusätzlich verrechnet.
[5 empty] | При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка, в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същият дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителят има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като при установяване на такива аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя нe е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | Bei Bereistellung von Materialien seitens des Auftraggebers zwecks Ausführung von Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis, in dem Lieferung von Materialien durch den Auftragnehmer vorgesehen ist, schuldet der Auftraggeber dem Auftragnehmer nur den Wert der Komponente "Lohn". Der Auftragnehmer ist verpflichtet, innerhalb von 24 Stunden, gültig ab der Bereitstellung der Materialien seitens des Auftraggebers, diese sorgfältig aufgrund seiner Erfahrung auf Mängel zu prüfen, bzw. bei Feststellung solcher diesen Sachverhalt begründet angesichts des vorgesehenen Materialeinsatzes dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Falls der Auftragnehmer den Auftraggeber gemäß der im vorangehenden Satz üblichen Vorgehensweise schriftlich darüber nicht informiert hat, dann entfällt die Verantwortung hinsichtlich der beigestellten Materialien auf den Auftragnehmer.
Дата/Datum ............... УЧАСТНИК/BEWERBER: ………………........……… (подпис и печат/ Unterschrift und Stempel)