## оферта КЕЦ
Ценово Предложение от: _____________________________________________________________________________________________________________ (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка чрез открита процедура № 596-EP-18-MP-C-3 с предмет: "Извършване на изкопни и възстановителни работи на в КЕЦ Загоре от лицензионната територия на "Електроразпределение Юг" ЕАД"
Поз. № Pos/Nr HGOGLG | Мерна единица Einheit | Кратък текст Kurztext | Volltext bulgarisch ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА | Volltext Deutsch LEISTUNGSBESCHREIBUNG | Заплата Lohn (BGN) | Материали Material (BGN) | Един. цена Einzelpr (BGN) | Пределна единична цена / Max.Einzelprice (BGN) | Количество Menge | Сума Gesamt (BGN)
00 |  | Предписания (определения) в договора Vertragsvorschriften (Bestimmungen) | Предписания (определения) в договора | Vorgaben (Bestimmungen) im Vertrag
0001 |  | Стандартизирано описание на дейностите Standardisierte Leistungsbeschreibungen | Стандартизирано описание на дейностите Този списък на дейностите е изготвен със стандартизирано описание на дейностите, без да има за цел да постигне детайлно описание на отделните операции, както и тяхната последователност. Предвид изискванията за квалификация към Изпълнителя е преценено, че общото описание на една дейност е достатъчна за бъде извършена тя от начало до край с необходимото качество и ефективност. Важно е да спазват добрите практики и техническите изисквания на Възложителя или определени нормативно. Освен ако към съответната дейност не е записано друго или няма нормативно определение то Изпълнителят сам решава как най-целесъобразно да извърши определена дейност в конкретната ситуация, какъв вид механизация да използва, инструменти, приспособления, спомагателни уреди и т.н. Договорените цени за всяка от договорените позиции включва всички дейности за нейното цялостно извършване независимо от избрания начин на изпълнение. | Standardisierte Leistungsbeschreibung Die Leistungsverzeichnis enthält die standardisierte Beschreibung der Leistungen.Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten sowie deren Reihenfolge sind kein Sinn und Zweck des Leistungsverzeichnisses. In Anbetracht der Anforderungen an die Qualifikation des Auftragnehmers ist man der Auffassung, dass die allgemeine Leistungsbeschreibung ausreichend für die erforderliche qualitative und effektive Durchführung einer Tätigkeit vom Anfang bis zum Ende ist. Es ist wichtig, die guten Praktiken und die technischen Anforderungen des Auftraggebers oder wie vom Gesetz festgelegt, einzuhalten. Der Auftragnehmer entscheidet selbst, wie eine bestimmte Tätigkeit in einer konkreten Situation zweckmäßig ausgeführt wird, welche Mechanisierung, Werkzeuge, Hilfsmittel und Zubehör etc. einzusetzen sind, wenn eine rechtliche Bestimmung fehlt, außer wenn die jeweilige Tätigkeit etwas anderes besagt. 1) Die für jede der vereinbarten Positionen vereinbarten Preise schließen alle Tätigkeiten zur kompletten Durchführung der Leistung ein, unabhängig von der ausgewählten Ausführungsart.
0002 |  | Определения към договора Angebotsbestimmungen zum Vertrag | Определения към договора | Vertragsbestimmungen
0002050 |  | Цени Preise | Цени Всички единични цени, представляващи сума от компонент "Заплата" и компонент "Материал", са в лева без включен ДДС. В единичните цени трябва да са включени всички необходими разходи за качественото изпълнение на дейностите, като разходи за труд, разходи за доставка на материали, разходите за транспортиране на материалите до обекта, за тяхното съхранение, складиране, претоварване и преместване до работно място, разходи за транспорт на демонтираните материали от обекта, разходи за оглед на обектите, използване на специализирана техника, механизация, транспортни средства, инструменти и приспособления, подготовка на строителната площадка, заплащане на всички определени от общината такси (за депониране на земна маса и други строителни отпадъци), помощни и допълнителни услуги, такси, режийни, транспорт, командировъчни и т.н. | Preise Alle Einzelpreise, die die Summe der Komponente "Lohn" und Komponente "Material" darstellen, sind in BGN exkl. MwSt. Die Einzelpreise inkludieren alle für die qualitative Ausführung der Tätigkeiten erforderlichen Kosten wie Kosten für Arbeit, Materiallieferung, Transport der Materialien bis zum Objekt, deren Aufbewahrung, Lagerung, Umladen und Verfuhr bis zum Arbeitsplatz, Kosten für Abtransport der demontierten Materialien, Objektbesichtigungen, Einsatz von Spezialtechnik, Mechanisierung, Transportmittel, Werkzeug und Vorrichtungen, Vorbereitung der Baustelle, Sammeln der Abfälle und Aufräumung der Baustelle, Entrichtung der von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren (für Deponierung auf Erdmassen und anderer Bauabfälle), Hilfs- und Zusatzdienstleistungen, Gebühren, fixe Kosten, Transport, Dienstreisen etc.
|  |  | Всички тези разходи са включени в единичените цени на отделните позиции и за тях не се заплаща допълнително. При предоставяне на материали от страна на Възложителя, за изпълнение на дейности от списъка в които са предвидени доставка на материли от Изпълнителя, същия дължи на Изпълнителя единствено стойноста на компонената "Заплата". Изпълнителя има задължението, в срок до 24 часа считано от предоставянето на материалите от страна на Възложителя материали, да ги провери на база на собствения опит с прилагане на дължимата грижа за наличие на дефекти, като аргументирано с оглед на предвидения начин за използване на материалите да информира за това незабавно и писменно Възложителя. В случай че Изпълнителя на е информирал писменно Възложителя по посочения в предходното изречение начин, отговорността по отношение на предоставените материали се носи от Изпълнителя. | All diese Kosten sind in den Einzelpreisen der einzelnen Positionen inkludiert und werden nicht separat gezahlt. Bei Beistellung des Materials durch den Auftraggeber für Positionen im LV, bei welchen vorgesehen ist, dass der Auftragnehmer die Materialien zu liefern hat, gelangt nur der Lohn-Anteil zur Verrechnung. Der Auftragnehmer hat die Pflicht, die ihm vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Materialien innerhalb von 24h zu prüfen und die auf Grund der ihm zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung pflichtgemäßer Sorgfalt erkennbaren Mängel und begründeten Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung dem Auftraggeber unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls geht die Haftung zu Lasten des Auftragnehmers.
0002100 |  | Заплата Lohn | Заплата Всички необходими разходи за труд, свързани с изпълнението на описаните дейности. | Lohn Alle erforderlichen Kosten für Arbeit im Zusammenhang mit der Ausführung der beschriebenen Tätigkeiten.
0002150 |  | Материал Material | Материал Всички необходими материали, доставяни от Изпълнителя, за изпълнение на описаната дейност включително механизация, инструменти и консумативи. | Material Alle erforderlichen Materialien, die der Auftragnehmer liefert, für die Durchführung der beschriebenen Tätigkeit einschl. Mechanisierung, Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien.
000220 |  | Геодезически работи Vermessungsarbeiten | Геодезически работи Всички геодезически работи се извършват от определения от възложителя геодезист или от персонал на ЕР Юг. | Geodätische Tätigkeiten Alle Vermessungstätigkeiten werden durch den vom Auftraggeber genannten Geodäsisten oder das ЕР Yug- Personal ausgeführt.
000240 |  | Разходи за извънреден труд Kosten der Überstunden | Разходи за извънреден труд ЕР Юг изчислява разходите за заплащане на извънреден труд според Кодекса на труда. Разходи за извънреден труд се начисляват единствено в случай, че Възложителят изрично писмено е определил необходимостта да се работи в делнични дни от 22.00 часа до 06.00 часа, почивни дни или национални празници. Разходи за извънреден труд се начисляват не на база извършени дейности, а на основание на предоставен списък от страна на Изпълнителя на сътрудниците положили извънредния труд. Разходите за извънреден труд се начисляват върху 66% от стойноста на компонента "Заплата"по позиции 900105 А или 900105 B Пример: Компонената заплата за 1 човеко час на позиция 900105 А се равнява на 10 BGN. В случай че са поръчани и изпълнени дейности за които според българското законодателство работодателя дължи на служителя си надбавки за работа след работно време, почивни дни или национални празници, предвидената от законодателство надбавка ще се калкулира върху 66% от 10 BGN или върху 6,6 BGN. Ако надбавката е в размер на 50% от възнаграждението то за 1 човеко час компонента заплата ще се калкулира както следва: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN. | Kosten für Überstunden EP Yug berechnet die Kosten für Überstunden gemäß dem Arbeitsgesetzbuch. Die Kosten für Überstunden werden nur dann verrechnet, wenn der Auftraggeber den Bedarf an Arbeitsstunden an Werktagen von 22.00 bis 06.00, an freien und Feiertagen ausdrücklich schriftlich angeordnet hat. Die Kosten für Überstunden werden nicht auf Basis von erledigten Tätigkeiten berechnet, sondern auf Grund der vom Arbeitnehmer bereitgestellten Liste mit Mitarbeitern mit Überstunden. Die Kosten für Überstunden werden mit 66% der Komponente "Lohn" zu Positionen 900105 А oder 900105 В berechnet. Beispiel: der Lohn-Anteil für eine Stunde in der Position 900105 A beträgt 10 BGN. Falls Leistungen beauftragt und ausgeführt werden, bei welchen in der Bulgarischen Gesetzgebung ein Zuschlag für Arbeiten nach der regulären Arbeitszeit, an Feiertagen oder gesetzlichen Feiertagen vorgesehen ist, wird der vorgesehene Zuschlag nur mit 66% des Lohn-Anteils von 10 BGN auf 6,6 BGN berechnet. Falls der Zuschlag 50% des Entgelts beträgt, lässt sich der Lohn-Anteil für 1 Stunde wie folgt berechnen: 10 + 0,5*6,6 = 13,30 BGN.
0003 |  | Приложения към договора Vertragsunterlagen | Приложения към договора Като договорни норми при изграждане на обекти на ЕР Юг важат следващите предписания. | Beilagen zum Vertrag Folgende Vorschriften gelten als Vertragsnorm bei der Errichtung von EP Yug-Objekten:
0003050 |  | Предписания на ЕР Юг ERP - Bestimmungen | Предписания на ЕР Юг Тук се включват специалните законови предписания, директиви и стандарти на ЕР Юг, както и предписания в договора за електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи. | ЕР Yug- Bestimmungen Hierzu gehören die speziellen gesetzlichen Vorschriften, Richtlinien und Standards von ЕР Yug sowie die Vertragsbestimmungen über Elektromontage-, Bau,- Aushub- und Wiederherstellungsarbeiten.
0003100 |  | Строителна документация Bauunterlagen | Строителна документация Възложителят осигурява необходимите строителни документи съгласно действащото законодателство - разрешение за строеж, права на преминаване и строеж, сервитутни права, съгласувателни писма и т.н., включително и заплащане на съответните такси, с изключение заплащането на гаранционните депозитите /гаранционни такси/, за извършването на възстановителните работи, с цел получаване на разрешение за разкопаване, които се заплащат от Изпълнителя. Преди започване на строителството Изпълнителят е длъжен да уведоми заинтересованите страни /ВиК, БТК, кабелни оператори и т.н/. По време на изпълнението на обекта Изпълнителят в качеството му на строител изпълнява задълженията си по чл. 163 и 163а от ЗУТ в това число да изготвя и предостави на Възложителя необходимите протоколи. Разходите за тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Bauunterlagen Der Auftraggeber liefert die erforderlichen Bauunterlagen lt. Geltender Gesetzgebung- Baugenehmigung, Verlege- und Baurecht, Servitutsrechte, Abstimmungsschreiben etc. einschl. Zahlung der entsprechenden Gebühren mit Ausnahme der Sicherheitsleistung (Sicherheitsleistungs-Gebühr) zur Durchführung der Wiederherstellungstätigkeiten zwecks Erteilung einer Genehmigung für Grabarbeiten, die vom Auftragnehmer entrichtet werden. Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer die Betroffenen (WiK, BTK, Kabelbetreiber etc.) zu informieren. Während der Arbeit am Objekt hat der Auftragnehmer in seiner Eigenschaft als Bauunternehmen seine Pflichten gem. Art. 163 und 163a des Raumordnungsgesetzes zu erfüllen sowie die erforderlichen Protokolle zu erstellen und diese dem Auftraggeber bereitzustellen. Die Kosten für diese Tätigkeiten sind in den Einzelpreisen enthalten und werden deswegen nicht zusätzlich gezahlt.
0003150 |  | Транспортно-правни разрешения Verkehrsrechtliche Genehmigungen | Транспортно-правни разрешения Транспортно-правните разрешения трябва да се осигурят своевременно от съответните компетентни органи от Изпълнителя на поръчката, той е отговорен за спазването на представените му предписания (наредби) и за вземането на предварителни мерки за безопасност. През целия период на строителството, изпълнителите на поръчката са задължени да поддържат използваните от тях шосета, пътища, мостове и т.н. в състояние, което позволява да се ползват от обществения транспорт. След завършване на строителните работи, всички използвани в хода на строителството шосета, пътища, мостове и т.н. трябва да се доведат до първоначалното им състояние (преди строителството) и да се предадат на компетентните носители на права. Получаването на транспортно-правните разрешение, мерките за безопасност и почистването на пътните съоръжения по време на строителството следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Verkehrsrechtliche Genehmigungen Die verkehrsrechtlichen Genehmigungen sind rechtzeitig vor den entsprechenden kompetenten Organen durch den Auftragnehmer zu sichern, er ist für die Einhaltung der ihm erteilten Bestimmungen (Verordnungen) und das Treffen von Sicherheitsmaßnahmen zuständig. Während des vollen Bau-Zeitraums sind die Auftragnehmer verpflichtet, die von ihnen genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in einen Zustand zu halten, der keine Hinderung für die öffentlichen Verkehrsmittel darstellt. Nach Abschluss der Bauarbeiten sind alle während der Bauarbeiten genutzten Straßen, Wege, Brücken etc. in deren ursprünglichen Zustand (vor dem Bau) zurückzuführen und den kompetenten Rechtträgern zu übergeben. Der Erwerb von verkehrsrechtlichen Genehmigungen, die Sicherheitsmaßnahmen und das Reinigen der Straßenanlagen während des Baus sind ist in den Einzelpreisen enthalten und dafür wird nicht zusätzlich gezahlt.
0003200 |  | Управление на строителните отпадъци Verwaltung der Bauabfälle | Управление на строителните отпадъци При изпълнение на поръчката Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Закона за отпадъците и приложимите подзаконови нормативни актове. В случаите, когато се изисква План за управление на отпадъците и Възложителят е представил такъв, Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията заложени в плана и да определи отговорно длъжностно лице. Строителните отпадъци, формирани при извършване на СМР от Изпълнителя, се предават за транспортиране на база сключен договор, единствено на лица притежаващи валиден регистрационен документ за съответните кодове отпадъци. При изпълнение на дейността е необходимо да бъдат достигнати целите за оползотворяване на строителни отпадъци в съответствие с изискванията на чл. 11, ал.1 и 2 от Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Bauabfall-Management Der Auftragnehmer ist während der Auftragserfüllung verpflichtet, die Anforderungen des Abfallgesetztes und die anzuwendenden Rechtsverordnungen einzuhalten. In den Fällen, bei denen ein Plan für Abfallmanagement erforderlich ist und der Auftraggeber einen solchen vorgelegt hat, ist der Auftragnehmer verpflichtet, die im Plan dargestellten Anforderungen einzuhalten und eine zuständige Person zu ernennen. Die durch den Auftragnehmer verursachten Bauabfälle aus den Bau- und Montagearbeiten werden gemäß einem abgeschlossenen Vertrag zur Entsorgung nur an Personen übergeben, die über ein gültiges Dokument für die jeweiligen Abfall-Codes verfügen. Während der Tätigkeit ist es erforderlich, die Ziele der Verwertung von Bauabfällen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Art. 11, Abs. 1 und 2 der Verordnung über das Management von Bauabfällen und die Verwendung von Recycling-Baustoffen zu erreichen.
|  |  | Изпълнителят трябва да подготви, без за това да му се заплаща допълнително, строителната площадка по такъв начин и постоянно да почиства работното си място така, че безпрепятствено да се извършват строителните дейности. Всички строителни отпадъци и ненужни строителни материали и уреди трябва да се отстранят от строителната площадка от изпълнителя (за негова сметка). След завършване на всеки обект Изпълнителят предава на Възложителя копия на цялата приложима документация, необходима за изготвяне на Отчета за изпълнение на плана за управление на строителни отпадъци. Предаването на строителните отпадъци на лица, притежаващи разрешение за дейности с отпадъци R12 и R13, не се счита за изпълнение на задължението за оползотворяване на отпадъците. Изпълнителят подава декларация, че ще предава генерираните от обекта строителни отпадъци за транспортиране и оползотворяване/ обезвреждане, в съответствие с изискванията на ЗАКОНА за управление на отпадъците и ще постигне целите за материално оползотворяване на строителни отпадъци съгласно Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. | Der Auftragnehmer hat ohne gesonderte Vergütung das Baufeld so vorzubereiten und seinen Arbeitsplatz laufend zu reinigen, dass eine ungestörte Baudurchführung möglich ist. Alle Abfälle, Schutt und nicht benötigten Baustoffe und Geräte sind von der Baustelle durch den Auftragnehmer (auf seine Kosten) zu entfernen. Nach Fertigstellung eines jeden Objektes überreicht der Auftragnehmer dem Auftraggeber Kopien aller angewendeten Unterlagen, die für die Erstellung des Berichtes über die Umsetzung des Plans für Bauabfallmanagement erforderlich sind. Die Überreichung von Bauabfällen an Personen, die eine Genehmigung über Tätigkeiten mit Abfällen R12 und R13 besitzen, gilt nicht als Erfüllung der Pflicht zur Abfall-Verwertung. Der Auftragnehmer reicht eine Erklärung ein, dass er die am Objekt generierten Bauabfälle in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Gesetzes über Abfallmanagement zum Transportieren und zur Verwertungen/ Dekontamination übereichen wird und somit die Zwecke der Verwertung von Bauabfällen lt. Verordnung über Management von Bauabfällen und Verwendung von Recycling- Baustoffen erreichen wird.
0004 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки | Kleinaufträge
0004050 |  | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При малки строителни обекти, със сума за приключване до 1000 BGN, е гарантирана добавка за малки строителни обекти (сума за пристигане и отпътуване, организация на строителната площадка и т.н.) в размер на 150 BGN. Добавката за малки поръчки не се дължи от Възложителя в следните случай: - при възлагане на Допълнителни дейности - при възстановителни дейности на вече извършени услуги (даже и ако тези са отделно възложени) - При координация от страна на Изпълнителя на повече на брой обекти (под 1.000 BGN), които се намират в радус от 500 метра | Kleinaufträge Bei kleinen Bauobjekten mit einem Betrag zum Geschäftsabschluss bis 1000 BGN bleibt ein Zuschlag für kleine Bauobjekte (Betrag für An- und Abreise, Organisation der Baustelle etc.) in Höhe von150 BGN erhalten. Der Kleineaufträgekostenaufschlag kommt nicht zur Anwendung: - bei Arbeiten in Regie - bei Wiederstellungsarbeiten zu bereits erbrachten Leistungen (auch wenn diese gesondert beauftragt worden sind) - wenn die Koordination von mehreren Baustellen (Unter 1.000 BGN) innerhalb eines Radius von 500 m dem Auftragnehmer selbst überlassen wird.
0006 |  | Специални разпоредби Sondervorschriften | Специални разпоредби | Sondervorschriften
0006050 |  | Поръчка на материали от Възложителя Materialbeistellung vom Auftraggeber | Предоставяне на материали от Възложителя Възложителя си запазва правото да предостави на изпълнителя материали на центално място (склад на КЕЦ, друг склад в рамките на КЕЦ или склада на Изпълнителя) Приемането, натоварването, разтоварването, транспортирането до обекта, обработката, междинното складиране на материалите са за сметка на Изпълнителя и разходите за тези дейности са включени в единичните цени в компонентата "Заплата". Приемането на новите материали както и връщането с транспорт на демонтираните (преди приемането на обекта) до КЕЦ се извършва от Изпълнителя с приемо-предавателен протокол. | Materialbeistellung vom Auftraggeber Der Auftraggeber behält sich vor, Materialien dem Auftragnehmer an einem zentralen Ort (Lager des KEZ oder anderen Lager im KEZ des Auftragnehmers) bereit zu stellen. Das Entgegennehmen, Manipulieren, Transportieren zum Objekt, eventuelle Zwischenlagern geht auf Lasten des Auftragnehmers und ist in den Einheitspreise im Anteil Lohn einzurechnen. Übernahme von neuen Materialien sowie der Transport der abgebauten Materialien (vor Übernahme des Objektes) und Übernahme im KEZ erfolgt durch den Auftragnehmer mittels eines Abnahmeprotokolls.
0006100 |  | Обхват на услугата Dienstleistungsumfang | Обхват на услугата Наред със съдържащите се в Списъка с услуги данни за съответните дейности (строителна част, изпълнение, вид строителство, строителен материал и размери) следва да се считат за описани също процесът и последователността на изграждане до завършване на дейността съгласно възприетите правила на техниката, законовите и административни предписания и действащите норми. Всички включени в нормативната база описания на оборудване, допълнителни услуги, помощни строителни материали, определяне на размери и изчисления и т. н. по принцип вече няма да се споменават в текстовете на списъка с дейности. Всички разходи за извършване на дейностите по Списъка следва да се калкулират в единичните цени. При работа със Списъка с дейности важи следната последователност: позиции, предварителни забележки към съответната подгрупа услуги, предварителни забележки към съответната група дейности, Предписания в договора (група дейности 00). За изпълнението на определена дейност от списъка с дейности освен описанието на дейноста са валидни и всички посочени в настоящия документ общи текстове. В случай на противоречие предимство има описанието на конкретната дейност с единична цена. | Dienstleistungsumfang Neben den in der Dienstleistungsliste enthaltenen Angaben über die jeweiligen Tätigkeiten (Bauteil, Realisierung, Bauart, Baumaterial und Maße) sind auch der Vorgang und die Reihenfolge der Errichtung bis zum Abschluss der Tätigkeit in Übereinstimmung mit den Regeln der Technik, den gesetzlichen und Verwaltungsvorschriften und den geltenden Normen zu beschreiben. Alle in den Rechtsvorschriften enthaltenen Ausrüstungsbeschreibungen, zusätzlichen Dienstleistungen, Hilfsbaumaterialien, Ermittlung von Maßen, Berechnungen etc. werden im Prinzip nicht mehr in der Dienstleistungsliste erwähnt. Alle Kosten zur Durchführung der Tätigkeiten nach Liste sind in den Einzelpreisen zu kalkulieren. Folgende Reihenfolge gilt bei der Arbeit mit dem Leistungsverzeichnis: Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Subgruppe von Positionen, Vorbemerkungen zur jeweiligen Gruppe von Positionen, Vorgaben im Vertrag (Positionen 00). Für die Durchführung der Tätigkeiten aus dem Leistungsverzeichnis gelten zusätzlich zur Leistungsbeschreibung auch die übergeordneten Punkte. Bei Wiederspruch hat die konkrete Leistungsbeschreibung mit dem Einheitspreis Vorgang.
0006150 |  | Равностойност в качеството Qualitätsgleichheit | Равностойност в качеството Ако в Списъка с дейности от Възложителя са споменати примерни изделия, при наличието на еквивалентни изделия в офертата на Кандидатът, същия доказва тяхната равностойност по качество, чрез акредитиран орган за изпитания. Ако не се приведе доказателство за равностойност на качеството, се използват поименно посочените от Възложителят в Списъка с дейности, изделия по договорени цени. Ако предлаганите изделия изискват промяна на плановете и/или на изчисленията, които са налични към момента на получаване на поръчката, то Възложителят може да настоява за изпълнение на примерно посочените изделия. Възложителят може да обяви своето съгласие при условие, че Изпълнителят поеме разходите за промяна на плановете. | Qualitätsgleichheit Wenn Beispiele von Artikeln im Leistungsverzeichnis erwähnt worden sind und äquivalente Artikel im Angebot des Kandidaten vorliegen, weist dieser deren Qualitätsgleichheit mittels eines akkreditierten Prüforgans nach. Wenn die Qualitätsgleichheit nicht nachgewiesen werden konnte, werden die im Leistungsverzeichnis des Auftraggebers namentlich genannten Artikel zu den vereinbarten Preisen eingesetzt. Wenn die angebotenen Artikel eine Änderung der Pläne und/oder Berechnungen zum Zeitpunkt des Auftrags-Erhalts benötigen, kann der Auftraggeber auf Verwendung der als Beispiel genannten Artikel bestehen. Der Auftraggeber kann unter der Bedingung zustimmen, dass der Auftragnehmer die Kosten für die Planänderung übernimmt.
0006200 |  | Общи строителни разходи Allgemeine Baukosten | Общи строителни разходи Доколкото в случая не са посочени специални позиции, общите строителни разходи са калкулирани в единичните цени | Allgemeine Baukosten Die allgemeinen Baukosten sind in den Einzelpreisen kalkuliert worden, solang keine Sonderpositionen angegebenen sind.
0006250 |  | Консумация на електроенергия Stromverbrauch | Консумация на електроенергия Всички временни съоръжения за осигуряване на електрическа енергия за изпълнение на дейностите се изпълняват от и за сметка на Изпълнителя, като за техния монтаж и демонтаж Възложителят не дължи допълнително заплащане. В случай, че не е възможно осигуряване на електрическа енергия или разходите за временните съоръжения са необосновано големи, например трябва да се осъществява трансформация, то осигуряването и се осъществява по позиция 900220 А. | Stromverbrauch Die Errichtung aller provisorischen Anlagen zur Stromsicherung für die Ausführung der Tätigkeiten erfolgt durch den Auftragnehmer und auf seine Kosten, der Auftraggeber schuldet ihm keine zusätzliche Zahlung für deren Montage und Demontage. Erweist sich die Stromversorgung als unmöglich oder werden die Kosten für provisorische Anlagen unbegründet hoch wie z.B. bei einer Transformation, erfolgt die Versorgung über Position 900220 А.
0006350 |  | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Hindernisse, von schlechten Wetterbedingungen resultierend | Затруднения, произтичащи от лоши метеорологични условия. Затруднения предизвикани от лоши метеорологични условия (сняг, проливен дъжд, наводнения и др.) не се заплащат допълнително. При наличие на такива Изпълнителят може мотивирано да поиска удължаване на срока по възложени и приети заявки, само в случайте на природни бедствия които статистически се появяват на всеки 10 години или при по-дълъг от този период. | Hindernisse wegen schlechter Wetterbedingungen durch Schlechtwetterereignisse hervorgerufene Erschwernisse (Schneefall, strömender Regen, Überschwemmung etc.) werden nicht zusätzlich verrechnet. Bei Wetter-/Umweltereignissen, die statistisch alle 10 Jahre oder seltener auftreten, kann der Auftragnehmer einen begründeten Antrag auf Fristverlängerung von Aufträgen stellen.
0006370 |  | Мерки за противопожарна защитa Maßnahmen Brandschutz | Мерки за противопожарна защита Изпълнителя следва да предвиди и прилага необходимите мерки за противопожарна защита специфични за отделните дейности. Особено внимание следва да се обръща при извъшване на заваръчни, огневи и други дейности които могат да предизвикат запалване и пожари. Всички разходи следва да бъдат предвиде и включени в единичните цени, като за тах не се заплаща допълнително. | Maßnahmen Brandschutz Der Auftragnehmer hat die erfolderlichen Brandschutzmaßnahmen, die für die einzelnen Tätigkeiten spezifisch sind, zu planen und anzuwenden. Besonders ist auf die Ausführung von Schweiß-, Feuer- und anderen Tätigkeiten zu achten, die die Entstehung von Feuer und Brand verursachen können. Alle Kosten sind in den Einzelpreisen zu berücksichtigen (inkludieren), indem dafür nicht zusätzlich gezahlt wird.
0006380 |  | Демонтажни работи Demontagearbeiten | Демонтажни работи Заедно с демонтажните работи трябва да бъдат предвидени и предприети мерки за предварително укрепване на свързани съоръжени с цел избягване на нежалано разрушаване и/или инциденти. Всички демонтирани материли, които подлежат на рециклиране /основно метали/ са транспортират до склада на КЕЦ, предават се на отговорника на проекта, като се подписва списък на демонтираните материали. Строителните отпадъци и материали неподлежащи на рециклиране се транспортират до депо за строителни отпадъци. Тези дейности следва да бъдат включени в единичните цени и за тях не се заплаща допълнително. | Demontagearbeiten Bei Montagearbeiten sind auch Maßnahmen zur Sicherung angeschlossener Anlagen zwecks Vermeidung unerwünschter Zerstörung und/oder Unfälle einzuplanen und zu ergreifen. Alle abmontierten Materialien, die recycelt werden (vorwiegend Metalle), werden zum KEZ-Lager transportiert, dem Projektverantwortlichen übergeben, indem eine Liste der abmontierten Materialien unterzeichnet wird. Die Bauabfälle und Materialien, die nicht recycelt werden, werden zur Bauabfall-Deponie befördert. Diese Tätigkeiten müssen in den Einzelpreisen enthalten sein und werden nicht extra gezahlt.
0006400 |  | Водене на ежедневни доклади за строителството Tägliche Bauberichtführung | Водене на ежедневни доклади за строителството При използване на позиции от раздел 90 воденето на ежедневни доклади е задължително и за двете страни, като формата се определя от Възложителя - приложение "Дневен доклад за изпълнени дейности по раздел 90".В останалите случаи Изпълнителят води ежедневно дневници за строителните дейности, като ги съхранява на обекта и са налични за предоставяне пред Възложителя или други контролни органи. Разходите за тази дейност се включват в единичните цени и за това не се заплаща допълнително. | Tägliche Berichtführung Bei Positionen aus Abschnitt 90 ist die tägliche Berichtführung für beide Seiten obligatorisch, indem die Form dazu durch den Auftraggeber vorgegeben wird- Beilage „Tagesbericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90“. In den restlichen Fällen führt der Auftragnehmer täglich Tagebücher für die Bauarbeiten, wobei er sie am Objekt aufbewahrt. Diese müssen zur Einsicht für den Auftraggeber oder andere Kontrollorgane immer zur Verfügung stehen. Die Kosten für das Führen von Bautagesberichten sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
0006450 |  | Проверка в предприятието Überprüfung im Betrieb | Проверка в предприятието Възложителят има правото, да извърши проверка в предприятието на Изпълнителя или негови подизпълнители на предлаганата услуга след предварително известие. Освен това Възложителят си запазва правото, да извършва одитиране по смисъла на ISO 9001 в предприятията на Изпълнителя, респ. на негови подизпълнители. | Überprüfung im Betrieb Der Auftraggeber hat das Recht nach Vorankündigung eine Überprüfung der angebotenen Leistung im Unternehmen des Auftragnehmers oder seiner Subauftragnehmer durchzuführen. Außerdem behält der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach ISO 9001 im Unternehmen des Auftragnehmers bzw. seiner Unterauftragnehmer durchzuführen.
0006500 |  | Приемане на извършената работа Abnahme der ausgeführten Arbeit | Приемане на извършената работа Приемането на извършената работа става с двустранно подписан Протокол, от отговорниците за обекта, за констатиране на реално изпълнените количества подлежащи на заплащане (скица с количества). Формата и съдържанието на протокола се определя от Възложителя. | Abnahme der ausgeführten Arbeit Die Abnahme der ausgeführten Arbeit erfolgt mittels eines beidseitig, von den Objektverantwortlichen unterzeichneten Abnahmeprotokolls zur Feststellung der tatsächlich erbrachten Mengen, die einer Zahlung unterliegen (Aufmaßblatt). Form und Inhalt des Protokolls werden von dem Auftraggeber vorgegeben.
0006550 |  | Приемане на обекта Baustellenabnahme | Приемане на обекта Окончателното приемането на обекта и качественото му изпълнение се документира с двустранно подписани протоколи и актове по реда на ЗУТ, като за съставянето на акт 2 и 2а раздел III и акт 12, Изпълнителят се задължава да отправи покана, с определен срок за явяване до останалите участници в строителството. | Objektabnahme Die endgültige Objektabnahme und die qualitative Umsetzung des Objektes werden mit beidseitig unterzeichneten Protokollen und Akten lt. Raumordnungsgesetz dokumentiert, indem der Auftragnehmer bzgl. Erstellung von Akte 2 und 2a, Abschnitt III und Akte 12 verpflichtet ist, eine Einladung mit angegebener Frist zum Erscheinen an die restlichen Bauteilnehmer zu senden. (Entspricht einer Kollaudierung.)
0006600 |  | Съхранение на материали Aufbewahrung der Materialen | Съхранение на материали Изпълнителят сам носи отговорност за сигурността на намиращите се на неговата строителна площадка или приетите от него материали, строителни елементи, включително приети от други Изпълнители, както и да ги съхранява съобразно изискванията на производителя по съответен начин и да ги предпазва от метеорологични въздействия, кражби и други. Той носи сам отговорност за складирането на доставения материал. Временно складиране на строителната площадка е възможно само в ограничен размер и може да се извършва само на определените за целта места. Отговорноста за тези материали се носи от Изпълнителя и всяка причинена от тази отговорност щета или загуби са за сметка на Изпълнителя | Lagerung von Materialien Der Auftragnehmer trägt die Verantwortung für die Sicherheit der Materialien und Bauelemente, die sich auf seiner Baustelle befinden oder die er oder andere Auftragnehmer angenommen haben. Er ist verpflichtet, diese entsprechend den Anfordungen der Hersteller aufzubewahren und vor ungünstigen Wettereinfluss, Diebstahl etc. zu schützen. Der Auftragnehmer haftet für die Materiallagerung. Vorübergehende Lagerung auf der Baustelle ist nur in einer gewissen Menge möglich und nur an festgelegten Orten zulässig. Die Haftung für dieses Material und jedwede daraus entstehende Schäden bzw. Verluste trägt der Auftragnehmer.
0007 |  | Изпълнение на договора Erfüllung des Vertrags | Изпълнение на договора | Vertragserfüllung
0007050 |  | Кореспонденция Korrespondenz | Кореспонденция Цялата кореспонденция между КЕЦ и Изпълнителя следва да се води в писмен вид, от името и на вниманието на ръководителя на КЕЦ и представителя на Изпълнителя. | Schriftverkehr Die Korrespondenz zwischen KEZ und Auftragnehmer erfolgt schriftlich und im Namen und zu Händen des KEZ-Leiters und des Auftragnehmer- Vertreters.
0007100 |  | Заявка за изпълнение на обект Antrag auf Objektausführung | Заявка за изпълнение на обект Възлагането на изпълнението на обект се извършва писмено чрез заявка за изпълнение. Заявката за изпълнение съдържа минимум една количествена сметка на дейностите предвидени за изпълнение и в случай на демонтажни такива се прилага и списък на демонтираните материали. В случай че при изпълнението се генерират демонтирани материали, същите трябва да бъдат предадени на КЕЦ. Отколнения от приложената към заявката количествената сметка трябва да бъдат писменно разрешени от КЕЦ. | Antrag auf Objektausführung Der Antrag auf Ausführung eines Objekts erfolgt ausschließlich schriftlich durch KEZ. Der Auftrag beinhaltet mindestens eine Mengenaufstellung der durchzuführenden Leistungen und, falls Demontagen notwendig sind, eine Liste mit den zu demontierenden Materialien. Bei der Demontage von Materialen sind diese an die KEZ zurück zu bringen. Mengenmäßige Abweichungen sind schriftlich durch die KEZ freizugeben.
0007150 |  | Срок за изпълнение на Заявка Frist für Auftragserfüllung | Срок за изпълнение на Заявка Срокът за изпълнение на Заявка за даден обект се определя от КЕЦ и включва разумен срок за изпълнение на дейностите, и (когато е необходимо) срока за получаване на Разрешение за разкопаване (до 30 календарни дни). В случай че в срок от 48 часа (в случай че срока изтича в почивен ден, е валиден нов срок - следващия работен ден) от получаването на заявката за даден обект, определеният срок за изпълнение не е аргументирано отказан от страна на Изпълнителя, се счита за обвързващ за Изпълнителя. | Frist für Auftragserfüllung Die Frist für die Ausführung des Antrags auf Objekt-Ausführung wird durch KEZ festgelegt und schließt eine vernünftige Frist für die Ausführung der Tätigkeiten, und (wenn notwendig), die Frist für den Erhalt der Genehmigung für Grabarbeiten ein (bis zu 30 Kalendertagen). Wenn der Frist nicht von Auftragnehmer innerhalb von 48 Stunden (an Werktagen) ab der Sendung des Antrages begründet wiedersprochen wird, gilt sie als verbindlich für den Auftragnehmer.
0007200 |  | Срок за потвърждение на Заявка Frist für Bestätigung des Auftrags | Срок за потвърждение на Заявка Срокът за писмено потвърждение на приемането на Заявка за изпълнение на обект от страна на Изпълнителя, е до 48 часа от получаването й (потвърждението на заявката се изпраща по факс). В случай, че по заявката фигурират дейности от раздел 90, то Изпълнителят прилага и Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90. Възложителят може да поиска допълнителни разяснения по предложението. | Antragsbestätigungsfrist Die Frist für die schriftliche Bestätigung des Erhalts eines Antrags auf Objekt-Ausführung seitens des Auftragnehmers beträgt bis 48 Stunden ab Erhalt (Auftragsbestätigung wird gefaxt). Falls im Antrag Tätigkeiten des Abschnitts 90 vorhanden sind, fügt der Auftragnehmer auch einen Vorschlag auf Durchführung von Leistungen nach Abschnitt 90 hinzu. Der Auftraggeber kann zusätzliche Erläuterungen zum Vorschlag anfordern.
0007250 |  | Разрешение за разкопаване Genehmigung für Ausgrabung | Разрешение за разкопаване В случай на необходимост от издаване на разрешение за разкопаване, Изпълнителят следва да удостовери пред КЕЦ, в тридневен срок от приемането на Заявката за изпълнение на обект подаването на молба в съответната община за издаването му чрез нейно копие с входящ номер, придружена от следните документи: – Разрешение за строеж – Проект – Становище по проект за временна организация за движение от КАТ. В случай, че по причини независещи от Изпълнителя, срокът за получаване на Разрешение за разкопаване се очаква да надвиши 30 календарни дни, то Изпълнителят следва своевременно да се уведоми КЕЦ писмено за причините и по възможност за очаквания срок за получаването му. | Genehmigung für Grabarbeiten Falls eine Genehmigung für Grabarbeiten erforderlich ist, muss der Auftragnehmer innerhalb von 3 Tagen ab Annahme des Auftrags auf Objektausführung dem KEZ die Einreichung des Antrags bei der entsprechenden Gemeinde mittels einer Kopie davon (inkl. Der Eingangsnummer) nachweisen. Folgene Unterlagen müssen beigelegt werden: - Baugenehmigung - Projekt - Stellungnahme zum Projekt über vorübergehende Verkehrsordnung seitens der Verkehrspolizei. Falls die Frist zur Erteilung der Genehmigung für Grabarbeiten aus nicht vom Auftragnehmer zu verantwortenden Gründen über 30 Kalendertage beträgt, hat der Auftragnehmer das KEZ rechtzeitig über die Gründe und wenn möglich, über die erwartete Frist schriftlich zu informieren.
0007300 |  | Протокол за актуанве на обект Protokoll für Abrechnung von Objekt | Протокол за актуване на обект Протоколите-19 за актуване на обектите следва да се съставят съвместно от представители на КЕЦ и Изпълнителя в срок до 10 календарни дни след завършване на обектите, удостоверено с акт 15 за установяване годността за приемане на строежа. | Protokoll für Objektabschluss-Akten Die Protokolle zur Akte 19- über Objektabschluss- sind innerhalb von 10 Kalendertagen nach Objekt-Abschluss, der mit Akte 15 über die Feststellung der Übereinstimmung des Bauwerks mit den genehmigten Investitionsprojekten bescheinigt wird, von KEZ-Vertretern und Auftragnehmer zusammen zu erstellen.
0007350 |  | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen | Несъответствия между възложени дейности и проектна документация В случай на несъответствия/противоречия между възложените дейности и приложената проектна документация, Изпълнителят следва да ги съгласува писмено с КЕЦ. Непотвърдени несъотвествия няма да бъдат заплащани. | Abweichungen zwischen Bestellung und beigelegten Projektunterlagen Bei Abweichungen/Widersprüchen zwischen den bestellten Leistungen und den Projektunterlagen, sind die Leistungen schriftlich vom Auftragnehmer mit KEZ abzustimmen. Nicht bestätigte Änderungen werden nicht vergütet.
0007400 |  | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите Ausführung von Tätigkeiten, die außerhalb Leistungsverzeichniß stehen. | Извършване на дейности извън Списъка на дейностите В случай на необходимост от извършване на дейности, които не са включени в Списъка на дейностите, се използват позиции от раздел 90. Съответната работа и времето, необходимо за извършването й, се съгласуват винаги предварително и се възлагат в писмен вид от Възложителя на Изпълнителя. (Формуляр: Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90) Съгласуваните в Предложение за изпълнение на дейности по раздел 90 разходни норми са ориентировъчни. В доклада за реално изпълнени дейности по раздел 90 се отчитат реалните разходи за труд и механизация, на базата на който се изготвя окончателния Протокол 19. | Ausführung von Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses Bei Bedarf an Tätigkeiten außerhalb des Leistungsverzeichnisses werden Positionen des Abschnittes 90 verwendet. Die Tätigkeit sowie die voraussichtich benötigte Zeit werden immer im Voraus zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer schriftlich vereinbart. (Formular: Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90) Die im Vorschlag für Ausführung von Tätigkeiten nach Abschnitt 90 abgestimmten Mengen dienen der Orientierung. Im Bericht über tatsächlich durchgeführte Tätigkeiten nach Abschnitt 90 wird der realle Aufwand für Arbeit und Mechanisierung berücksichtigt und basierend darauf das Protokoll 19 erstellt.
02 |  | Фудаменти на електромерни табла и касети Zählertafeln | Фудаменти на електромерни табла и касети | Fundamente von Zählertafeln und Kassetten
0201100 | БР ST | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф КРШ Montage von Kabelverteilerschrank | Монтаж на фундамент на кабелен разпределителен шкаф - съгласно инструкция на производителя. Подготовка на касетата за монтаж. Направа на изкопа за полагане на готовата основа. Нивелиране, зариване и трамбоване. Крепежните елементи се доставят от Изпълнителя. | Montage eines Kabelverteilschrank- Fundaments - lt. Hersteller- Anleitung. Vorbereitung der Kassette zur Montage. Errichtung der Baugrube zwecks Verlegung des fertigen Unterteils. Nivellierung, Zuschütten und Stampfen. Die Befestigungselemente werden vom Auftragnehmer geliefert. |  |  | 0 | 80 | 6 | 0
0201200 | БР ST | Демонтаж на фундамент на кабелна касета КРШ Demontage der Kabelkassetten | Демонтаж на фундамент на кабелна касета КРШ Разкъртване или разкопаване на основата .Освобождаване от трайното захващане. Демонтиране на касетата. Зариване на изкопа. | Demontage eines KVS-Fundaments Aufreißen des Unterteils. Entfernung der dauerhaften Befestigung Demontage der Kassette. Zuschütten. |  |  | 0 | 32 | 1 | 0
0201300 | БР ST | Монтаж на фундамент за електромерно табло тип "В+" Montage einer Zählertafel Typ "B+" | Монтаж на фудамент за електромерно табло тип "В+" - съгласно инструкция на производителя. Направа на изкоп, подготовка на мястото, монтаж, укрепване и нивелиране на фундамента, засипване и трамбоване. | Montage des Fundaments einer Zählertafel Typ „В+“ - gemäß der Herstelleranweisung. Ausgrabung, Vorbereitung der Stelle, Montage, Befestigung und Nivellierung des Fundaments, Zuschütten und Stampfen. |  |  | 0 | 45 | 6 | 0
11 |  | Земни работи Erdarbeiten | Земни работи При полагане на кабелите се отчитат необходимите за това изкопи за кабели (канали), в зависимост от профила на нормалните изкопи за кабели (Стандартни изкопи за кабели на ЕР Юг). По-големи широчини се заплащат само след наличие на писмено разпореждане на Възложителя. Широчината и дълбочината на изкопа за полагане на кабели, респ. тръби, се определя от възложителя на поръчката в зависимост от потребностите. За повърхности с подобрено покритие (разкъртване, временно и окончателно възстановяване) се заплаща отделно съгласно Раздел 16. Следващите дейности се заплащат по единни цени и трябва да се представят от Изпълнителя на поръчката. | Erdarbeiten Bei der Kabelverlegung werden die dafür notwendigen Künetten (Kanäle) gemäß dem Regelkünettenprofil (Standardkünetten bei ЕР Yug) in Betracht gezogen. Mehrbreiten werden nur nach schriftlicher Anordung durch den Auftraggeber vergütet. Die Breite und Tiefe des Kabel- bzw. Rohrgrabens wird durch den Auftraggeber - je nach Erfordernis - festgelegt. Flächen mit ausgebessertem Belag (Aufbruch, provisorische und endgültige Wiederherstellung) werden laut Abschnitt 16 gesondert vergütet. Nachstehende Leistungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten und müssen vom Auftragnehmer erbracht werden.
1100 |  | Общо за земните работи Allgemeines für Erdarbeiten | Общо за земните работи При изкопните работи трябва да се внимава не само за наличните съоръжения, но и за техния фундамент. При необходимост трябва да се разкопава само на етапи, в съответствие със стабилността на съоръжението. В зависимост от потребностите трябва да се мине по подходящ начин под фундаментите. Евентуално възникналите щети на съоръжението се отчитат за сметка на изпълнителя на поръчката. По възможност изземаният материал трябва да се натрупва от едната страна на изкопа. Ръбът на изкопите за кабели трябва да остане свободен (ненатоварен) в съответствие с предписанията за техническа безопасност. Винаги трябва да се осигурява достъп до капаците на шахти, уличните капаци и хидрантите (уличните кранове), както и до останалите съоръжения с общо назначение, като пожароизвестители, пощенски кутии и т.н. Складирането на материали непосредствено до фасадите на сгради, стени, зидове и т.н. трябва да се избягва. Предварително зададената от Възложителя на поръчката дълбочина и ширина на изкопа трябва да се спазва. По-голяма дълбочина или ширина се признава само когато тя писмено е възложена от Възложителя на поръчката. | Allgemeines für Erdarbeiten Bei den Ausgrabungen sollte man nicht nur auf bestehenden Anlagen, sondern auch auf deren Fundament achten. Bei Bedarf sollte man nur etappenweise entsprechend der Stabilität der Anlagen ausgraben. Je nach den Bedürfnissen sollte man auf angemessene Art unter den Fundamenten ausgraben. Die zugefügten Schäden der Anlagen sind zu Lasten des Auftragnehmers. Wenn möglich sollte das ausgegrabene Material auf einer Seite der Baugrube angesammelt werden. Der Rand der Kabelkünetten sollte entsprechend den Vorschriften für technische Sicherheit frei gelassen werden. Es sollte immer wieder einen Zugang zu den Schachtdeckeln, Straßendeckeln und Hydranten (Straßenkränen) sowie zu anderen Anlagen mit allgemeiner Bestimmung wie Feuermelder, Briefkasten etc. sichergestellt werden. Die Lagerung von Materialien unmittelbar neben den Fassaden von Gebäuden, Wänden, Mauern etc. ist zu vermeiden. Die durch den Auftraggeber vorgegebene Tiefe und Breite der Künette ist einzuhalten. Größere Tiefe oder Breite wird anerkannt, wenn diese vom Auftraggeber schriftlich beauftragt wird.
|  |  | При едновременното полагане на повече кабели в един изкоп, в случай, че не е предписано нещо друго, важат предписанията в Графичното Представяне, част от договора. Достъпи до жилища (Преходи на изкопа) според валидните изисквания, са включени в единичените цени. | Bei gleichzeitiger Verlegung mehrerer Kabelleitungen in einer Künette gelten - falls nicht anders vorgeschrieben - die Festlegungen in der Grafischen Darstellung, Teil des Vertrags ist. Zugang zu Häusern (Künettenabdeckungen) nach entsprechenden Vorgaben sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
1101 |  | Изкопи за кабели (канали за кабели) Künetten (Kabelgraben) | Изкопи за кабели (канали за кабели) Изработване на изкопите за кабели без да се отчита дължината на канала. Задължително машинно изземване на пръста от изкопа до дълбочина 0,3 m (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕM „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”, след което изкопаването може да се извършва ръчно само при наличие или съмнение за наличие на подземни проводи / съоръжения , без да се прави разлика между категорията на почвата, освен в случаите когато това са скали или бетон. За тези случай (скали или бетон) се предвижда допълнително заплащане. Отчитането на изкопа за кабели става на базата на уплътнената кубатура, като се измерва: за дълбочина - от горния ръб на терена до дъното на изкопа, за ширина - от единия до другия ръб на изкопа в дъното на изкопа. При изземване на пръста от изкопите естествената почва трябва да се натрупва отделно. Изземваният материал трябва да се сортира в страни от изкопа, като хумуса трябва да се отдели. Изкопаният материал при възможност трябва да бъде складиран на разстояние най-малко 0,5 м от ръба на изкопа, за да не попада пръст в него. | Kabelkünetten (Kabelkanäle) Ausführung der Kabelkünetten, ohne dabei die Kabellänge in Betracht zu ziehen. Verpflichtend Abbau der Erde aus der Künette mechanisiert bis 0,3m. Tiefe (lt. Art.321 des Regelwerks für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit an elektrischen Anlagen von Strom- und Fernwärmekraftwerken und an Stromnetzen”), danach erfolgt die Ausgrabung manuell nur beim Verdacht auf Einbauten, ohne dass ein Unterschied zwischen der Bodenkategorie gemacht wird, mit Ausnahme der Fälle, wenn dies Felsen oder Beton sind. Für diese Fälle ist eine zusätzliche Bezahlung vorgesehen. Die Abrechnung der Kabelkünette erfolgt auf Basis des verdichteten Kubikmeters, wobei folgendes gemessen wird: Für Tiefe - vom oberen Rand des Geländes bis zur Aushubsohle, für Breite - vom einen Rand bis zum anderen Rand der Künette in der Aushubsohle. Beim Abbau der Erde aus den Künetten muss der natürliche Boden gesondert angesammelt werden. Das abgebaute Material muss abseits der Künette sortiert werden, wobei der Mutterboden abzutrennen ist. Der Aushub soll, wenn möglich, mindestens 0,5m vom Künettenrand entfernt gelagert werden, damit kein Erdmaterial in die Künette rutschen kann.
|  |  | Не се изисква отделяне на хумуса в случай, когато върху изкопа е предвидено да се изпълнят: - настилки, като плочки, асфалт, бетон и др. - също и в случаите, когато изкопа преминава през площи, в които не се изисква последващо засаждане на растителност (тротоари, банкети, горски и полски пътища и т.н.) Дъното на изкопа трябва да се изравни и да се изпълни в съответствие с предписанията. Заплащането за повторното запълване на изкопа става съгласно съответните позиции за запълване - 1109. Следните дейности са задължение на Изпълнителя и се включват в единичните цени: - Организация на транспорта, обезопасяването и осветяването на строителната площадка през целия период на строителството става съгласно съответните предписания (наредби). - Осигуряване на стълбове, пътни знаци, гранични камъни, фиксиращи точки и т.н., респективно тяхното сваляне при необходимост и повторното им поставяне на правилното място. - Затруднения поради паралелното преминаване и пресичане на кабели, водопроводи и канали, - Oтстраняване на препятствия до 0,2 m³, примерно камъни, части от фундамент, налични корени на дървета, растителност и т.н. - Осигуряване на достъп до жилищата, пътеките за пешеходци и местата за пресичане на улици. | Es ist keine Abtrennung des Mutterbodens erforderlich: - wenn auf der Künette Befestigungen wie Platten, Asphalt, Beton etc. vorgesehen sind ist. - wenn die Künette Flächen quert, wo keine nachfolgende Bepflanzung erforderlich ist (Bürgersteige, Straßenschultern, Wald- und Feldwege etc.) Die Aushubsohle ist gemäß den Vorschriften zu ebnen und auszufüllen. Die Bezahlung des erneuten Ausfüllens der Künette erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - 1109. Folgende Tätigkeiten sind Pflicht des Auftragnehmers und in den Einzelpreisen enthalten: - Organisation des Verkehrs, Absicherung und Beleuchtung der Baustelle während der ganzen Bauzeit erfolgt entsprechend den Vorschriften (Verordnungen). - Sicherung von Masten, Verkehrszeichen, Grenzsteinen, Fixpunkten etc. bzw. deren Abbau bei Bedarf und erneutes Aufstellen am richtigen Platz. - Erschwernisse wegen parallelem Verlauf und Querung von Kabeln, Wasserleitungen und Kanälen - Entfernung von Hindernissen bis 0,2m³ z.B. Steine, Teile von Fundamenten, vorhandene Baumwurzeln, Pflanzen etc. - Sicherstellung eines Zugangs zu den Wohnungen, Fußgängerwegen und den Orten für Straßenquerung.
110101 |  | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künetten ohne Wiederverfüllung | Трасиране и направа на изкопи за кабели без повторно запълване | Trassieren und Ausführung von Künetten ohne Wiederverfüllung
110101A | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b) без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette bis 0,45m Breite (b) o. Wiederverf. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина до 0,45m (b), без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite bis 0,45m (b), ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 40 | 707 | 0
110101B | M3 M3 | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, дълбочина до 1,4m, без повторно запълване Trassieren und Anfertigung von Künette b>0,45m, bis 1,4m Tiefe ohne Wiederverfüllung. | Трасиране и направа на изкопи за кабели с широчина b>0,45m, без повторно запълване. | Trassieren und Ausführung von Künetten mit Breite b>0,45m, ohne Wiederverfüllung |  |  | 0 | 35 | 261 | 0
1102 |  | Други изкопи Andere Gruben | Други изкопи Изкопите трябва да се изпълнят в необходимите размери и дълбочина. За изпълнение на строителството по аналогия важат точките за изкопи за кабели. Повторното запълване на изкопите става съгласно съответните позиции за запълване Пoз. 11.09. За евентуално възстановяване на повърхности се заплаща в съответствие с групата дейности от Раздел 16. | Andere Gruben Die Baugruben sind in den notwendigen Größen und in der erforderlichen Tiefe auszuführen. Für die Ausführung der Bauarbeiten gelten analog die Punkte für die Kabel- Künetten. Die Wiederverfüllung von Baugruben erfolgt entsprechend den jeweiligen Positionen zum Ausfüllen - Position 11.09. Für eventuelle Wiederherstellung von Oberflächen wird entsprechend der Tätigkeitsgruppe vom Abschnitt 16 bezahlt.
110201 |  | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. Gruben und Suchschlitze zum Auffinden von Einbauten dürfen nur im Einvernehmen mit dem Auftraggeber ausgeführt werden. | Изкопи и отвори за търсене с цел установяване наличието на съоръжения трябва да се правят само съгласувано със заявителя на поръчката. | Baugruben und Suchschlitze zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen sind nur mit Abstimmung des Auftraggebers auszuführen.
110201A | M3 M3 | Изкоп за търсене Suchgraben | Изкоп за търсене Разкопаване на изкоп за търсене, с цел установяване наличието на съоръжения, без оглед на категорията на почвата, с изключение на тези видове почва, за които се полага допълнително заплащане. (съгласно чл.321 от ПБЗРЕУЕТЦЕ „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредба на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” механизирано до 0,3m. , след което се изкопаването се извършва ръчно) Отчитането става съгласно размера на разпоредения профил на изкопа, измерен в твърдо/утъпкано състояние. | Suchschlitz Die Herstellung eines Suchschlitzes zum Suchen und zwecks Prüfung auf Vorhandensein von Anlagen, ohne Hinblick auf die Bodenklasse mit Ausnahme dieser Bodensarten, für die eine zusätzliche Bezahlung erforderlich ist. (gemäss Art. 321 der Durchführungsvorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei Arbeit an elektrischen Anlagen in Elektrizitäts- und Heizkraftwerken an Stromnetzen, mechanisiert bis 0,3 m, nachdem die Ausgrabung manuell erfolgt). Die Abrechnung erfolgt gemäß dem angeordneten Profil der Baugrube, gemessen im verdichteten Zustand. |  |  | 0 | 25 | 6 | 0
110201B | M3 M3 | Изкоп до 5m3 І - IV категория почви Gruben bis je 5m3 Bodenklasse І - IV | Изкоп до 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube bis 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 40 | 5 | 0
110201D | M3 M3 | Изкоп по-голям от 5m3 I -IV категория почви Gruben größer als je 5m3, Bodenklasse I -IV | Изкоп по-голям от 5m³ Тази позиция намира приложение при изкопаване на строителен изкоп по нареждане на възложителя за обекти, които не са линейни. | Grube, größer als 5m³ Diese Position kommt zur Anwendung für Aushub von Baugruben auf Anordnung des Auftraggebers für Gewerke, die keine Linienbauwerke sind. |  |  | 0 | 32 | 4 | 0
1103 |  | Надбавка към цената Aufpreise | Надбавка към цената | Aufpreise
1103020 | M3 M3 | Надбавка към цената за скали Aufpreis für Felsen | Надбавка към цената за скали В случай, че по време на извършване на изкопните работи за полагане на кабели, се установи, че има наличие на скали, бетони, зидарии, които не могат да бъдат избегнати и за тяхното отстраняване се налага използването на къртач или взривен способ, се начислява надбавка към съответната позиция. Отчитането става в зависимост от размера на реално извадената кубатура измерена в уплътнено състояние. | Aufpreis für Fels Wenn während der Ausgrabungen für Kabelverlegung, festgestellt wird, dass es Felsen, Beton, Mauerwerke gibt, die nicht vermieden werden können und für deren Beseitigung der Gebrauch eines Bohrhammers oder Explosionsmethode erforderlich wird, wird zur jeweiligen Position ein Aufpreis verrechnet. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der tatsächlich abgetragenen Kubatur gemessen in dichtem Zustand. |  |  | 0 | 65 | 123 | 0
110303 |  | Допълнително заплащане за преместване Aufzahlung für Abfuhr | Допълнително заплащане за преместване | Aufzahlung für Verfuhr
110303A | M3 M3 | Извозване на извадената от изкопите земна маса Abfuhr von der aus den Künetten rausgegrabener Erdemasse | Извозване на извадената от изкопите земна маса Събиране (почистване), натоварване, извозване на излишната земна маса и други строителни отпадъци и разтоварване на определено за целта място, включително заплащане на всички такси определени от Общината. Количеството се отчита на база уплътнената кубатура. Преместването/прехвърлянето на материала в зоната на мостчетата за достъп до домовете, пешеходните пътеки и пресичането на обществени улици не се заплаща допълнително. | Verfuhr von Künettenaushub Aufsammeln (Reinigung), Beladen, Förderung und Schüttung der Erdmassen und anderer Bauabfälle am dafür festgelegten Platz einschl. Entrichtung aller von der Gemeinde vorgegebenen Gebühren. Die Abrechnung erfolgt anhand der verdichteten Kubatur. Verfuhr von Material im Bereich der Brücken für Zufahrten, Fußgängerübergänge und Querungen von öffentlichen Straßen wird nicht gesondert vergütet. |  |  | 0 | 65 | 220 | 0
110303B | M3 M3 | Междинно преместване Zwischenverfuhr | Междинно преместване Междинно преместване (натоварване, преместване и разтоварване – ръчно или механизирано) на извадения материал върху безплатно предоставено от Изпълнителя място за разтоварване, включително обратния транспорт на иззетия материал до мястото на изкопa и заплащанe на таксите за съхранение вслучай че такива се дължат. Междинно преместване да се извършва само по нареждане на Възложителя на поръчката, примерно в онези случаи, при които изваденият материал може да се използва за повторно запълване, но все пак поради недостиг на място този материал не може да се натрупа по продължение на изкопа за кабели. Не се смята за междинно преместване ръчното прехвърляне на земната маса с цел почистване на ръба на изкопа. | Zwischenverfuhr Zwischenverführen (Beladung, Transport und Entladung – manuell oder mechanisiert) des Aushubmaterials auf die vom Auftragnehmer kostenlos beizustellenden Abladeplätze, einschließlich Rücktransport des Aushubmaterials zur Künette inkl. der ggf. vorhandenen Gebühren für die Lagerstätte. Zwischenverfuhr darf nur bei Anordnung des Auftraggebers erfolgen, z.B. in jenen Fällen, in denen das Aushubmaterial zum Wiederverfüllen verwendet werden kann, jedoch aus Platzmangel nicht längs der Künette gelagert werden kann. Die manuelle Verfuhr der Erdmasse zwecks Reinigung des Rands der Künette gilt nicht als Zwischenverfuhr. |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
1109 |  | Материал за запълване Verfüllmaterial | Материал за запълване Доставяне и уплътняване на материал за запълване (примерно заместващ материал, речен чакъл, натрошени камъни, баластен пясък и т.н.) , в случите когато изкопите за кабели / другите изкопи не се запълват или се запълват частично с извадения от изкопа материал. Отчитането на доставения материал става по размера на уплътнената кубатура, без да се изваждат кабелите и тръбите. Баластният пясък трябва да се положи най-малкото на два слоя, при останалите материали запълването и уплътняването трябва да се направи с подходящи съоръжения, на слоеве от максимум 30 cm. В зоната на свежо насипаното дъно на изкопа, както и пред свързващи изкопи, шахти, места за пресичане на съоръжения и т.н., тръбопроводът трябва да се осигури срещу слягане чрез подходящи мерки. Преди да започне запълването, трябва да се извършат всички ремонтни работи и обезопасяване на съоръженията, като канали, дренажи, водопроводи и кабели. | Verfüllmaterial Einbringen und Verdichten von Verfüllmaterial (z.B. Austauschmaterial, Rundschotter, Brechkorn, Bettungssand etc.) falls die Künetten/Gruben nicht oder nur zum Teil mit dem Aushubmaterial wieder verfüllt werden. Die Abrechnung des eingebrachten Materials erfolgt nach Aufmaß der verdichteten Kubatur, ohne Abzug der Kabel- bzw. Rohreinlage. Ballastsand ist in mindestens zwei Lagen einzubringen, bei den übrigen Materialien muss die Verfüllung und Verdichtung mit geeigneten Geräten in Schichten von max. 30 cm erfolgen. Im Bereich von frisch geschütteten Grabensohlen wie vor Einbindegruben, Schächten, Einbautenkreuzungen usw. ist die Rohrleitung durch geeignete Maßnahmen gegen Setzungen zu sichern. Vor Beginn des Verfüllens müssen alle Reparaturen und Sicherungsarbeiten an Einbauten wie Kanälen, Drainagen, Wasserleitungen und Kabeln ausgeführt werden.
|  |  | Свързаните материали, извадени от изкопа, при използването на които, въпреки старателното уплътняване, слягането не може да се избегне, трябва да се заменят в необходимия размер с подходящи материали. Замръзналата земна маса не трябва да се използва за запълване на изкопи за кабели. В зони с по-голямо натоварване, като подходи за автомобили и пресичане на пътища трябва да се използва заместващ материал с възможност за по добро уплътняване с цел предотвратяване на последващи пропадания на настилките. Отчитането на заменения материал става по размера на уплътнена кубатура в m³. Материалите за запълване се доставят от Изпълнителя. | Bindige Aushubmaterialien, bei deren Einbau trotz sorgfältiger Verdichtung Setzungen unvermeidbar erscheinen, sind im erforderlichen Ausmaß durch geeignetes Material zu ersetzen. Gefrorenes Erdmaterial darf nicht zur Verfüllung der Künetten verwendet werden. In Bereichen mit größerer Belastung, wie Zufahrten für Autos und Straßenquerungen muss Austauschmaterial mit der Möglichkeit einer besseren Verdichtung verwendet werden, um nachfolgende Einsenkungen der Beläge zu vermeiden. Die Abrechnung des Austauschmaterials erfolgt im Ausmaß der verdichteten Kubatur in m³. Die Verfüllmaterialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
1109050 | M3 M3 | Повторно запълване на изкопи за кабели Künette wiederverfüllen | Повторно запълване на изкопи за кабели Изваденият от изкопите материал трябва да се положи обратно на слоеве от максимум 30 cm и да се уплътни с подходящи уреди. Транспорт на изкопен материал, останал от полагането на проводниците, както и евентуално останал излишен материал след коректно уплътняване на място, осигурено от Изпълнителя вкл. заплащане на таксите за съхранение. За онази част на изкопа, където не се използва изкопен материал, а се запълва напр. с баластен пясък, тази позиция не се използва. Изваденият хумусен слой трябва отново да се нанесе като най-горен слой. | Künette wiederverfüllen Das Aushubmaterial ist in Lagen von maximal 30 cm einzubringen und mit geeigneten Geräten zu verdichten. Verführen des durch den Leitungseinbau verdrängten sowie nach ordnungsgemäßer Verdichtung eventuell übriggebliebenen Aushubmaterials auf eine vom Auftragnehmer zu beschaffende Lagerstätte inkl. der Lagerungsgebühren. Für jenen Teil der Künette wo nicht mit Aushubmaterial sondern mit z.B. Bettungssand verfüllt wird, kommt diese Position nicht zur Anwendung. Ausgehobene Humusschichten müssen wieder als oberste Schichte aufgebracht werden. |  |  | 0 | 10 | 788 | 0
1109100 | M3 M3 | Баластен пясък 0-4 mm Bettungssand 0-4 mm | Баластен пясък 0-4 mm (в съответствие с БДС 171-83, БДС 172-83 , БДС EN 933 , БДС 2271-83 ,БДС 15783-83 ). Полагането на пясъка се извършва на два слоя с дебелина най-малко от по 10 сm . Указания за допълнителна височина на покриване на кабела се дават от заявителя на поръчката. | Bettungssand 0-4 mm (entsprechend BDS 171-83, BDS 172-83, BDS EN 933, BDS 2271-83, BDS 15783-83 ). Die Einbringung hat in zwei Lagen mit einer Stärke von mind. 10 cm. zu erfolgen. Der Auftraggeber legt die erforderliche Überdeckungshöhe fest. |  |  | 0 | 30 | 176 | 0
1109200 | M3 M3 | Дренажен чакъл 16/32 Dränageschotter 16/32 | Дренажен чакъл 16/32 Доставка, транспорт, подходящо полагане на материала и уплътняване на речен чакъл, който е изчистен от хумус | Dränageschotter 16/32 Liefern, Transport, passendes Einbringen und Stampfen von humusfreiem und frostsicherem Rundschotter. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
1109220 | M3 M3 | Трошен камък Bruchstein | Трошен камък с различна фракция Доставка, транспорт, подходящо полагане и уплътняване на трошен камък фракции 0/8, 0/16, 0/32 или 0/63. Трошения камък не трябва да съдържа хумус, да може да се уплътнява, и да не е замръзнал. Използване или добавяне на разбит бетон не се допуска. | Brechkorn mit verschiedener Sandfraktion Liefern, Transport, passendes Einbringen und Verdichten von Brechkorn der Korngröße 0/8, 0/16, 0/32 und 0/63. Es muss sich um ein vollkommen humusfreies, verdichtungsfähiges und frostsicheres Gesteinsmaterial handeln. Das Beimischen oder der Einsatz von Betonbruch ist unzulässig. |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
1109240 | M3 M3 | Пръст Erde | Заместващ материал (Пръст) Доставка, транспорт, подходящо полагане на чиста пръст и уплътняване | Austauschmaterial (Erde) Liefern, Transport, passendes Einbringen reiner Erde und Verdichtung |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
1109300 | M3 M3 | Доставяне и покриване с хумус Humus liefern und andecken | Доставяне и покриване с хумус Доставяне и покриване с хумус. Дебелината на хумусния слой, който трябва да се нанесе, се указва от заявителя на поръчката. | Humus liefern und andecken Humus liefern und andecken. Die aufzubringende Humusstärke wird vom Auftraggeber angeordnet. |  |  | 0 | 16 | 1 | 0
12 |  | Тръби Rohre | Тръби При доставката и полагането на посочените по-долу тръби, отчитането става по действителната дължина на положените тръби. Това означава, че при крайното отчитане не се взема предвид припокриването на тръбите, примерно при тръбните муфи. | Rohre Bei der Lieferung und Verlegung der nachstehend angeführten Rohre wird nach der tatsächlich verlegten Rohrstranglänge abgerechnet. Dies bedeutet, dass Überlappungen der Rohre, z.B. bei Rohrmuffen, bei der Endabrechnung unberücksichtigt bleiben.
1201 |  | Защитни тръби Kabelschutzrohre | Защитни тръби Тръби заедно с муфите и уплътнителите; доставяне от Изпълнителя и полагане, включително необходимите допълнителни работи. Тръбите свободни от кабели да бъдат защитени по подходящ начин за запазване на проходимостта - с капи от полимерен материал. | Kabelschutzrohre Kabelschutzrohre inklusive Muffen und Abdichtungen; Lieferung durch den Auftragnehmer und Verlegung, einschließlich der erforderlichen Zusatzarbeiten. Die Rohre, die frei von Kabeln sind, in geeigneter Weise wegen Erhaltung der Durchgängigkeit schützen - mit Polymerkappen.
120105 |  | Доставяне и полагане на тръби за защита на кабелите Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren | Доставяне от Изпълнителя и полагане на тръби за защита на кабелите, включително необходимите муфи и допълнителни материали. | Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohren, einschließlich der notwendigen Muffen und zusätzlichen Materialien.
120105A | M M | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007- 80 | Стоманени тръби D=108/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=108/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 20 | 13 | 0
120105B | M M | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 | Стоманени тръби D=160/4 mm. по БДС 6007-80 | Stahlrohre, D=160/4 mm nach BDS 6007-80 |  |  | 0 | 26 | 7 | 0
120105C | M M | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 110/8, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 8 | 10 | 0
120105D | M M | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 | KD 160/12, flexibel, nach ЕN 50086-2-4 |  |  | 0 | 13 | 3 | 0
120105E | M M | PVC тръба ф 110/3,2мм PVC – Rohr Ø 110/3,2мм | PVC тръба ф 110/3,2мм | PVC – Rohr Ø 110/3,2mm |  |  | 0 | 7 | 67 | 0
120105F | M M | PVC тръба ф 160/4,7мм PVC – Rohr Ø 160/4,7мм | PVC тръба ф 160/4,7мм | PVC – Rohr Ø 160/4,7mm |  |  | 0 | 12 | 19 | 0
120105G | M M | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betonmantel | Доставка и полагане в изкоп на PVC тръба до ф160/4,7 mm в бетонов кожух. Бетоновия кожух да е с дебелина не по-малка от половината на диаметъра на тръбата. Цената е за един линеен метър тръба, като при две или повече паралелно положени тръби дължината се умножава по броя на тръбите | Lieferung und Verlegung von PVC - Rohren bis Ø 160/4,7 mm in einem Betongehäuse. Die Dicke des Betongehäuses soll mindestens die Hälfte des Rohrdurchmessers betragen. Der Preis gilt für einen laufenden Meter Rohr, indem zwei oder mehr parallel verlegten Rohren die Länge mit der Anzahl multipliziert wird. |  |  | 0 | 24 | 182 | 0
1203 |  | Тръби за оптични кабели (LWL) Rohre für Lichtleiterkabels (LWL) | Тръби за оптични кабели (LWL) | Rohre für Lichtleiterkabel (LWL)
120305 |  | LWL-тръби LWL-Rohre | Доставка и полагане на LWL-тръби, гъвкави, надлъжно набраздени от вътрешната страна съгласно разрешение на ЕВН ЕР. | Lieferung und Verlegung von LWL- Rohre, flexibel, lnnenseite längs geriffelt entsprechend EVN ЕР- Genehmigung.
120305A | M M | LWL-единична тръба до DN 50 LWL-Einfach-Rohr bis DN 50 | Единично полагане на HDPE тръба за оптични кабели -SR DN50 SDR11 | Verlegung eines HDPE-LWL-Einfach-Rohres- SR DN50 SDR11 |  |  | 0 | 12 | 1 | 0
120305B | M M | LWL- троен пакет тръби LWL- System aus drei Rohren | Троен пакет HDPE тръби за оптични кабели: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 | System aus 3 HDPE-LWL-Rohren: 2x DN40 SDR13.6, 1x DN50 SDR11 |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
120310 |  | LWL-принадлежности LWL-Zubehör | Доставка и монтаж на LWL-принадлежности съгласно разрешение на EP Юг | Lieferung und Montage von LWL- Zubehör entsprechend EP Yug - Genehmigung.
120310A | БР ST | Винтови муфи DN 50 и DN 40 Schraubmuffen DN 50 und DN 40 | Винтови муфи DN 50 и DN 40 | Schraubmuffen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
120310B | БР ST | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 Schraubendkappen DN 50 und DN 40 | Винтови капачки, DN 50 иDN 40 | Schraubendkappen DN 50 und DN 40 |  |  | 0 | 8 | 1 | 0
120315 |  | Проби под налягане Druckproben | Проби под налягане за LWL-тръби | Druckproben
120315A | БР Изпитание ST | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Hauptdruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Основна проба под налягане за LWL-тръба, DN 40, респ. DN 50 Пробата под налягане включва изпитание на издръжливостта под налягане на положената LWL-защитна тръба DN 40, респ. DN 50, изпитание със свръхналягане от 1 bar, в продължение на 10 min. Издръжливостта трябва да може да се установи с манометър с клас на точност 1, през което време налягането не трябва да пада. В цената за пробата под налягане трябва да се отчетат следните работи: осигуряване на необходимите помощни съоръжения и машини за създаване на налягане (тръбни адаптери, компресор), осигуряване на необходимия персонал от специалисти, изваждане и повторно затваряне, според установения ред, на LWL-тръби с наличните LWL-крайни капачки, изготвяне на писмен протокол с резултатите от изпитанията. Отчитането става като обща сума в зависимост от мястото на монтажа и независимо от дължината на изпитваната тръба. | Hauptdruckprobe LWL-Rohr, DN 40 bzw. DN 50 Die Druckprobe umfasst Prüfung der Ausdauer des verlegten LWL-Schutzrohrs DN 40, bzw. DN 50, Prüfung mit Überdruck von 1 bar, 10 min. lang. Die Ausdauer ist mit einem Manometer mit Genauigkeitsklasse 1 festzustellen, während der Druck nicht fallen darf. Der Preis für die Druckprobe berücksichtigt folgende Tätigkeiten: Bereitstellung der notwendigen unterstützenden Ausrüstung und Maschinen, die Druck erstellen (Rohr-Adapter, Kompressor), Bereitstellung von notwendigen Fachleuten, Entfernung und wiederholte Schließung, entsprechend der festgelegten Reihenfolge LWL-Rohre mit LWL-Endkappen, Vorbereitung eines schriftlichen Protokolls mit den Prüfergebnissen. Die Abrechnung erfolgt als Gesamtbetrag je nach Ort der Montage und unabhängig von der Länge des Rohres. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
120315B | БР Изпитание ST | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 | Следваща проба под налягане на LWL-тръба DN 40, респ. DN 50 | Folgedruckprobe LWL-Rohr DN 40 bzw. DN 50 |  |  | 0 | 130 | 1 | 0
13 |  | Заземителни материали Sonstiges Material bei Verlegungen | Заземителни материали | Erdungsmaterialien
1301 |  | Заземителни материали Erdungsmaterial | Заземителни материали Всички заземителни материали трябва да са съобразени с изискванията на НАРЕДБА № 3 ОТ 9 ЮНИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ към материалите за заземяване и трябва да отговарят на стандарта на ЕР Юг | Erdungsmaterialien Alle Erdungsmaterialien haben den Anforderungen der Verordnung Nr. 3 vom 9. Juni 2004 für den Aufbau der elektrischen Anlagen und Leitungen, betreff. Erdungsmaterialien und dem Standard der EP Yug zu entsprechen.
130110 |  | Полагане на поцинкована стомана Verlegen von verzinkter Stahl | Полагане на поцинкована стомана Полагане на поцинкована стомана, включително всички клеми за заземяването. | Verlegen von verzinktem Stahl Verlegen von verzinkten Stahl, einschließlich alle Erdungsklemmen.
130110A | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm Z 500 , без изкопаване на изкоп Полагане в налични изкопи включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm Z 500 ohne Grabarbeiten Verlegung in vorhandenen Künetten einschließlich Anschließen der Erdungsklemme. |  |  | 0 | 3.5 | 1 | 0
130110B | M M | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето Verlegung von verzinktem Stahl mit Durchmesser 10 die Strecke entlang | Полагане на поцинкована стомана ф10 по дължина на трасето След полагането на кабела и частично запълване на изкопа (разстояние от кабела съгласно графичното представяне). се полага поцинкована стомана ф10 по цялата дължина на трасето, включително свързване на отделните части на поцинкованата стомана със заземителна клема без антикорозионно покритие. | Verlegung von verzinktem Stahl Ø10 der Trasse entlang Nach Verlegung des Kabels und Teilverfüllen der Künette (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung). Wird verzinkter Stahl Ø10 der Trasse entlang verlegt, inkl. Anbindung der Einzelteile des verzinkten Stahls mit Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. |  |  | 0 | 1.4 | 2196 | 0
130110С | БР ST | Заземителна клема с антикорозионно покритие Erdungsklemme mit korrosionschützendem Überzug. | Заземителна клема с антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm или поцинкована стомана ф10 с проводник H07V-К-50 (Ym 50), вкл. корозионно защитена връзка . Свободният край на проводника трябва да се защити срещу проникване на вода. Изработването на заземителната клема към стоманената лента трябва да се направи само от персонал, инструктиран от ЕР Юг. | Erdungsklemme mit korrosionsschützendem Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm oder verzinkter Stahl Ø10 mit Leiter H07V-К-50 (Ym 50), einschl. korrosionsgeschützter Verbindung. Das lose Leiterende ist gegen Eindringen von Wasser zu schützen. Die Anbringung der Erdungsklemme zum Stahlband ist nur von Personal auszuführen, welches von EP Yug unterwiesen wurde. |  |  | 0 | 5 | 86 | 0
130110D | БР ST | Заземителна клема без антикорозионно покритие Erdungsklemme ohne Korrosionschutzüberzug | Заземителна клема без антикорозионно покритие Монтаж на заземителна клема от поцинкована стомана за свързване на стоманена поцинкована шина 40х4mm, поцинкована стомана ф10 или планка на СБ стълб. | Erdungsklemme ohne korrosionsschützenden Überzug. Montage der Erdungsklemme aus verzinktem Stahl zur Verbindung der verzinkten Stahlschiene 40х4mm, verzinkter Stahl Ø10 oder Leiste an den Stahlbetonmast. |  |  | 0 | 3.25 | 386 | 0
130110E | БР ST | Заземител Еrder | Заземител Набиване на поцинкован стоманен профил 63/63/6/1500 mm., с ударен връх и стоманена поцинкована шина 1.50 м., като горния край на заземителя остава на 0,5м. под нивото на терена. Свързване на заземителя към съоръжение или заземителен контур. | Erder Einschlagen von verzinkten Stahlprofilen 63/63/6/1500 mm., mit geschlagener Spitze und verzinkte Stahlschiene1,50 m, indem der Oberteil der Erders 0,5 m unter dem Niveau des Geländes bleibt. Verbinden des Erders zur Anlage oder zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 14 | 65 | 0
130110F | M M | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand | Стомана/поцинкована 40 x 4 mm по конструкция или стена Монтиране, укрепване и боядисване включително свързване със заземителна клема. | Stahl/verzinkt 40 x 4 mm auf Konstruktion oder Wand Montage, Befestigung und Anstrich einschließlich Verbinden mit Erdungsklemme. |  |  | 0 | 4.5 | 1 | 0
130110J | БР ST | Заземителна плоча Erdungsplatte | Заземителна плоча Монтаж на заземителна плоча 2000/500/3мм. в готов изкоп и свързване към заземителни контур. | Erdungsplatte Montage der Erdungsplatte 2000/500/3mm. in fertiger Künette und Verbinden zum Erdungskreis. |  |  | 0 | 12 | 4 | 0
1303 |  | Маркиране на трасето Trassenmarkierungen | Маркиране на трасето | Trassenmarkierungen
1303050 | БР ST | Репери за кабели Kabelmerksteine | Репери за кабели Монтаж на репери. Бетонни знаци, поставени вертикално, вкопани на 25см. под нивото на настилката по трасето на кабела на разстояние определено от ЕР Юг. | Kabelmerksteine Montage von Kabelmerksteinen. Betonzeichen, senkrecht, eingerammt 25cm. Unter dem Niveau des Belags entlang der Kabeltrasse in einem von EP Yug bestimmten Abstand. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
1303100 | M M | Предупредителна лента.Наредба №3 Warnband. Verordnung Nr. 3 | Предупредителна лента.Наредба №3 Полагане на предупредителна лента, жълта, широчина до 200мм и дебелина не по-малка от 0,25 mm. (разстояние от кабела съгласно графичното представяне) | Warnband. Verordnung Nr. 3 Verlegung von Warnband, gelb, Breite bis 200mm und Stärke mind. 0,25 mm. (Abstand zum Kabel gem. grafischer Darstellung) |  |  | 0 | 0.2 | 2066 | 0
1303150 | M M | Плоча за защита на кабели Platte für Kabelschutz | Плоча за защита на кабели По задание на Възложителя Предупредителна лента може да бъде заменена с плоча за защита на кабели - съгласно графичното представяне Доставка на Възложителя | Platte für Kabelschutz Nach der Aufgabenstellung des Auftraggebers kann ein Warnband mit Kabelabdeckplatten- nach der grafischen Darstellung Lieferung des Auftraggebers ersetzt werden |  |  | 0 | 0.5 | 1 | 0
14 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване От Изпълнителя на поръчката трябва да се извършат следните дейности: Хоризонтално пробиване, изтегляне и затваряне на тръбите, включително всички допълнителни работи. Организация, подготовка и почистване на строителната площадка, извозване на излишните материали, включително подготовка на подстъпи, транспортиране на материалите от мястото за складиране до строителната площадка. Събиране на сведения за наличието на чужди инсталации и съоръжения. Те трябва да се защитят срещу повреди в съответствие със законовите изисквания. Изтеглянето на кабели не се съдържа в цените за пробиване. Всички материали включително тръбите се доставят от Изпълнителя. | Horizontalbohrung Der Auftragnehmer hat folgende Tätigkeiten auszuführen: Horizontalbohrung, Einziehen und Schließen der Rohre, einschließlich aller Zusatzarbeiten. Organisation, Vorbereitung und Reinigung der Baustelle, Entsorgung der überschüssigen Materialien, einschließlich Vorbereitung der Zugänge, Transport von Material vom Lagerungsort bis zur Baustelle. Einholen von Informationen über das Vorhandensein von fremden Einbauten und Anlagen. Sie müssen gegen Schäden entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geschützt werden. Das Einziehen von Kabeln ist nicht in den Preisen für Bohrung enthalten. Alle Materialien einschließlich Rohre werden vom Auftragnehmer geliefert.
1401 |  | Хорзонтално пробиване Horizontalbohrung | Хоризонтално пробиване Изкопите, повторното им запълване и възстановяването на повърхностите се заплащат съгласно групата дейности от Раздели 11 и 16. При хоризонтално пробиване, отчитането става по действителните метри на дължината на пробития отвор. Приведените по-долу размери се отнасят за номиналните диаметри на тръбите, които трябва да се положат. Металните тръби следва да бъдат безшевни с дебелина 4 мм. За прокарване на подземни съоръжения, за преминаване под улични платна, фундаменти, зидове, релсови пътища и т.н., посредством инструменти за сондиране. Изпълнение само съгласувано с ЕР Юг. | Horizontalbohrung Künetten, das wiederholte Verfüllen und die Wiederherstellung der Oberflächen müssen im Einklang mit den Aktivitäten in den Abschnitten 11 und 16 bezahlt werden. Bei Horizontalbohrung erfolgt die Abrechnung nach tatsächlicher Länge der gebohrten Öffnung. Die folgenden Maße beziehen sich auf die Nenndurchmesser der Rohre, die verlegt werden müssen. Metallrohre sollen nahtlos und 4mm stark sein. Anwendung für unterirdische Querung von Straßen, Fundamenten, Mauern, Gleisanlagen usw. mittels Bohrwerkzeugen. Die Ausführung erfolgt nur im Einvernehmen mit EP Yug.
140101А | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 110мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 110мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 110 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 110 mm einschl. |  |  | 0 | 180 | 1 | 0
140101В | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschliesslich mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 160 mm einschl. |  |  | 0 | 220 | 1 | 0
140101С | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 | Хоризонтално пробиване с диаметър до 160мм. вкл. с тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 Хоризонтално пробиване и полагане на тръба KD 160, гъвкава, по ЕN 50086-2-4 до 160мм, вкл. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 160mm einschl. Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4 Horizontalbohrung und Verlegung von Rohr KD 160, flexibel, gemäß ЕN 50086-2-4, einschl. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
140101D | M M | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400mm einschl. mit Metallrohr | Хоризонтално пробиване с диаметър до 400мм. вкл. с метална тръба Хоризонтално пробиване и полагане на метална тръба до 400мм, включително изтегляне на 3 бр. PVC тръби ф160мм. | Horizontalbohrung mit Durchmesser bis 400 mm einschl. mit Metallrohr Horizontalbohrung und Verlegung von Metallrohr mit Durchmesser bis 400 mm einschl. Ziehen Von 3 PVC- Rohren mit Durchmesser 160mm. |  |  | 0 | 420 | 1 | 0
1401100 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор 200/200мм. за преминаване на кабели Ср.Н и НН. Пробиване на отвор и уплътняването му след изтегляне на кабелите. Изпълнение само съгласувано с EВН ЕР. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch 200/200mm für Durchgang von Kabeln MS und NS. Bohrung von Öffnung und Abdichtung nach Kabelverlegung. Ausführung nur im Einvernehmen mit EVN EP. |  |  | 0 | 12 | 23 | 0
1401150 | БР ST | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. Bohrung von Betonmauern und Branddämmen – Loch bis 40 mm Durchmesser | Пробиване на бетонови стени и огнеустойчеви прегради – отвор до ф 40мм. за преминаване на кабели. | Durchbruch von Betonmauern und Branddämmen – Loch Durchmesser bis 40mm. für Durchgang von Kabeln. |  |  | 0 | 8 | 3 | 0
16 |  | Повърхности Oberflächen | Повърхности При всички дейности по разбиване и възстановяване на повърхности /пътища, тротоари, алеи и т.н./ трябва да се спазват съответните нормативи изисквания. | Oberflächen Bei allen Tätigkeiten in Bezug auf Zerschlagen und Wiederherstellung von Oberflächen /Straßen, Gehsteige, Gehwege usw./sind die entsprechenden Normvorschriften einzuhalten.
1602 |  | Разбиване на укрепени повърхности Aufbruch befestigter Oberflächen | Разбиване на укрепени повърхности Разбиване на укрепените повърхности на покритията на улици и пешеходни зони от всякакъв вид, включително разделно съхраняване на материалите, които могат да се използват повторно. Отчита се онази широчина на разкъртване, която е била заявена от Възложителя. Допълнителни работи: Съгласно валидните законови изисквания се обръща внимание на това, че изваденият при разбиването битуминозен материал (асфалт) трябва да се отдели, да се съхрани, а при необходимост да се използва повторно. Ако повторното използване на разкъртения материал е невъзможно, същия трябва да се транспортира и депонира в подходящо депо, за сметка на Изпълнителя. | Aufbruch befestigter Oberflächen Aufbruch befestigter Oberflächen von Straßen, Gehwegen usw., einschließlich getrennter Lagerung der Materialien, die wiederverwendet werden. Abgerechnet wird die Aufbruchsbreite, die durch den Auftraggeber angefordert wurde. Zusätzliche Arbeiten: Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen darauf hingewiesen, dass beim Aufbruch das entfernte bituminöse Material (Asphalt) getrennt gelagert werden muss und gegebenenfalls wiederverwendet werden kann. Falls eine Wiederverwendung des Aufbruchsmaterials nicht möglich ist, muss dieses vom Auftragnehmer auf seine Kosten in eine geeignete Deponie transportiert und deponiert werden.
1602050 | M M | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. | Изрязване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки. Изрязване асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки, включително почистване на транспортните площи и всички допълнителни работи. Отчитането става на линеeн метър, като се отчитат само надлъжните разрези. | Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen. Schneiden von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen, einschließlich Reinigung der Transportflächen und alle zusätzlichen Arbeiten. Abrechnung nach Laufmeter, indem nur die Längsschnitte abgerechnet werden. |  |  | 0 | 5 | 282 | 0
160210 |  | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи Aufbruch von befestigten Flächen | Разкъртване на битумизирани /асфалтирани/ площи | Aufbruch von befestigten Flächen
160210A | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen bis 7 cm dick. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 7см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 7cm. |  |  | 0 | 7 | 111 | 0
160210B | M2 M2 | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см. Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Dicke bis 12 cm. | Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12 см. | Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm. |  |  | 0 | 10 | 1 | 0
160210C | M3 M3 | Добавка за разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина над 12см. | Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина Добавка към цената за Разкъртване на асфалтови, бетонови, мраморни и други каменни настилки с дебелина до 12см (поз 12.02 10 С), в случай че възложените дейности са за настилки с дебелина над 12 см | Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen Zuschlag zu dem Preise für Aufbruch von Asphalt-, Beton-, Marmor- und anderen Steinbelägen mit einer Stärke bis 12cm (Pos. 12.02. 10 C), wenn die beauftragten Tätigkeiten auf Materialien mit eine Dicke über 12 cm sind. |  |  | 0 | 5 | 29 | 0
160210D | M2 M2 | Разкъртване на базалтови плочи Aufbruch von Basaltplatten | Разкъртване на базалтови плочи Разкъртване на тротоарна настилка, включително почистване на тротоарните площи | Aufbruch von Basaltplatten Aufbruch von Bürgersteigbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 4 | 53 | 0
160210E | M2 M2 | Разкъртване на паважна настилка Aufbruch von Pflasterbelägen | Разкъртване на паважна настилка Разкъртване на паважна настилка, включително почистване на площите | Aufbruch von Pflasterbelag Aufbruch von Pflasterbelag, einschließlich Reinigung der Flächen |  |  | 0 | 5 | 74 | 0
1603 |  | Възстановяване Wiederherstellung | Възстановяване Отчитането на работата за разкъртване и възстановяване на повърхностите се разбира винаги в обхвата на предварително зададените размери от ЕР Юг. Всички материали се доставят от изпълнителя. | Wiederherstellung Die Abrechnung der Arbeit in Bezug auf Aufbruch und Wiederherstellung der Oberflächen versteht sich immer in den von EP Yug vorgegebenen Umfang. Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
160305 |  | Временно възстановяване Provisorium. Provisorische | Временно възстановяване Временно възстановяване на битумизирания /асфалтовия/ покривен слой, включително полагане на основа съобразно установения ред, в съответствие с предписанията на органите, отговарящи за поддържане на улиците. Изпълнителят на поръчката е задължен да поддържа в изправност временното покритие, по което да се извършва надежден транспорт, за периода на използването му по предназначение (максимум 12 месеца). | Provisorische Wiederherstellung Provisorische Wiederherstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt), einschließlich Fundamentbefestigung im Einklang mit der bestehenden Ordnung gemäß den Anforderungen der Behörden, verantwortlich für die Instandhaltung der Straßen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die provisorische Abdeckung in gutem Zustand zu halten, um zuverlässige Transporte für den Zeitraum der beabsichtigten Nutzung (max. 12 Monate) durchzuführen.
160305A | M2 M2 | Временно покритие, до 4 cm Provisorium bis 4 cm | Временно покритие, до 4 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 4 cm | Provisorium bis 4 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 4 cm |  |  | 0 | 20 | 1 | 0
160305B | M2 M2 | Временно покритие, до 6 cm Provisorium bis 6 cm | Временно покритие, до 6 cm Временен битумизиран /асфалтов/ носещ слой с дебелина до 6 cm | Provisorium bis 6 cm Provisorische bituminisierte Tragschicht (Asphalt) mit einer Stärke bis 6 cm |  |  | 0 | 23 | 1 | 0
160310 |  | Окончателно възстановяване Endgültige Wiederherstellung | Окончателно възстановяване Изработване на битумизиран (асфалтов) носещ слой в хода на окончателното възстановяване, включително уплътняване с подходящи технически средства и всички необходими допълнителни работи. Свързването към наличните странични стени трябва да се подготви професионално и да се направи много старателно чрез обмазване на същите със свързващ материал, както и чрез специално уплътняване на сместа (при необходимост да се нанесат няколко слоя). | Endgültige Wiederherstellung Erstellung der bituminösen Tragschicht (Asphalt) im Zuge der endgültigen Wiederherstellung, einschließlich Abdichtung mit passenden technischen Mitteln und alle zusätzlichen Arbeiten. Die Verbindung zu den verfügbaren Seitenwänden muss professionell vorbereitet und sehr sorgfältig durch Beschichtung mit Verbindungsmaterial durchgeführt werden, sowie durch spezielle Verdichtung der Mischung (ggf. mehrere Schichten zufügen).
160310A | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm Bituminöse Tragschicht bis 8 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 8 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 8 cm |  |  | 0 | 40 | 1 | 0
160310B | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm Bituminöse Tragschicht bis 10 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 10 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 10 cm |  |  | 0 | 45 | 8 | 0
160310C | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm Bituminöse Tragschicht bis 12 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 12 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 12 cm |  |  | 0 | 50 | 17 | 0
160310D | M2 M2 | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm Bituminöse Tragschicht bis 16 cm | Битумизиран /асфалтов/ носещ слой, до 16 cm | Bituminisierte (Asphalt-) Tragschicht, bis 16 cm |  |  | 0 | 55 | 29 | 0
160410A | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit neuen Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 35 | 10 | 0
160410B | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка с нови базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrichmit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 38 | 4 | 0
160410C | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка с нови декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit neuen dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 2 | 0
160410D | M2 M2 | Възстановяване на мраморна настилка Wiederherstellung von Marmorbelägen | Възстановяване на мраморна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на мрамора, уплътняване на фугите. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Marmorbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung von Marmor, Abdichtung der Fugen. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 45 | 1 | 0
160410E | M2 M2 | Възстановяване на бетонна настилка Wiederherstellung des Betonbelags | Възстановяване на бетонна настилка Окончателно възстановяване: Трамбоване, направа на бетонна настилка с бетон клас В15, включително армировка. Дебелина на настилката до 15см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Betonbelag Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellung vom Betonbelag mit Beton der Klasse B15, einschließlich Bewehrung Belagstärke bis 15 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 25 | 95 | 0
160410F | M2 M2 | Възстановяване на тротоар от церовски плочи градешки камък Wiederherstellung von Fußwegen aus Zerovo- Platten, Baustein | Възстановяване на тротоар от церовски плочи, градешки камък | Wiederherstellung vom Gehsteig, ausgeführt mit Sandsteinen vom Typ „Tserovski“, Gelbsandsteinen vom Typ „Gradeschki“ |  |  | 0 | 40 | 14 | 0
160410G | M2 M2 | Възстановяване на паважна настилка Wiederherstellung von Pflasterbelägen | Възстановяване на паважна настилка | Wiederherstellung vom Pflasterbelag |  |  | 0 | 22 | 1 | 0
160410H | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden Basaltplatten, Abmessungen der Platten bis 40/40 сm. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови плочки размер на плочите до 40/40 см. Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Gehsteigbelag mit bestehenden Basaltplatten mit einer max. Größe von 40/40 cm. Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm, Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die festen Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 20 | 10 | 0
160410I | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden sechseckigen Platten | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи базалтови шестоъгълни плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, уплътняване на фугите с цимент. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden sechskantigen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Abdichtung der Fugen mit Zement. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 23 | 4 | 0
160410J | M2 M2 | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Wiederherstellung von Fußwegbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten. | Възстановяване на тротоарна настилка със съществуващи декоративни базалтови плочки Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, направа на циментова замазка с дебелина не по-малка от 5 см., подреждане на плочките, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави плочки, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung von Gehsteigbelägen mit bestehenden dekorativen Basaltplatten Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Herstellen von Sandschicht, Herstellen von Zementestrich mit einer Stärke von mindestens 5 cm., Anordnung der Platten, Befüllen der Fugen. Die intakten Platten, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 24 | 2 | 0
160410K | M2 M2 | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета Wiederherstellung des Belags mit vorhandenen Betoformsteinen | Възстановяване на настилка със съществуващи бетонни блокчета /пътни ивици, паркинг плочи/ Окончателно възстановяване: Трамбоване, насипване на пясъчен слой, подреждане на блокчетата, запълване на фугите. Използват се демонтираните от същия обект здрави блокчета, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Belag unter Verwendung von Betonpflastersteinen (Fahrbahnen, Parkplatzplatten) Endgültige Wiederherstellung: Stampfen, Befüllen mit Sand, Ordnen der Pflaster, Füllen der Fugen. Die intakten Pflaster, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 1 | 0
160410L | M M | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Aufreißen und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen | Разкъртване и възстановяване на бетонни бордюри Използват се демонтираните от същия обект здрави бордюри, само след специално одобрение от Възложителя. Работата се приема от представител на общината. | Abtragung und Wiederherstellung von Beton-Randsteinen Die intakten Gehsteigsteine, die vom selben Objekt ausgebaut sind, werden nur nach Freigabe des Auftraggebers benutzt. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 18 | 3 | 0
160410M | M M | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Lieferung und Verlegen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm | Доставка и полагане на нови бетонни бордюри размер 500х80х160mm или 1000х250х150mm Работата се приема от представител на общината. | Lieferung und Versetzen neuer Beton-Randsteine mit Größe 500х80х160mm oder 1000х250х150mm Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 28 | 1 | 0
160410N | M2 M2 | Възстановяване на щампован бетон Wiederherstellen von Druckbeton | Възстановяване на щампован бетон Окончателно възстановяване до първоначалното състояние: Трамбоване, направа на бетонна настилка с щампован бетон. Дебелина на настилката до 10см. Работата се приема от представител на общината. | Wiederherstellung vom Stempelbeton Endgültige Wiederherstellung vom ursprünglichen Erscheinungsbild: Stampfen, Herstellung vom Stempelbetonbelag. Belagstärke bis 10 cm. Die Arbeiten werden von einem Vertreter der Gemeinde abgenommen. |  |  | 0 | 60 | 1 | 0
2004 |  | Фундаменти Fundamente | Фундаменти Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Fundamente Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
2004050 | M3 M3 | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Anfertigung von Fundament für Modul - Zählertafel oder Metaltafel für TST oder Metal Tafel Messung | Направа на фундамент за модулно електромерно табло, МТТ или МТМ Направа на изкоп, кофраж, армировка и полагане на бетон клас В12,5. | Errichtung vom Fundament für Zählertafel in Modulbauweise, Metaltrafotafel oder für Metalltafel Messung Errichtung von Baugrube, Schalung, Bewehrung und Aufbringen vom Beton Klasse В12,5. |  |  | 0 | 160 | 4 | 0
2004100 | M3 M3 | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Herstellung von Fundament in fertiger Grube für Trafostation, Typ Beton- Trafostation | Направа на фундамент в готов изкоп за трафопост, тип БКТП Направа на кoфраж, армировка и полагане на бетон клас В15 Отчита се количеството на отлетия бетон. | Errichtung vom Fundament in einer bereits fertiggestellten Baugrube für Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von Schalung, Bewehrung und Einbringen von Beton der Klasse В15 Abgerechnet wird nur die eingebrachte Betonmenge. |  |  | 0 | 210 | 1 | 0
2004150 | БР ST | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Ausfürung von niveliertem Sandgrund in einer fertigen Grube für Montage von Beton-Trafostationen oder von fertigen Betonfundamenten | Направа на нивелирана пясъчна основа в готов изкоп за монтаж на трафопост тип БКТП Направа на прецизно хоризонтирана пясъчна основа в готов изкоп . | Herstellung von nivellierter Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube für Aufstellung einer Trafostation vom Typ BKTP Herstellung von einer präzis nivellierten Sandgrundlage in einer fertiggestellten Baugrube. |  |  | 0 | 150 | 4 | 0
2005 |  | Бетонна кабелна шахта Beton-Kabelschacht | Бетонна кабелна шахта Всички материали се доставят от Изпълнителя. | Betonkabelschacht Alle Materialien werden vom Auftragnehmer geliefert.
200505 |  | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Anfertigung von Beton-Kabelschacht laut beiliegender Zeichnung | Направа на бетонна кабелна шахта /по приложен чертеж/ Запознаване с чертежа от графичното представяне, направа на кофраж, армиране, полагане на бетон, монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак, за товар до 400кN. Изкопните работи се извършват по позиция 110201B или 110201С | Herstellung vom Betonschacht (nach beigelegter Zeichnung) Vertrautmachung mit den Zeichnungen in der Grafischen Darstellung, Herstellung der Schalung, Bewehrung, Betonierung, Montage eines durch den Auftraggeber beigestellten Betondeckels, für eine Last bis 125кN. Die Aushubarbeiten werden nach Position 110201B oder 110201С ausgeführt.
200505A | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 600 | 1 | 0
200505B | БР ST | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 1,5 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата се включват в единичната цена | Betonkabelschacht 1,5 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 500 | 1 | 0
200505C | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,5 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,5 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 700 | 1 | 0
200505D | БР ST | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Beton-Kabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m | Бетонна кабелна шахта 2,09 / 1,5 / 1,0 m Всички дейности по изграждането на шахтата са включени в единичната цена. | Betonkabelschacht 2,09 / 1,5 / 1,0 m Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. |  |  | 0 | 630 | 1 | 0
2005100 | M3 M3 | Нестандартна бетонна кабелна шахта. Unstandardisierter Betonkabelschacht. | Нестандартна бетонна кабелна шахта вкл. монтаж на предоставен от страна на Възложителя капак. Всички дейности по изграждането на шахтата, се включват в единичната цена. Армирането се извършва съгласно графичното представяне за позиция 20 05 05 B. Отчита се количеството на отлетия бетон. | Nicht standardisierter Betonkabelschacht einschl. Montage eines vom Auftraggeber beigestellten Deckels. Sämtliche Tätigkeiten zur Errichtung vom Schacht werden im Einzelpreis inkludiert. Die Bewehrung ist entsprechend der graphischen Abbildung zur Position 20 05 05 B auszuführen. Abgerechnet wird nur die eingesetzte Betonmenge. |  |  | 0 | 300 | 1 | 0
2006 |  | Заземление Erdung | Заземление | Erdung
2006050 | M M | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Anfertigung und Montage der Erdung von Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm. | Направа и монтаж на заземление на трафопост с поцинкована шина 40/4 mm Запознаване с чертежа, разчертаване на трасето, изкопаване на канала, пренасяне на материалите, оразмеряване, нарязване и полагане в изкопа, свързваме със заземителни клеми, засипване и трамбоване. | Anfertigung und Montage der Erdung einer Trafostation durch verzinkte Schiene 40/4 mm Vertrautmachen mit der Zeichnung, Einzeichnung der Trasse, Ausgrabung Künette, Materialientransport, Bemessen, Schneiden und Verlegen in Künette, Verbindung zu Erdungsklemmen, Zuschütten und Stampfen . |  |  | 0 | 11 | 4 | 0
90 |  | Допълнителни дейности Zusätzliche Leistungen | Допълнителни дейности Допълнителни дейности могат да бъдат извършени само в единични случай когато са писменно възложени от Възложителя. Работното време, използваните инструменти, траспортните дейности, както и всички използвани материали (консумативи) е необходимо ежедневно да се попълват в протокола за изпълнение на дейности по раздел 90 и да се представят за заверка от Възложителя, не по късно от 5 работни дни от изпълнението им. За използването на позициите от раздел 90 - "Допълнителни дейности" е прeдвидено от Възложителя ограничение на разходите. Това ограничение на разходите се изразява в размер, не по-голям от 3% от общата калкулирана сума на възложените дейности за изпълнението на дадения обект, изключвайки стойноста на възложените дейности от раздел 90. Това ограничение на разходите не трябва да бъде надвишавано. С оглед на предотвратяване на наранявания на персонала поарди претоварване е необходимо да се превдят необходимите технически средства или увеличение на броя на ангажираните лица на Изпълнителя. Евентуално необходимите за изпълнението на тези предотвратявания увеличени разходи за Заплата и Материали за техническите средства са включени в единичните цени. | Regiearbeiten Regieleistungen dürfen nur dann ausgeführt werden, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden. Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Materialien sind täglich in den Regieberichten einzutragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung binnen 5 Werktagen vorzulegen. Für die benötigten Positionen in Abschnitt 90 - "Zusätzliche Leistungen", ist ein Kostenrahmen vom Auftraggeber eingesetzt. Dieser Kostenrahmen beträgt 3 % des Gesamtabrechnungsbetrages (des Antrages auf Objektausführung) ohne des Betrages in Abschnitt 90. Um Verletzungen durch körperliche Überlastung zu vermeiden, sind entsprechende technische Hilfsmittel oder eine vermehrte Anzahl von Arbeitskräften einzusetzen. Eventuell daraus resultierender vermehrter Lohnaufwand oder Mehrkosten für technische Hilfsmittel sind in die jeweiligen Einheitspreisen einzurechnen.
|  |  | Използване на инструменти: Единичните цени за предоставяене на автомобили и инструменти са с включени в тях разходи за консумативи ( включително гориво), управление, в случай на необходимост и от шофьор (оператор). Разходите за управление на автомобилите и инструментите са включени в компонентата "Заплата". Транспортни услуги: Единичните цени за предоставяне на автомобили включват разходи за консумативи ( включително гориво) както и управление (шофьор) | Geräteeinsatz: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Transportleistungen: Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe und Bedienung (Fahrer).
9001 |  | Персонал Personal | Персонал | Personal
900105 |  | Почасово заплащане за труда Stundenlöhne | Почасово заплащане за труда Заплаща се само според тази квалификация, която се изисква за извършването на дейността. (Ако квалифициран работник извършва дейност, която би могла да се извърши и от неквалифициран работник, то се заплаща само за неквалифициран работник). | Stundenlöhne Es wird nur entsprechend jener Qualifikation bezahlt, welche für die Verrichtung der Arbeit mindestens erforderlich ist. (Wenn ein Facharbeiter eine Tätigkeit ausübt, die ein Hilfsarbeiter auch ausüben könnte, so wird nur ein Hilfsarbeiter bezahlt.)
900105A | ч h | Специалисти Facharbeiters (Monteure) | Специалисти | Facharbeiter |  |  | 0 | 25 | 71 | 0
900105B | ч h | Помощни работници Hilfsarbeiter | Помощни работници | Hilfsarbeiter |  |  | 0 | 14 | 1 | 0
9002 |  | Технически средства Technische Mittel | Технически средства Единичните цени за предоставяне на технически средства и автомобили вклюват горива, обслужване и управление, ако е приложимо включват и шофьор. Разходите за управлението са включени в компонентата "Заплата". Актуването на дейностите започва от пристигането на техническото средство на посоченото място за изпълнение и завършва с изпълнението на услугите. Разходите за транспорт до мястото за изпълнение са включени в единичните цени. | Technische Mittel Die Sätze für das Bereitstellen von Fahrzeugen und Geräten verstehen sich einschließlich Betriebsstoffe, Wartung und Bedienung, falls zutreffend inklusive Fahrer. Die Bedienung ist in dem Anteil Lohn auszupreisen. Die Verrechnung erfolgt ab dem Eintreffen des Gerätes am Einsatzort und endet mit der Beendigung der Leistungserbringung. Die Transportkosten zum Einsatzort sind in den Einheitspreisen einzurechnen.
9002050 | ч h | Багер Bagger | Багер Включително с възможност за използване на хидравличен чук, кофа и гребло. | Bagger Einschl. Möglichkeit zur Nutzung von Hydraulikhammer, Eimer und Löffel. |  |  | 0 | 50 | 26 | 0
9002070 | ч h | Автокран LKW mit Ladekran | Автокран не по-малко от 10t. и дължина на стрелата не по-малко от 10м. | Autokran nicht weniger als 10t und einer Schwenkarm-Länge von mind. 10 m. |  |  | 0 | 75 | 4 | 0
9002080 | ч h | Тежка високопроходима механизация Kettenspezialtechnik | Тежка високопроходима механизация за направа на временни пътища, пренасяне на материали. | Kettenspezialtechnik zum Anlegen provisorischer Straßen und Transportieren von Materialien |  |  | 0 | 115 | 17 | 0
900210 |  | Товарни и транспортни автомобили Transporter LKW und Busse | Товарни и транспортни автомобили | LKW und Transporter
900210A | ч h | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t | Транспортни автомобили, с полезен товар до 3,5 t Платформени автомобили или автомобили-фургони, микробуси. | Transporter mit Nutzlast bis 3,5 t Pritschen- oder Kastenwagen, Kleinbus |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900210B | ч h | Товарен автомобил, с полезен товар > 3,5 t LKW mit Nutzlast von 3,5 t | Товарен автомобил, с полезен товар над 3,5 t | LKW mit Nutzlast über 3,5t |  |  | 0 | 50 | 17 | 0
900210C | ч h | Автомобил за превоз на пътници. Bus | Автомобил за превоз на пътници с клас не по-малко от 1+8 места или не по-малко от 1+4 места с товарен отсек с полезен товар не по-малко от 600 кг | Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit nicht weniger als 1+8 Sitzplätzen oder nicht weniger als 1+4 Sitzplätzen mit Ladeflächenaufsatz für mindestens 600 kg |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900215 |  | Компресори Kompressor | Компресори | Kompressoren
900215A | ч h | Компресори с чук за разбиване Kompressor mit Aufbruchhammer | Компресори с чук за разбиване Компресор, осигуряващ налягане не по-малко от 10 atm. включително обслужващия персонал | Kompressor mit Aufbruchhammer Kompressor mit Druck von mind. 10 bar, inkl. Bedienpersonal |  |  | 0 | 35 | 1 | 0
900220 |  | Генератори за напражение Generators für Spannung | Генератори за напрежение | Generatoren
900220А | ч h | Генератор - 10кVA Generator - 10 kVA | Генератор с мощност не по-малко от 10 кVA | Generator mit Leistung von mindestens 10 kVA |  |  | 0 | 30 | 1 | 0
9003 |  | Изпомпване Wasserhaltung | Изпомпване Моторни помпи Изпомпване на водата с помпи, включително подготовка на необходимия помпен агрегат, заедно с обслужващия екип, подготовка на работните средства и предоставяне на необходимата екипировка, техническо поддържане и надзор на действително отработените от помпата часове в работните, почивните или празничните дни, без значение дали е ден или нощ. Освен това единните цени включват безопасното отвеждане на транспортираната вода. Отчитат се действително отработените и потвърдени часове за работа на помпата. | Abpumpen Motorpumpen Motorische Wasserhaltung einschließlich der Bereitstellung der erforderlichen Pumpenaggregate samt Bedienungsmannschaft, Betriebsmittel, Beistellung der erforderlichen Gerüstung, Instandhaltung und Aufsicht für die tatsächlich geleisteten Pumpenstunden an Werk-, Sonn- oder Feiertagen, ohne Unterschied ob bei Tag oder Nacht. Weiters beinhalten die Einheitspreise die schadlose Ableitung des geförderten Wassers. Verrechenbar sind die tatsächlich geleisteten und belegten Pumpenstunden.
9003050 | ч h | Моторна помпа - 5 kW Motorpumpen - 5 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 5 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 5 kW |  |  | 0 | 15 | 1 | 0
9003100 | ч h | Моторна помпа - 15 kW Motorpumpen - 15 kW | Моторна помпа, с мощност не по-малко от 15 kW | Motorpumpe mit einer Leistung von mind. 15 kW |  |  | 0 | 25 | 1 | 0
9004050 | БР ST | Малки поръчки Kleinaufträge | Малки поръчки При обща разчетена сума за строителни обекти под 1000 лв., съгласно Поз. 00.04 следва обща (глобална) добавка за малък строителен обект в размер на 150лв. | Kleinaufträge Bei einem Gesamtbetrag für Bauobjekte bis 1000 BGN besteht lt. Pos. 00.04 ein Gesamtzuschlag (allgemein) für kleine Bauobjekte in Höhe von 150 BGN. |  |  | 150 | 150 | 85 | 12750
9005 |  | Доставки Lieferungen | Доставки Позициите в този раздел се изполват единствено в склучайте, когато материала не е предвиден в съответната дейност или се изпълняват дейности извън списъка. | Lieferungen Die Positionen in diesem Abschnitt werden nur dann verwendet, wenn die Leistung das Material nicht einschließt oder Tätigkeiten außerhalb des Verzeichnisses geleistet werden.
9005050 | M3 M3 | Доставка на бетон В10 Betonlieferung B 10 | Доставка на бетон В10 Доставка и полагане на бетон B10. Разходите за транспорт до място посочено от Възложителя са включени. | Betonlieferung B10 Liefern und Einbringen von Beton B10. Die Kosten für Transport sind inkludiert. |  |  | 0 | 120 | 1 | 0
9005200A | МЕ VE | Достака на материали Lieferungen der Materialen | Доставка на материали според интернет индекс Доставка на материали, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция материали, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези материали да не са еднозначно посочени в договорните текстове, а само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения от Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цена, посочена на интернет страницата smr.sek-bg.com/smr/material, умножена по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на поръчан от Възложителя материал, валидна към деня на изпращане на заявката за доставка според Интернет страница smr.sek-bg.com/smr/material = 3,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 , единична цена за калкулации на позицията = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Lieferung von Materialien nach Internet Index Lieferung von Materialien, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Materialien, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis des vom Auftraggeber bestellten Materials, das laut Internetseite smr.sek-bg.com/smr/material, zu dem Tag der Sendung der Abrufbestellung = 3,00 BGN gültig ist. Koeffizient für den Einzelpreis von smr.sek-bg.com/smr/materials = 0,85 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 3,00 * 0,85 = 2,55 BGN | Kоефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/smr/materials/Koeffizient des Einzelpreises für Preise von smr.sek-bg.com/smr/materials = |  | 546 | 0 | 1 | 0
9005200B | МЕ VE |  | Доставка на материали на база представяне на фактура В случай, че видът на материала не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на материала от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициента на общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура, с който се умножава общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея без ДДС = 4,00 BGN, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал = 0,75 BGN, единична цена за калкулация на позицията = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Lieferung von Materialien durch die Vorlage der Rechung Sofern die Art des Materials weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Der Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 4,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,75. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 4,00 * 0,75 = 3,00 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister mr.sek-bg.com/smr/materials sowie der Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung enthalten alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на материал/ Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Materialkaufs = |  | 546 | 0 | 1 | 0
9005300A | МЕ VE | Предоставяне на услуги Bereitstellung von Leistungen | Предоставяне на услуги според интернет индекс Предоставянето на услуги, които не са предвидени в обхвата на списъка с дейности, но са необходими за изпълнение на дейностите. Не се калкулират чрез тази позиция услуги, които са на незначителна стойност и поради нуждата за изпълнението на позициите са включени в единичните им цени, дори и тези услуги да не са еднозначно посочени в договорните текстове, но само до степен следвайки взаимовръзката в частта за задължителното, пълното и качествено изпълнение на договорните задължения на Изпълнителя. Мерна единица = BGN. Калкулацията на позицията се извършва чрез използване на валидните към датата на изпращане на заявката за изпълнение/доставка цени, посочени на интернет страницата smr.sek-bg.com, умножени по коефициента на единичната цена. Пример: единична цена на желана от Възложителя услуга, валидна към деня на изпращана на заявката за услуга според Интернет страница smr.sek-bg.com = 6,00 BGN, коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com = 0,90 , единична цена за калкулации на позицията = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | Bereitstellung von Leistungen nach Internet Index Lieferung von Dienstlleistungen, die nicht mit dem Leistungsumfang der Positionen abgegolten sind, jedoch für die Ausführung der Leistung notwendig sind. Nicht unter dieser Position zur Verrechnung kommen Leistungen, die verhältnismäßig geringfügigen Wert haben und üblicherweise auch dann in den Einzelpreisen inkludiert sind und auszuführen sind, wenn sie in den Vertragsbestandteilen nicht angeführt sind, jedoch nur insoweit, als sie zur vollständigen sach- und fachgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung des Auftraggebers unerlässlich sind und mit dieser in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Verrechnungseinheit = BGN. Die Verrechung der Position erfolgt auf Basis der Listenpreise der Internetregister smr.sek-bg.com/smr/materials, gültig zum Zeitpunkt der Versendug der Abrufbestellung. Die Listenpreise werden mit dem Koeffizient des Einzelpreises multipliziert. Beispiel: Einzelpreis für von Auftraggeber gewünschte Leistung, laut Internetseite smr.sek-bg.com, gültig zum Tag der Sendung der Abrufbestellung = 6,00 BGN. Koeffizient für die Einzelpreise von smr.sek-bg.com = 0,90 . Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 6,00 * 0,90 = 5,40 BGN | коефициент на единичната цена за цени от smr.sek-bg.com/ Koeffizient für den Einzelpreis für Preise auf smr.sek-bg.com |  | 546 | 0 | 1 | 0
9005300B | МЕ VE |  | Предоставяне на услуги на база предоставена фактура В случай, че видът на услугата не се съдържа в списъка с дейностите по-горе и не се съдържа в цените, посочени на smr.sek-bg.com, фактурирането се осъществява на база представяне на фактура от мястото на закупуване на услугата от страна на Изпълнителя, след приспадане на всички отстъпки, умножено по коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга, умножен общата цена. Предложението за намаление в проценти (до втория знак след десетичната запетая) представлява коефициент на общата цена след представяне на фактура който се умножава с общата стойност на фактурата без ДДС. Пример: Обща цена според представена фактура за закупуване след приспадане на всички отстъпки посочени в нея = 8,00 BGN без ДДС, коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга = 0,70 , единична цена за калкулации на позицията = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN без ДДС Приложеният коефициент на единичната цена, за посочени на smr.sek-bg.com цени, както и коефициента на общата цена след представяне на фактура, съдържат всички необходими разходи на Изпълнителя за изпълнението на дейността според договорните условия. | Bereitstellung von Leistungen durch die Vorlage der Rechnung Sofern die Art der Leistung weder im Leistungsverzeichnis noch in den Preisen laut smr.sek-bg.com/smr/materials enthalten ist, erfolgt die Verrechnung durch die Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers abzüglich aller Nachlässe multipliziert mit dem im Gesamtpreis eingesetzten Koeffizient. Der angebotene Abschlag in Prozent (mit höchstens zwei Dezimalstellen) stellt einen Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung dar, mit welchem der Gesamtwert der Rechnung ohne Ust multipliziert wird. Beispiel: Gesamtpreis laut vorgelegter Rechnung abzüglich aller Nachlässe = 8,00 BGN ohne Ust. Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = 0,70. Der Einzelpreis für die Kalkulation der Position wird berechnet = 8,00 * 0,70 = 5,60 BGN ohne Ust Der eingesetzte Koeffizient für den Einzelpreis der Internetregister smr.sek-bg.com und der eingesetzte Koeffizient des Gesamtpreises nach Vorlage der Rechnung enthält alle notwendigen Kosten des Auftragnehmers zur Durchführung der Leistung gemäß den vertraglichen Bedingungen. | коефициент на общата цена след представяне на фактура за закупуване на услуга/Koeffizient für den Gesamtpreis nach Vorlage der Rechnung des Vorunternehmers = |  | 546 | 0 | 1 | 0
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение без опции (BGN) Gesamtwert des Angebotes ohne Optionen (BGN) | [5 empty] | 12750
|  |  |  | Стойност на опция за удължаване на договора с една допълнителна година (BGN) Wert der Option für Erweiterung des Vertrages um ein weiteres Jahr (BGN) | [5 empty] | 12750
|  |  |  | Стойност на опция за удължаване на договора с втора допълнителна година (BGN) Wert der Option für Erweiterung des Vertrages um ein zweites weiteres Jahr (BGN) | [5 empty] | 12750
|  |  |  | Обща стойност на ценовото предложение включително всички опции (BGN) Gesamtwert des Angebotes inclusive alle Optionen in (BGN) | [5 empty] | 38250
Посочените в ценовото предложение количества са за 1'та календарна година и са ориентировъчни и необвързващи за възложителя.За калкулация на стойността на опциите за удлжаване на договора с по една календарна година са използвани същите количествата използвани за 1'та календарна година, които са прогнозни, ориентировъчни и необвързващи за възложителя. За позиции 9005200A, 9005200B, 9005300A и 9005300B Възложителя предварително е определил пргонозно очаквана стойност на доставките/услугите които ще са необходими за срока на договора. За калкулиране в ценовото сравнение на стойностите за тези позиции (9005200A, 9005200B, 9005300A и 9005300B), участника трябва да попълни единствено предлаганите от него коефициенти в колона материали. Произведението от предложения коефициент и определената прогнозна стойност на доставките/услугите ще определи стойноста на позицията за направа на ценово сравнение. Примерни коефициенти: Коефициент = 1,00 - доставките/услугите ще бъдат предоставени към Възложителя без промяна спрямо валидните на Интернет страница smr.sek-bg.com или в представената фактура цени; Коефициент = 0,85 - доставките/услугите ще бъдат предоставени към Възложителя с отстъпка от 15% спрямо валидните на Интернет страница smr.sek-bg.com или в представената фактура цени; Позиция 9004050 е предварително дефинирана като добавка от Възложителя в посочените в текста към позицията случай и не подлежи на корекция от участниците.
|  |  | Име участник / Name des Teilnehmers | ________________________________________
|  |  | Правно валиден подпис / Rechtsgültige Unterschrift | _______________ _________________
Дата/Datum: