## Техническо предложение
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ От: ……………………………………………………………..…….. (наименование на участника) С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от Възложителя обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие № 721-TP-18-TG-С-З с предмет: "Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура”, като се използва квалификационна система № С-17-TP-TE-С-25 с предмет: "Високо и подземно строителство за изграждане на сгради за отоплителни централи и съпътстваща инфраструктура и строително монтажни работи за изкопи за присъединяване към съществуваща инфраструктура” при следните условия:
Количествена сметка | [7 empty] | Минимални изисквания на Възложителя |  | Предложение на учасника
№ | № от Техн. Спец. | Проектна част | Площадка | No | Наименование | Ориентировъчни количества | Ед.м. | Материали | Подробно описание | Количество | Ед.м. | Производител и гаранции | Описание
1 | 3.3.1 |  |  |  | СГРАДИ
2 | 3.3.1.1 |  | Юг |  | СГРАДИ ОЦ "ЮГ"
3 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | I. | ЗИДАРСКИ РАБОТИ
4 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 120мм | 31.75 | м2 | Направа вътрешна зидария с керамични блокчета "POROTHERM 12 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалентни В съответствие с БДС EN 771-1 | Керамични тухли за зидария с дебелина 12 см - разходна норма за разтвор max 50 l/m³ - обемна лътност 850 kg/m³ - размери на блокчето (LxBxH в mm) 500 x 120 x 238 - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.34 - шумоизолация (dB) 44 - якост на натиск (N/mm²) 10 Зидарски разтвор за зидария с дебелина 12 см: - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.19
5 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 250мм | 58.15 | м2 | Направа фасадна зидария с керамични блокчета "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалентни В съответствие с БДС EN 771-1 | Керамични тухли за зидария с дебелина 25см - разходна норма за разтвор max 55 l/m³ - обемна лътност 750 kg/m³ - размери на блокчето (LxBxH в mm) 375 x 250 x 238 - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.26 - шумоизолация (dB) 49 - якост на натиск (N/mm²) 10 Зидарски разтвор за зидария с дебелина 25см: - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.19
6 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА ЗА ПЪЛНЕЖ | 2.3 | м2 | Направа на вътрешна зидария от газобетонни блокчета YTONG изпълена със зидарски разтвор Баумит ПланоФикс илиеквивалентни В съответствие с БДС EN 771-4
7 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | ІІ. | ТЕНЕКИДЖИЙСКИ РАБОТИ
8 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ СЪС СТ.БЕТ.ПОЯСИ - ШИРИНА 510мм | 36 | м | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА 0,7 ММ С ПРАХОВО ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ RAL9006 И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ СЪС СТ.БЕТ.ПОЯСИ - ШИРИНА 510мм
9 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ШИРИНА 560мм | 91.5 | м | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА 0,7 ММ С ПРАХОВО ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ RAL9006 И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ШИРИНА 560мм
10 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛ ЗА ДЕЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ШИРИНА 150мм - ПО ПОДОВЕ | 10.6 | м | Доставка и монтаж на делатационна фуга с ширина 150 мм по подове MIGUTEC на фирма "MIGUA" | Профил за делатационна фуга, състояща се от: гъвкава еластомерна вложка - устойчивост на температурно износване -30ºС до +120ºС - алуминиеви скоби с клетъчни гумени уплътняващи ивици, за да компенсират неравностите на повърхността на сградата - двойна защита срещу вода, чрез двойно плъзгане на уплътнителната вложка в металните профили
11 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛ ЗА ДЕЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ШИРИНА 150мм - ПО СТЕНИ | 17.4 | м | Доставка и монтаж на делатационна фуга с ширина 150 мм по стени MIGUTEC на фирма "MIGUA" | Профил за делатационна фуга, състояща се от: гъвкава еластомерна вложка - устойчивост на температурно износване -30ºС до +120ºС - алуминиеви скоби с клетъчни гумени уплътняващи ивици, за да компенсират неравностите на повърхността на сградата - двойна защита срещу вода, чрез двойно плъзгане на уплътнителната вложка в металните профили
12 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ | 65 | м | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ DN 105 | Горещо-поцинкована стоманена ламарина с дебелина ≥ 0,6мм Прахово боядисване в цвят RAL 9006
13 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ | 6 | бр | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ DN 105 | Горещо-поцинкована стоманена ламарина с дебелина ≥ 0,6мм Прахово боядисване в цвят RAL 9006
14 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КОЗИРКА | 5.6 | м2 | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КОЗИРКА | ЛАМАРИНА 0,7 ММ С ПРАХОВО ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ RAL9006
15 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | ІІІ. | ЗАМАЗКИ И НАСТИЛКИ
16 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН ПО ПОКРИВИ С ПОКРИТИЕ 50мм | 63.5 | м2 | - съгласно описание на позицията, замазка отговаряща на стандарт БДС EN 13813
17 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХОЛКЕР С КАТЕТ МИН 70мм | 32.5 | м | Съгласно описание на позицията | Еластична, водонепропусклива замазка за оформяне на холкери, производство на Вебер България или еквивалентна
18 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 100мм | 5.5 | м2 | - съгласно описание на позицията, замазка отговаряща на стандарт БДС EN 13813
19 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | V. | ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
20 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВАНЕ НА КОЗИРКА | 5.6 | м2 | съгласно описание на позицията
21 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | VI. | ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ
22 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ФУГА 2мм | 11.7 | м2 | Направа фаянсова облицовка по стени с бели фаянсови плочки с размер 25/33см- вид "Бяла мат 5315" на "Кай Груп", вкл. фугиране или еквивалентни В съотвествие с ЕN14411 | Керамични плочки с водопоглъщаемост Е˃10%
23 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ФУГИРАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ФУГА 2мм | 11.7 | м2
24 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | VII. | МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ
25 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАШИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ И ГРЕДИ | 120.75 | м2 | Направа на машинна гипсова мазилка по тавани и греди Баумит RATIO 1000 или еквивалентна. В съответствие с БДС EN 13279-1 Включително грундиране с Баумит Грунд или еквивалентен. | Максимална зърнометрия: 0,6 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2,5 N/mm2 Якост на опън (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 10 mm, таван: 8 mm Максимална дебелина на мазилката: 25 mm в един работен ход
26 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАШИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | 307.2 | м2 | Направа на машинна гипсова мазилка по стени Баумит RATIO 1000, вътрешна мазилка за загладени повърхности или еквивалентна. В съответствие с БДС EN 13279-1 Включително грундиране с Баумит Грунд или еквивалентен. | Максимална зърнометрия: 0,6 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2,5 N/mm2 Якост на опън (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 10 mm, таван: 8 mm Максимална дебелина на мазилката: 25 mm в един работен ход
27 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА ФИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ И ГРЕДИ | 120.75 | м2 | Направа на финна гипсова мазилка по тавани и греди Baumit FinoBello, обогатена с минерални добавки, особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане или еквивалентна. В съответствие с БДС EN 13279-1 | Максимална зърнометрия: 0,1 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2 N/mm2 Якост на сцепление (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 1 mm, таван:18 mm Максимална дебелина на мазилката: 40 mm в един работен ход
28 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | 307.2 | м2 | Направа на финна гипсова мазилка по стени Baumit FinoBello, обогатена с минерални добавки, особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане или еквивалентна В съответствие с БДС EN 13279-1 | Максимална зърнометрия: 0,1 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2 N/mm2 Якост на сцепление (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 1 mm, таван:18 mm Максимална дебелина на мазилката: 40 mm в един работен ход
29 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАН И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ФАСАДНА МАЗИЛКА | 306.44 | м2 | Грундиране на основата преди силикатна фасадна мазилка с грунд"UniPrimer" на фирма "Baumit" или еквивалентен В съответствие с БДС EN 13279-1 | Паропропусклив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители.
30 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФАСАДНА МАЗИЛКА ТИП СИЛИКАТНА ЦВЯТ БЯЛ, ВЛАЧЕНА СТРУКТИРА | 306.44 | м2 | Направа фасадна силикатна мазилка вид"SilikatTop" на фирма "Baumit", влачена структура с едрина 3 мм и цвят бял или еквивалентна В съответствие с БДС EN 15824 вкл.PVC профил за уплътняване на фугите м/у дограма и ТИ с-ма и PVC винкел със стъклофибърна мрежа за армиране на ъгли/ръбове на фасадна ТИ. Системно решение. | Външна силикатна мазилка вид"SilikatTop Пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, за външно полагане. Зърнометрия - 3 мм., обемна плътност - около 1,8 kg/dm3, коефициент на топлопроводимост λ≤0,70 W/mK, коефициент на водопоглъщане w≤0,25 kg/m3h0,5
31 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | VIII. | НАСТИЛКИ
32 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДВOЕН ПОД НА ПАНА 600х600мм С ПОКРИТИЕ ГРАНИТОГРЕС НА КОНСТРУКЦИЯ ОТ МЕТАЛНИ КРАЧЕТА И МЕТАЛНИ СТРИНГЕРИ С ВИСОЧИНА 500мм | 67.5 | м2 | Доставка на двоен под Nortec L38, Плоскости от калциев сулфат, обкрайчващ PVC кант служещ за предпазване от влага и наранявания, растер 600х600, върху прецизно регулируеми крачета H- 510 мм /+45/-60мм/, изработени от галванизирана стомана, PVC шапки за перфектно фиксиране на плочите, гумена лента за връзки към стени и колони и т.н с цел шумоизолация, с крайно покритие гранитогрес или еквивалентен | - съгласно описание на позицията; - Реакция на пожароустойчивостта на носещия панел съгласно DIN 4102-1 -Нормално горими Реакция на пожароустойчивостта на носещия панел съгласно EN 13501-1 -H213 - Невъзможно е да се възпламени Пожароустойчивост на системата съгласно DIN 4102-2 - F30 Пожароустойчивост на системата съгласно EN 13501-2 REI30 - шумозащита съгласно ISO140 -крайно покритие гранитогрес
33 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ КЪМ ДВОЕН ПОД | 40 | м | съгласно описание на позицията
34 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАНИТОГРЕС В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЛЕПИЛО | 4.87 | м2 | Направа настилка в санитарни помещения с подови плочи, сив цвят, вид "SP7808" на фирма"Кай Груп", размери 33,3х33,3 см или еквивалентни Включително фугиране. В съотвествие с ЕN14411 | Коефициент на приплъзване R9 Реакция на огън A1fl Разрушаващо натоварване > 700 N
35 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ФУГИРАНЕ НА ГРАНИТОГРЕС В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ | 4.87 | м2 | съгласно описание на позицията
36 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ФИНИШ ШЛАЙФАН БЕТОН ВЪРХУ ПОДОВЕ ОТ АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | 562.99 | м2 | Направа на финиш шлайфан бетон, /вкл. Инпрегнатор/, отговарящ на БДС EN 206:2013+A1:2016 - Фуги - полиетиленово въже Roc Еthafoam и полиуретанов пълнител за запълване на конструктивни (машинно рязани) фуги Roc PU 925 | Да се предвиди епоксидно покритие в/у шлайфания бетон за предпочитане продукт на SIKA ИЛИ ISOMAT или подобно
37 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | IX. | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
38 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВКИ ПО ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС -ТРИКРАТНО | 120.75 | м2 | Боядисване с латексова боя /в цвят/ по тавани - вид "Baumit Divina Professionell" на фирма"Баумит" или еквивалентен | Латексова боя Baumit Divina Professionell покриваща клас 1, коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, устойчива на миене, дишаща, без разтворители, без мирис. Цвят съгласно изискване на Възложителя.
39 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВКИ ПО СТЕНИ С БЯЛ ЛАТЕКС -ТРИКРАТНО | 295.5 | м2 | Боядисване с латексова боя /в цвят/ по стени - вид "Baumit Divina Professionell" на фирма"Баумит" или еквивалентен | Латексова боя Baumit Divina Professionell покриваща клас 1, коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, устойчива на миене, дишаща, без разтворители, без мирис. Цвят съгласно изискване на Възложителя.
40 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ГРУНДИРАНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | 463.43 | м2 | Грундиране на стоманени повърхности с антикорозионен грунд "Леко"на фирма "Оргахим" или еквивалентен
41 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Второстепенна метална конструкция за монтаж на термопанели | 348.75 | м2
42 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Метални Х връзки покрив | 77.1 | м2
43 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Метални профили стълба | 37.58 | м2
44 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И БОЯДИСВАНЕ С БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ RAL 7035 | 463.43 | м2 | Боядисване с полиестерна боя по стоманени повърхности RAL 7035, пожарозащита ЕI30 | С оценено съответствие от ГД ПБЗН
45 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Второстепенна метална конструкция за монтаж на термопанели | 348.75 | м2
46 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Метални Х връзки покрив | 77.1 | м2
47 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Метални профили стълба | 37.58 | м2
48 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | X. | ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ
49 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА ТИП APP МЕМБРАНА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ВТОРИЯ С ПОСИПКА | 85.27 | м2 | Направа на хидроизолация от два пласта тип АРР мембрана, газопламъчно залепване, втория пласт с минерална посипка Bauder KARAT или еквивалентна | Полимербитумна SBS/APP мембрана, горна повърхност мин.шисти, долна повърхност фолио. Армировка - комбиниран полиестер 300 гр./м². Дебелина (мм.):5,2 мм. съгласно DIN EN 1849-1; Огъваемост при ниски температури съгласно DIN EN 1109 ≤-25 отгоре ≤-40 отдолу; Топлоустойчивост съгласно DIN EN 1110 ≥+150 отгоре ≥+120 отдолу; Якост на опън съгласно DIN EN 12311-1 ≥1450 (N / 50 mm); Относително удължение при опън съгласно DIN EN 12311-1 ≥23 (%)
50 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД | 85.27 | м2 | съгласно избраната АРР мембрана
51 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТИП PVC | 511.5 | м2 | Направа на покривна хидроизолация РVC фолио Sikaplan®-15 G -1,5 мм на фирма "SIKA" или еквивалентна | Полимерна, армирана, многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен поливинилхлорид (PVC), в съответствие с EN 13956. Реакция на огън в съответствие с EN 13501-1.Устойчивост на външен огън, изпитана в съответствие ENV 1187 и класификация в съответствие EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3).
52 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ | 5.84 | м2 | Направа мазана хидроизолация по подове и стени санитарни възли с "Baumacol Proof" на фирма "Baumit" включително монтаж на хидроизолационна лента по ръбовете на помещенията, или еквивалентна | Мазана хидроизолация Baumacol Proof - Еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития, отговорящо на стандарт БДС EN 14891
53 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ОСНОВИ НА ДЪЛБОЧИНА МИН 120см | 300 | м2 | съгласно описание на позицията | Напр.Изоеласт, подх.материал на Церезит или Вебер
54 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА ТИП SBS МЕМБРАНА | 626.26 | м2 | Направа двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи- долен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Venus FC 3 mm", -20⁰С на фирма "GENERAL MEMBRANE", горен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Venus FC 3 mm", -20⁰С на фирма "GENERAL MEMBRANE", включително грундиране на основата с готов битумин грунд "General Primer" на фирма "GENERAL MEMBRANE" или еквивалентни | Двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи SBS мембрана, произведена от висококачествен дистилиран битум, модифициран с еластомерни полимери, стирен бутадиен стирен и стабилизиращ пълнител, с покритие от кварцов пясък вид , долен пласт с дебелина 3 мм, устойчивост на -20⁰С горен пласт - SBS мембрана, произведена от висококачествен дистилиран битум, модифициран с еластомерни полимери, стирен бутадиен стирен и стабилизиращ пълнител, с покритие от кварцов пясък вид , долен пласт с дебелина 3 мм, устойчивост на -20⁰С , включително грундиране на основата с готов битумин грунд подходящ за гореописаната система, отговаряща на БДС EN 13707:2013
55 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННО ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО - ПАРОИЗОЛАЦИЯ | 1159.76 | м2 | съгласно описание на позицията | Например VEDAG
56 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 80 MM – ЕPS–F (ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 299.84 | м2 | Направа на топлоизолация по фасади с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035 W/mK с дебелина 8см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентна | EPS StarTherm - сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства, обемна плътност 15-18 кг/м3, коефициент на топлопроводимост λ≤0.035W/mK с дебелина 8 см, клас на горимост Е /евро клас/ съгласно ЕN 13501-1, включително дюбели. Baumit StarTex - Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 г/м2., включително лепило и шпакловка: Baumit StarContact -лепилна и шпакловъчна смес, подходяща за лепене и шпакловане на всички видове топлоизолационни плоскости, произведена с бял цимент, с изключително добра паропропускливост.
57 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ДЕБЕЛИНА 30 MM – ЕPS–F (ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 4 | м2 | Направа на топлоизолация по фасади с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035 W/mK с дебелина 8см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентна | EPS StarTherm - сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства, обемна плътност 15-18 кг/м3, коефициент на топлопроводимост λ≤0.035W/mK с дебелина 8 см, клас на горимост Е /евро клас/ съгласно ЕN 13501-1, включително дюбели. Baumit StarTex - Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 г/м2., включително лепило и шпакловка: Baumit StarContact -лепилна и шпакловъчна смес, подходяща за лепене и шпакловане на всички видове топлоизолационни плоскости, произведена с бял цимент, с изключително добра паропропускливост.
58 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЧЕЛАТА НА ПОКРИВНИТЕ БОРДОВЕ С ДЕБЕЛИНА 30 MM – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 54.09 | м2 | Направа на топлоизолация по челата на покривните бордове с деб.30 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" или еквивалентна | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
59 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И ТАВАНИ С ДЕБЕЛИНА 120 MM – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 155.14 | м2 | Направа на топлоизолация по покриви и тавани с деб.120 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" или еквивалентна | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
60 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ С ДЕБЕЛИНА 60 MM – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 534.39 | м2 | Направа на топлоизолация под настилки с деб.60 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
61 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ С ДЕБЕЛИНА 20 MM ЗА ЗАЩИТА НА ХИДТО-/ПАРОИЗОЛАЦИИИ – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 28.6 | м2 | Направа на топлоизолация под настилки с деб.20 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" или еквивалентна | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
62 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ - МИНЕРАЛНА ВАТА С ОБЕМНО ТЕГЛО 140кг/м3 И ДЕБЕЛИНА 50мм РЕДЕНА, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK | 480 | м2 | Направа на топлоизолация по покриви с твръда минерална вата с обемно тегло 140 кг./м3 и дебелина 50 мм, коеф.на топлопроводимост Λ=0,036 W/MK - ROCKWOOL Hardrock Energy на фирма "ROCKWOOL" или еквивалентна | Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Точково натоварване 500 N Якост на натиск при 10% деформация ≥ 30 kPa Издръжливост на опън, перпен- дикулярен на повърхността на плочата ≥ 10 kPa Водопоглъщане (кратък период) ≤ 1 kg/m2 Водопоглъщане (дълъг период) ≤ 3 kg/m2
63 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ - МИНЕРАЛНА ВАТА С ОБЕМНО ТЕГЛО 100кг/м3 И ДЕБЕЛИНА 100мм РЕДЕНА, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,040 W/MK | 480 | м2 | Направа на топлоизолация по покриви с твръда минерална вата с обемно тегло 140 кг./м3 и дебелина 100 мм, коеф.на топлопроводимост Λ=0,036 W/MK- ROCKWOOL Hardrock Energy на фирма "ROCKWOOL" или еквивалентна | Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Точково натоварване 500 N Якост на натиск при 10% деформация ≥ 30 kPa Издръжливост на опън, перпен- дикулярен на повърхността на плочата ≥ 10 kPa Водопоглъщане (кратък период) ≤ 1 kg/m2 Водопоглъщане (дълъг период) ≤ 3 kg/m2
64 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САНДВИЧ ТЕРМОПАНЕЛИ – 120мм ПО СТЕНИ С ВЕРТИКАЛНО РЕДЕНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ В ОКОМПЛЕКТОВКА СЪС СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ СПОРЕД ИЗБРАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЦВЯТ RAL 9006; ОБНЕУСТОЙЧИВОСТ НА ПРОДУКТА - EI 120, КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ Λ=0,28 W/MK | 1033.96 | м2 | Съгласно описание на позицията. Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" или еквивалентни | Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" - Метални лица, предварително боядисан поцинкован стоманен лист в съответствие с EN10346 и EN10169 - Покритие на стоманения лист – 25 микрона полиестер - Изолационен слой пожароустойчива минерална вата, клас А1 - Коефициент на топлопроводимост ʎ=0,040 W/mK - Реакция на огън А2-s1, d0 (EN 13501-1) - Коефициент на топлопреминаване – 0,33 W/m2K - Звукоизолация – Rw=30-30.5 dB
65 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САНДВИЧ ТЕРМОПАНЕЛИ – 60мм С ПЪЛНЕЖ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО СТЕНИ С ВЕРТИКАЛНО РЕДЕНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ В ОКОМПЛЕКТОВКА СЪС СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ СПОРЕД ИЗБРАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЦВЯТ RAL 9006, КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ Λ=0,28 W/MK | 31.5 | м2 | Съгласно описание на позицията. Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" или еквивалентни | Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" - Метални лица, предварително боядисан поцинкован стоманен лист в съответствие с EN10346 и EN10169 - Покритие на стоманения лист – 25 микрона полиестер - Изолационен слой пожароустойчива минерална вата, клас А1 - Коефициент на топлопроводимост ʎ=0,040 W/mK - Реакция на огън А2-s1, d0 (EN 13501-1) - Коефициент на топлопреминаване – 0,33 W/m2K - Звукоизолация – Rw=30-30.5 dB
66 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | XI. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ
67 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | D1 | 12.8 | м2
68 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Външна метална врата: -метална рамка; RAL9006 -крило - листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 | 1 | бр. | Доставка и монтаж двукрила, плътна, метална врата с размер 400/320см и вградена пешеходна врата с рамери 100/320 см, фабрично боядисана с полиуретанова боя с цвят RAL9006, сигнатура D1, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки, панти от неръждаема стомана, вид на вратата "........" на фирма "I......" или еквивалентна | - съгласно описание на позицията
69 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | D2 | 3.2 | м2
70 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Външна метална врата: -метална рамка; RAL9006 -крило - листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 -остъклена част - двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло | 1 | бр. | съгласно описание на позицията
71 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | D3 | 6 | м2
72 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Вътрешна метална врата: -димоуплътнена, самозатваряща се врата -огнеустойчивост EI90 | 3 | бр. | Доставка и монтаж еднокрила, плътна, димоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост EI90 и размер 120/250 см, фабрично боядисана с полиуретанова боя с цвят RAL9006, сигнатура D3, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки, панти от неръждаема стомана, вид на вратата + АНТИПАНИК, АКО Е НЕОБХОДИМО!!! ".............." на фирма "..........." или еквивалентна | - съгласно описание на позицията - да притежава становище за допустимост издадено от ГД ПБЗН
73 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | D4 | 3.12 | м2
74 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Външна метална врата: -метална рамка; RAL9006 -крило-листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 | 1 | бр. | Доставка и монтаж еднокрила, плътна, метална врата с размер 120/260 см, фабрично боядисана с полиуретанова боя с цвят RAL9006, сигнатура D4, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят, панти от неръждаема стомана, вид на вратата "..............." на фирма ".........." или еквивалентна
75 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | D5 | 11.06 | м2
76 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Външна решетъчна врата: -метална рамка; -крило-листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 | 2 | бр. | Доставка и монтаж двукрила, решетъчна, метална врата с размер 276,5/200 см, покрита с мрежа с полиестерно покритие RAL9006, сигнатура D5, секретна брава, патрон и дръжки с цвят, панти от неръждаема стомана, вид на вратата "..........." на фирма ".........." или еквивалентна
77 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | D6 | 2.94 | м2
78 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Вътрешна таблена врата: -към санитарни помещения | 2 | бр. | Доставка и монтаж на еднокрила, неостъклена HPL врата с размер 70/210 см, сигнатура D6. Табла Eндуро, HPL, Цвят NON STANDART, Meтална каса 10 см, долен + горен панел, обикновена тръбна дръжка, патрон, включително боядисване в цвят по избор на фирма " Porta Doors " или еквивалентна
79 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | D7 | 2.1 | м2
80 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Вътрешна таблена врата: -към помещения с общо ползване | 1 | бр. | съгласно описание на позицията
81 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг | XII. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ
82 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | W1 | 8.3 | м2
83 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Отваряем прозорец: - профил PVC петкамерен; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -ролетна слънцезащитна щора; RAL9006 -коефициент на топлопреминаване U=1,4 W/m2K 2765/1500 /отваряемо крило двуосно 750/1500/ | 2 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец ПВЦ петкамерна система Q-72, клас "А" с 3 мм.дебелина на стените и 72 мм монтажна ширина на фирма "ETEM", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw = 0,9 W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,4 W/ m²·K , размер на прозореца 276.5/150см, отваряема част двуосно 75/150 см., вкл.противонасекомна мрежа и ролетна слънцезащитна щора RAL9006, сигнатура W1, или еквивалентен | Шумоизолация Rw = 37 Db Устойчивост на вятър Клас C2 Водонепропускливост - Клас 5 A Въздухопроницаемост - Клас 4
84 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | W2 | 4.38 | м2
85 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Неотваряем прозорец: -профил AL с прекъснат термомост; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -огнеустойчивост EI90 -коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/m2K 2500/1750 | 1 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец алуминиева система ............., ..дебелина на стените.на фирма ".............", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw =........... W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,7 W/ m²·K, огнеустойчивост EI90 , размер на прозореца 250/175см, сигнатура W2, или еквивалентен | Шумоизолация …………... Устойчивост на вятър …………... Водонепропускливост …………... Въздухопроницаемост …………… С оценено съответствие от ГД ПБЗН
86 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | W3 | 24 | м2
87 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Неотваряем прозорец: -профил AL с прекъснат термомост; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/m2K 6000/1000 | 4 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец алуминиева система ETEM-E45,алуминиев профил с термично прекъсване, монтажна ширина 60 мм на фирма "ЕТЕМ", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw =1,2 W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,7 W/ m²·K , размер на прозореца 6000/1000см, сигнатура W3, или еквивалентен | Шумоизолация Rw = 42 Db Устойчивост на вятър Клас C5 Водонепропускливост - Клас E1200 Въздухопроницаемост - Клас 4
88 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | W4 | 6 | м2
89 | 3.3.1.1 | Арх. | Юг |  | Неотваряем прозорец: -профил AL с прекъснат термомост; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/m2K -огнеустойчивост EI90 6000/1000 | 1 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец алуминиева система ............., ..дебелина на стените.на фирма ".............", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw =........... W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,7 W/ m²·K, огнеустойчивост EI90 , размер на прозореца 250/175см, сигнатура W2, или еквивалентен | Шумоизолация …………... Устойчивост на вятър …………... Водонепропускливост …………... Въздухопроницаемост …………… С оценено съответствие от ГД ПБЗН
90 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | МОНОЛИТНИ ЧАСТИ
91 | 3.3.1.1 | СК | Юг | I | ЗЕМНИ РАБОТИ
92 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.1 | Изкоп, включително извозване на депо на хумосен пласт или насип, негоден за направа на обратен насип | 3500 | м3
93 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.2 | Обратен насип от строителна почва от депо или трошен камък (по преценка на Възложител) | 2490 | м3
94 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.3 | Обратен насип от трошен камък | 470 | м3
95 | 3.3.1.1 | СК | Юг | II | ФУНДАМЕНТИ
96 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1 | Монолитни фундаменти
97 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.1 | Подложен бетон С 10/12 | 111 | m3
98 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.2 | Бетон клас С 25/30 | 180 | m3
99 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.3 | Бетон клас С 30/37 за замонолитка на колони във фундаментна чашка | 6 | m3
100 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.4 | Кофраж | 126 | m2
101 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.5 | Армировка | 12600 | kg
102 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2 | Монолитна фундаментна скара и чашки
103 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.1 | Подложен бетон С 10/12 | 8 | m3
104 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.2 | Бетон клас С 25/30 | 67 | m3
105 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.3 | Кофраж | 80 | m2
106 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.4 | Армировка | 8700 | kg
107 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3 | Cтоманобетонни стени
108 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3.1 | Бетон клас С 25/30 | 19 | m3
109 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3.2 | Кофраж | 151 | m2
110 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3.3 | Армировка | 2395 | kg
111 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4 | Монолитни подколонници при стоманени колони и комини
112 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4.1 | Подложен бетон С 10/12 | 0.5 | m3
113 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4.2 | Бетон клас С 25/30 | 26 | m3
114 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4.3 | Кофраж | 57 | m2
115 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4.4 | Армировка | 2200 | kg
116 | 3.3.1.1 | СК | Юг | III | МОНОЛИТНИ ЧАСТИ - ХАЛЕ
117 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1 | Монолитна настилка
118 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.2 | Бетон клас С 25/30 | 148 | m3
119 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.3 | Кофраж | 18 | m2
120 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.4 | Армировъчна стомана клас B500B (или фибри по детайл на изпълнителя) | 8900 | kg
121 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2 | Монолитен цокъл
122 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.1 | Бетон клас С 25/30 | 27 | m3
123 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.2 | Кофраж | 178 | m2
124 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.3 | Армировка | 2325 | kg
125 | 3.3.1.1 | СК | Юг | IV | ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ - ТЕХ. СГРАДА
126 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1 | Настилка на ±0.00
127 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.1 | Подложен бетон С 10/12 | 3.5 | m3
128 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.2 | Бетон клас С 25/30 | 25.8 | m3
129 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.3 | Кофраж | 141 | m2
130 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1.4 | Армировка | 1800 | kg
131 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2 | Монолитни колони
132 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.1 | Бетон клас С 25/30 | 16.8 | m3
133 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.2 | Кофраж | 164 | m2
134 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2.3 | Армировка | 3930 | kg
135 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3 | Монолитни плочи и греди на кота +3.76
136 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3.1 | Бетон клас С 25/30 | 19.1 | m3
137 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3.2 | Кофраж | 115 | m2
138 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3.3 | Армировка | 3255 | kg
139 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4 | Монолитни плочи греди и пояси на кота +7.30
140 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4.1 | Бетон клас С 25/30 | 20.8 | m3
141 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4.2 | Кофраж | 148 | m2
142 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4.3 | Армировка | 2985 | kg
143 | 3.3.1.1 | СК | Юг | V | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
144 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 5.1 | Стомана покривни връзки | 3100 | кг
145 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 80 | м2
146 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 5.2 | Стомана за фасада | 15000 | кг
147 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 350 | м2
148 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 5.3 | Стомана под трафопост | 520 | кг
149 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 20 | м2
150 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 5.5 | Перфорирана ламарина 3 мм под чакъл | 20 | м2
151 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 5.6 | Решетъчни скари | 5 | м2
152 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | СГЛОБЯЕМА СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ
153 | 3.3.1.1 | СК | Юг | I | СГЛОБЯЕМИ ЧАШКИ ЗА КОЛОНИ
154 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1 | Сглобяем елемент чашка на колона Ч1 160/160/155 | 7 | бр.
155 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Фундаменти чашки за колони, изпълнени на 2 части (половин сглобяем елемент) с армировка за връзка с монолитната бетонова плоча.
156 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Вътрешната страна на чашката награпавен кофраж при използване на трапецовидни летви или структурни матрици.
157 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон - C30/37 - 2.71 m3 за 1бр.
158 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Отвора в чашката - 90/90/155 cm
159 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 550 kg за 1бр.
160 | 3.3.1.1 | СК | Юг | II | КОЛОНИ
161 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm KB5,KB4 | 2 | бр.
162 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон - C35/45
163 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон - 7.30 м3
164 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - 70/70 см
165 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 14.82 м
166 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Оформяне стъпката - награпавено
167 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Камертон в горен край
168 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Изпълнение - гладък видим бетон
169 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ръбове - скосени
170 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 1400 kg за 1бр. (В500В)
171 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 170kg за 1бр.
172 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm KH5,KH4 | 2 | бр.
173 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон - C35/45
174 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон - 6.75 м3
175 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - 70/70 см
176 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 13.72 м
177 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Оформяне стъпката - награпавено
178 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Камертон в горен край
179 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Изпълнение - гладък видим бетон
180 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ръбове - скосени
181 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 1300 kg за 1бр. (В500В)
182 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 140kg за 1бр.
183 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КD3,КD6 | 2 | бр.
184 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон - C35/45
185 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон - 7.10 м3
186 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - 70/70 см
187 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 14.44 м
188 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Оформяне стъпката - награпавено
189 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Изпълнение - гладък видим бетон
190 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ръбове - скосени
191 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 1200 kg за 1бр. (В500В)
192 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 80kg за 1бр.
193 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КG3,КG6 | 2 | бр.
194 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон - C35/45
195 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон - 6.90 м3
196 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - 70/70 см
197 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 14.08 м
198 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Оформяне стъпката - награпавено
199 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Изпълнение - гладък видим бетон
200 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ръбове - скосени
201 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 1200 kg за 1бр. (В500В)
202 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 90kg за 1бр.
203 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 5 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КB3,КB6 | 2 | бр.
204 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон - C35/45
205 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон - 7.25 м3
206 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - 70/70 см
207 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 14.80 м
208 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Оформяне стъпката - награпавено
209 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Изпълнение - гладък видим бетон
210 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ръбове - скосени
211 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 1300 kg за 1бр. (В500В)
212 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 140kg за 1бр.
213 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 6 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КH3,КH6 | 2 | бр.
214 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон - C35/45
215 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон - 6.75 м3
216 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - 70/70 см
217 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 13.72 м
218 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Оформяне стъпката - награпавено
219 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Изпълнение - гладък видим бетон
220 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ръбове - скосени
221 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 1250 kg за 1бр. (В500В)
222 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 120kg за 1бр.
223 | 3.3.1.1 | СК | Юг | III | ПОКРИВНИ ГРЕДИ
224 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1 | Сглобяеми фасадни покр. греди L=6.65m 4400 02 | 6 | бр.
225 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон- С40/50
226 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - правоъгълно
227 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ширина - 30 cm
228 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Височина - 60 cm
229 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 6.65 m
230 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон -1.15m3 за 1 греда
231 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 275 kg за 1 бр. (B500B) за 1 греда
232 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 30 kg за 1 греда
233 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Еластомерен лагер t=10mm - 2 бр. за 1 греда
234 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2 | Сглобяеми фасадни покр. греди L=7.08m 4404 06 | 6 | бр.
235 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон- С40/50
236 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - правоъгълно
237 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ширина - 30 cm
238 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Височина - 60 cm
239 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 7.08 m
240 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон -1.23m3 за 1 греда
241 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 275 kg за 1 бр. (B500B) за 1 греда
242 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 70 kg за 1 греда
243 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Еластомерен лагер t=10mm - 2 бр. за 1 греда
244 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 3 | Сглобяеми предварително напрегнати 2Т греди h=145cm 4100 | 2 | бр.
245 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон С40/50
246 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение двойно Т
247 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Стебло 15/64- cm
248 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ширина на горния пояс 75 cm
249 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ширина на долния пояс 32 cm
250 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Височина на горния пояс 15.0 см+ 6 cm
251 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Височина на долния пояс 24 см+ 6 cm
252 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Долен ръб вертикален
253 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента 22.04 m
254 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон 10.15. m3
255 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка 2300 kg за 1 бр. (B500B)
256 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Брой въжета 29броя А=0.93см², ∅12.5 Y 1860S7-22.04 m
257 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части 100 kg за 1 бр.
258 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Еластомерен лагер t=20mm 2 бр. за 1 греда
259 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 4 | Сглобяеми покривни столици L=6.67m 4300 02 | 6 | бр.
260 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Клас бетон- С40/50
261 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Сечение - трапецовидно
262 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Ширина - 20 - 30.5 cm
263 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Височина - 70 cm
264 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Дължина на елемента - около 6.67 m
265 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Бетон -1.15 m3 за 1 столица
266 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Армировка - 285 kg за 1 бр. (B500B) за 1 столица
267 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Закладни части - 40 kg за 1 греда
268 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Еластомерен лагер t=20mm - 2 бр. за 1 греда
269 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 5 | Малки железни части, S235, грундирани | 1000 | кг
270 | 3.3.1.1 | СК | Юг |  | Малки железни части , двукратно грундирани срещу ръжда, като напр. анкерни плочи, закладни части с мустаци, шини от винкел, тръбни връзки и др.
271 | 3.3.1.1 | СК | Юг | IV | ПОКРИВНА ЛАМАРИНА
272 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 1 | Покривна ламарина тип RUUKKI T153 – 41L-840 t=0.75mm или подобна | 186 | м2
273 | 3.3.1.1 | СК | Юг | 2 | Покривна ламарина тип RUUKKI T153 – 41L-840 t=1.25mm или подобна | 372 | м2
274 | 3.3.1.2 |  | Север |  | СГРАДИ ОЦ "СЕВЕР"
275 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | I. | ЗИДАРСКИ РАБОТИ
276 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 120мм | 31.75 | м2 | Направа вътрешна зидария с керамични блокчета "POROTHERM 12 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалентни В съответствие с БДС EN 771-1 | Керамични тухли за зидария с дебелина 12 см - разходна норма за разтвор max 50 l/m³ - обемна лътност 850 kg/m³ - размери на блокчето (LxBxH в mm) 500 x 120 x 238 - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.34 - шумоизолация (dB) 44 - якост на натиск (N/mm²) 10 Зидарски разтвор за зидария с дебелина 12 см: - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.19
277 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ С ДЕБЕЛИНА 250мм | 53.34 | м2 | Направа фасадна зидария с керамични блокчета "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер" изпълнена със зидарски разтвор "POROTHERM TM" или еквивалентни В съответствие с БДС EN 771-1 | Керамични тухли за зидария с дебелина 25см - разходна норма за разтвор max 55 l/m³ - обемна лътност 750 kg/m³ - размери на блокчето (LxBxH в mm) 375 x 250 x 238 - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.26 - шумоизолация (dB) 49 - якост на натиск (N/mm²) 10 Зидарски разтвор за зидария с дебелина 25см: - топлопроводимост (λ10 dryW/mK) 0.19
278 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА ЗА ПЪЛНЕЖ | 2.3 | м2 | Направа на вътрешна зидария от газобетонни блокчета YTONG изпълена със зидарски разтвор Баумит ПланоФикс илиеквивалентни В съответствие с БДС EN 771-4
279 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | ІІ. | ТЕНЕКИДЖИЙСКИ РАБОТИ
280 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ СЪС СТ.БЕТ.ПОЯСИ - ШИРИНА 510мм | 36 | м | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА 0,7 ММ С ПРАХОВО ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ RAL9006 И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ СЪС СТ.БЕТ.ПОЯСИ - ШИРИНА 510мм
281 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ШИРИНА 560мм | 105.5 | м | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЗАВЪРШВАЩА ШАПКИ ПО ПОКРИВНИ БОРДОВЕ OT ЛАМАРИНА 0,7 ММ С ПРАХОВО ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ RAL9006 И ОКОМПЛЕКТОВКА С МЕТАЛНИ ШИНИ И ВОДАЧИ ЗА МОНТАЖ КЪМ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ - ШИРИНА 560мм
282 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛ ЗА ДЕЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ШИРИНА 150мм - ПО ПОДОВЕ | 10.6 | м | Доставка и монтаж на делатационна фуга с ширина 150 мм по подове MIGUTEC на фирма "MIGUA" | Профил за делатационна фуга, състояща се от: гъвкава еластомерна вложка - устойчивост на температурно износване -30ºС до +120ºС - алуминиеви скоби с клетъчни гумени уплътняващи ивици, за да компенсират неравностите на повърхността на сградата - двойна защита срещу вода, чрез двойно плъзгане на уплътнителната вложка в металните профили
283 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОФИЛ ЗА ДЕЛАТАЦИОННИ ФУГИ С ШИРИНА 150мм - ПО СТЕНИ | 17.4 | м | Доставка и монтаж на делатационна фуга с ширина 150 мм по стени MIGUTEC на фирма "MIGUA" | Профил за делатационна фуга, състояща се от: гъвкава еластомерна вложка - устойчивост на температурно износване -30ºС до +120ºС - алуминиеви скоби с клетъчни гумени уплътняващи ивици, за да компенсират неравностите на повърхността на сградата - двойна защита срещу вода, чрез двойно плъзгане на уплътнителната вложка в металните профили
284 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ | 77.5 | м | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ DN 105 | Горещо-поцинкована стоманена ламарина с дебелина ≥ 0,6мм Прахово боядисване в цвят RAL 9006
285 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ | 7 | бр | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ КАЗАНЧЕТА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ DN 105 | Горещо-поцинкована стоманена ламарина с дебелина ≥ 0,6мм Прахово боядисване в цвят RAL 9006
286 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КОЗИРКА | 5.6 | м2 | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ЛАМАРИНЕНА ОБШИВКА С ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ ВЪРХУ КОЗИРКА | ЛАМАРИНА 0,7 ММ С ПРАХОВО ПОЛИЕСТЕРНО ПОКРИТИЕ RAL9006
287 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | ІІІ. | ЗАМАЗКИ И НАСТИЛКИ
288 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОНОВА ЗАМАЗКА ЗА НАКЛОН ПО ПОКРИВИ С ПОКРИТИЕ 50мм | 63.5 | м2 | - съгласно описание на позицията, замазка отговаряща на стандарт БДС EN 13813
289 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ХОЛКЕР С КАТЕТ МИН 70мм | 32.5 | м | Съгласно описание на позицията | Еластична, водонепропусклива замазка за оформяне на холкери, производство на Вебер България или еквивалентна
290 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 100мм | 5.5 | м2 | - съгласно описание на позицията, замазка отговаряща на стандарт БДС EN 13813
291 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | V. | ДЪРВОДЕЛСКИ РАБОТИ
292 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ДЪСЧЕНА ОБШИВКА НА ДЪРВЕНА СКАРА ЗА ПОКРИВАНЕ НА КОЗИРКА | 5.6 | м2 | съгласно описание на позицията
293 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | VI. | ОБЛИЦОВЪЧНИ РАБОТИ
294 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ФУГА 2мм | 11.7 | м2 | Направа фаянсова облицовка по стени с бели фаянсови плочки с размер 25/33см- вид "Бяла мат 5315" на "Кай Груп", вкл. фугиране или еквивалентни В съотвествие с ЕN14411 | Керамични плочки с водопоглъщаемост Е˃10%
295 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ФУГИРАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ НА ФУГА 2мм | 11.7 | м2
296 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | VII. | МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ
297 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАШИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ И ГРЕДИ | 120.75 | м2 | Направа на машинна гипсова мазилка по тавани и греди Баумит RATIO 1000 или еквивалентна. В съответствие с БДС EN 13279-1 Включително грундиране с Баумит Грунд или еквивалентен. | Максимална зърнометрия: 0,6 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2,5 N/mm2 Якост на опън (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 10 mm, таван: 8 mm Максимална дебелина на мазилката: 25 mm в един работен ход
298 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАШИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | 268.8 | м2 | Направа на машинна гипсова мазилка по стени Баумит RATIO 1000, вътрешна мазилка за загладени повърхности или еквивалентна. В съответствие с БДС EN 13279-1 Включително грундиране с Баумит Грунд или еквивалентен. | Максимална зърнометрия: 0,6 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2,5 N/mm2 Якост на опън (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 10 mm, таван: 8 mm Максимална дебелина на мазилката: 25 mm в един работен ход
299 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НА ФИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ И ГРЕДИ | 120.75 | м2 | Направа на финна гипсова мазилка по тавани и греди Baumit FinoBello, обогатена с минерални добавки, особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане или еквивалентна. В съответствие с БДС EN 13279-1 | Максимална зърнометрия: 0,1 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2 N/mm2 Якост на сцепление (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 1 mm, таван:18 mm Максимална дебелина на мазилката: 40 mm в един работен ход
300 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФИННА ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО СТЕНИ | 268.8 | м2 | Направа на финна гипсова мазилка по стени Baumit FinoBello, обогатена с минерални добавки, особено фина шпакловъчна смес на гипсова основа, за вътрешно полагане или еквивалентна В съответствие с БДС EN 13279-1 | Максимална зърнометрия: 0,1 mm Якост на натиск (на 28-мия ден): > 2 N/mm2 Якост на сцепление (на 28-мия ден): > 1,0 N/mm2 Коеф.на топлопроводност λ10,сух: мин.около 0.47 W/mK Минимална дебелина на мазилката: стени: 1 mm, таван:18 mm Максимална дебелина на мазилката: 40 mm в един работен ход
301 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ГРУНДИРАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАН И ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ФАСАДНА МАЗИЛКА | 306.44 | м2 | Грундиране на основата преди силикатна фасадна мазилка с грунд"UniPrimer" на фирма "Baumit" или еквивалентен В съответствие с БДС EN 13279-1 | Паропропусклив универсален грунд, изравнява попиващата способност на основата и служи за свързващ мост преди полагане на Баумит пастообразни мазилки. Без разтворители.
302 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ФАСАДНА МАЗИЛКА ТИП СИЛИКАТНА ЦВЯТ БЯЛ, ВЛАЧЕНА СТРУКТИРА | 306.44 | м2 | Направа фасадна силикатна мазилка вид"SilikatTop" на фирма "Baumit", влачена структура с едрина 3 мм и цвят бял или еквивалентна В съответствие с БДС EN 15824 вкл.PVC профил за уплътняване на фугите м/у дограма и ТИ с-ма и PVC винкел със стъклофибърна мрежа за армиране на ъгли/ръбове на фасадна ТИ. Системно решение. | Външна силикатна мазилка вид"SilikatTop Пастообразна мазилка на основа калиево водно стъкло, водоотблъскваща, силно паропропусклива, за външно полагане. Зърнометрия - 3 мм., обемна плътност - около 1,8 kg/dm3, коефициент на топлопроводимост λ≤0,70 W/mK, коефициент на водопоглъщане w≤0,25 kg/m3h0,5
303 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | VIII. | НАСТИЛКИ
304 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДОВЕН ПОД НА ПАНА 600х600мм С ПОКРИТИЕ ГРАНИТОГРЕС НА КОНСТРУКЦИЯ ОТ МЕТАЛНИ КРАЧЕТА И МЕТАЛНИ СТРИНГЕРИ С ВИСОЧИНА 500мм | 67.5 | м2 | Доставка на двоен под Nortec L38, Плоскости от калциев сулфат, обкрайчващ PVC кант служещ за предпазване от влага и наранявания, растер 600х600, върху прецизно регулируеми крачета H- 510 мм /+45/-60мм/, изработени от галванизирана стомана, PVC шапки за перфектно фиксиране на плочите, гумена лента за връзки към стени и колони и т.н с цел шумоизолация, с крайно покритие гранитогрес или еквивалентен | - съгласно описание на позицията; - Реакция на пожароустойчивостта на носещия панел съгласно DIN 4102-1 -Нормално горими Реакция на пожароустойчивостта на носещия панел съгласно EN 13501-1 -H213 - Невъзможно е да се възпламени Пожароустойчивост на системата съгласно DIN 4102-2 - F30 Пожароустойчивост на системата съгласно EN 13501-2 REI30 - шумозащита съгласно ISO140 -крайно покритие гранитогрес
305 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ЦОКЪЛЕН ПРОФИЛ КЪМ ДВОЕН ПОД | 40 | м | съгласно описание на позицията. Съобразно с вида на двойния под.
306 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ГРАНИТОГРЕС В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ НА ЛЕПИЛО | 4.87 | м2 | Направа настилка в санитарни помещения с подови плочи, сив цвят, вид "SP7808" на фирма"Кай Груп", размери 33,3х33,3 см или еквивалентни Включително фугиране. В съотвествие с ЕN14411 | Коефициент на приплъзване R9 Реакция на огън A1fl Разрушаващо натоварване > 700 N
307 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ФУГИРАНЕ НА ГРАНИТОГРЕС В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ | 4.87 | м2 | съгласно описание на позицията
308 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА ФИНИШ ШЛАЙФАН БЕТОН ВЪРХУ ПОДОВЕ ОТ АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА | 725.63 | м2 | Направа на финиш шлайфан бетон, /вкл. Инпрегнатор/, отговарящ на БДС EN 206:2013+A1:2016 - Фуги - полиетиленово въже Roc Еthafoam и полиуретанов пълнител за запълване на конструктивни (машинно рязани) фуги Roc PU 925 | Да се предвиди епоксидно покритие в/у шлайфания бетон за предпочитане продукт на SIKA ИЛИ ISOMAT или подобно
309 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | IX. | БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ
310 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВКИ ПО ТАВАНИ С БЯЛ ЛАТЕКС -ТРИКРАТНО | 120.75 | м2 | Боядисване с латексова боя /в цвят/ по тавани - вид "Baumit Divina Professionell" на фирма"Баумит" или еквивалентен | Латексова боя Baumit Divina Professionell покриваща клас 1, коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, устойчива на миене, дишаща, без разтворители, без мирис. Цвят съгласно изискване на Възложителя.
311 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И БОЯДИСВАНЕ НА НОВИ ШПАКЛОВКИ ПО СТЕНИ С БЯЛ ЛАТЕКС -ТРИКРАТНО | 257.1 | м2 | Боядисване с латексова боя /в цвят/ по стени - вид "Baumit Divina Professionell" на фирма"Баумит" или еквивалентен | Латексова боя Baumit Divina Professionell покриваща клас 1, коприненоматова дисперсна боя за вътрешно приложение с клас на изтриваемост в мокро състояние 2, съгласно EN 13300, устойчива на миене, дишаща, без разтворители, без мирис. Цвят съгласно изискване на Възложителя.
312 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ГРУНДИРАНЕ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ | 554.62 | м2 | Грундиране на стоманени повърхности с антикорозионен грунд "Леко"на фирма "Оргахим" или еквивалентен
313 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Второстепенна метална конструкция за монтаж на термопанели | 406.9 | м2
314 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Метални Х връзки покрив | 110.14 | м2
315 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Метални профили стълба | 37.58 | м2
316 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И БОЯДИСВАНЕ С БОЯ ПО СТОМАНЕНИ ПОВЪРХНОСТИ RAL 7035 | 554.62 | м2 | Боядисване с полиестерна боя по стоманени повърхности RAL 7035, пожарозащита ЕI30 | С оценено съответствие от ГД ПБЗН
317 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Второстепенна метална конструкция за монтаж на термопанели | 406.9 | м2
318 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Метални Х връзки покрив | 110.14 | м2
319 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Метални профили стълба | 37.58 | м2
320 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | X. | ХИДРО И ТОПЛОИЗОЛАЦИИ НА СГРАДИ
321 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА ТИП APP МЕМБРАНА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ВТОРИЯ С ПОСИПКА | 85.27 | м2 | Направа на хидроизолация от два пласта тип АРР мембрана, газопламъчно залепване, втория пласт с минерална посипка Bauder KARAT или еквивалентна | Полимербитумна SBS/APP мембрана, горна повърхност мин.шисти, долна повърхност фолио. Армировка - комбиниран полиестер 300 гр./м². Дебелина (мм.):5,2 мм. съгласно DIN EN 1849-1; Огъваемост при ниски температури съгласно DIN EN 1109 ≤-25 отгоре ≤-40 отдолу; Топлоустойчивост съгласно DIN EN 1110 ≥+150 отгоре ≥+120 отдолу; Якост на опън съгласно DIN EN 12311-1 ≥1450 (N / 50 mm); Относително удължение при опън съгласно DIN EN 12311-1 ≥23 (%)
322 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД | 85.27 | м2 | съгласно избраната АРР мембрана
323 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ТИП PVC | 676.75 | м2 | Направа на покривна хидроизолация РVC фолио Sikaplan®-15 G -1,5 мм на фирма "SIKA" или еквивалентна | Полимерна, армирана, многослойна, синтетична, листова, хидроизолационна мембрана за покриви на базата на висококачествен поливинилхлорид (PVC), в съответствие с EN 13956. Реакция на огън в съответствие с EN 13501-1.Устойчивост на външен огън, изпитана в съответствие ENV 1187 и класификация в съответствие EN 13501-5: BROOF(t1), BROOF(t3).
324 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ В САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ | 5.844 | м2 | Направа мазана хидроизолация по подове и стени санитарни възли с "Baumacol Proof" на фирма "Baumit" включително монтаж на хидроизолационна лента по ръбовете на помещенията, или еквивалентна | Мазана хидроизолация Baumacol Proof - Еднокомпонентно, трайноеластично хидроизолационно покритие за безфугово хидроизолиране на вътрешни помещения под керамични покрития, отговорящо на стандарт БДС EN 14891
325 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ОСНОВИ НА ДЪЛБОЧИНА МИН 120см | 380 | м2 | съгласно описание на позицията | Напр.Изоеласт, подх.материал на Церезит или Вебер
326 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ОТ ДВА ПЛАСТА ТИП SBS МЕМБРАНА | 788.9 | м2 | Направа двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи- долен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Venus FC 3 mm", -20⁰С на фирма "GENERAL MEMBRANE", горен пласт с дебелина 3мм от еластомерна SBS мембрана с покритие от кварцов пясък вид"Venus FC 3 mm", -20⁰С на фирма "GENERAL MEMBRANE", включително грундиране на основата с готов битумин грунд "General Primer" на фирма "GENERAL MEMBRANE" или еквивалентни | Двупластова хидроизолация на газопламъчен монтаж на основи SBS мембрана, произведена от висококачествен дистилиран битум, модифициран с еластомерни полимери, стирен бутадиен стирен и стабилизиращ пълнител, с покритие от кварцов пясък вид , долен пласт с дебелина 3 мм, устойчивост на -20⁰С горен пласт - SBS мембрана, произведена от висококачествен дистилиран битум, модифициран с еластомерни полимери, стирен бутадиен стирен и стабилизиращ пълнител, с покритие от кварцов пясък вид , долен пласт с дебелина 3 мм, устойчивост на -20⁰С , включително грундиране на основата с готов битумин грунд подходящ за гореописаната система, отговаряща на БДС EN 13707:2013
327 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ИЗОЛАЦИОННО ПОЛИЕТИЛЕНОВО ФОЛИО - ПАРОИЗОЛАЦИЯ | 1487.65 | м2 | съгласно описание на позицията | Например VEDAG
328 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ВЪНШНИ СТЕНИ С ДЕБЕЛИНА 80 MM – ЕPS–F (ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 299.84 | м2 | Направа на топлоизолация по фасади с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035 W/mK с дебелина 8см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентна | EPS StarTherm - сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства, обемна плътност 15-18 кг/м3, коефициент на топлопроводимост λ≤0.035W/mK с дебелина 8 см, клас на горимост Е /евро клас/ съгласно ЕN 13501-1, включително дюбели. Baumit StarTex - Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 г/м2., включително лепило и шпакловка: Baumit StarContact -лепилна и шпакловъчна смес, подходяща за лепене и шпакловане на всички видове топлоизолационни плоскости, произведена с бял цимент, с изключително добра паропропускливост.
329 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО СТРАНИЦИ НА ПРОЗОРЦИ С ДЕБЕЛИНА 30 MM – ЕPS–F (ЕКСПАНДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 4 | м2 | Направа на топлоизолация по фасади с експандиран полистирол вид"EPS StarTherm" на фирма "Baumit" с λ≤0.035 W/mK с дебелина 8см, включително дюбели, един пласт стъклотекстилна мрежа"Baumit StarTex", лепило и шпакловка "Baumit StarContact" или еквивалентна | EPS StarTherm - сиви фасадни плочи от експандиран полистирен с подобрени топлоизолационни свойства, обемна плътност 15-18 кг/м3, коефициент на топлопроводимост λ≤0.035W/mK с дебелина 8 см, клас на горимост Е /евро клас/ съгласно ЕN 13501-1, включително дюбели. Baumit StarTex - Алкалоустойчива стъклотекстилна мрежа за армиране на шпакловки при големи повърхности, за поемане на въздействия и напрежения при интегрираните топлоизолационни системи, тегло 145 г/м2., включително лепило и шпакловка: Baumit StarContact -лепилна и шпакловъчна смес, подходяща за лепене и шпакловане на всички видове топлоизолационни плоскости, произведена с бял цимент, с изключително добра паропропускливост.
330 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ЧЕЛАТА НА ПОКРИВНИТЕ БОРДОВЕ С ДЕБЕЛИНА 30 MM – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 60.92 | м2 | Направа на топлоизолация по челата на покривните бордове с деб.30 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" или еквивалентна | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
331 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ И ТАВАНИ С ДЕБЕЛИНА 120 MM – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 155.14 | м2 | Направа на топлоизолация по покриви и тавани с деб.120 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" или еквивалентна | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
332 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ С ДЕБЕЛИНА 60 MM – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 697.03 | м2 | Направа на топлоизолация под настилки с деб.60 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
333 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПОД НАСТИЛКИ С ДЕБЕЛИНА 20 MM ЗА ЗАЩИТЕ НА ХИДТО-/ПАРОИЗОЛАЦИИИ – XPS (ЕКСТРУДИРАН ПЕНОПОЛИСТИРОЛ), С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK, НА ЛЕПИЛО И ДЮБЕЛИ, С PVC(СТЪКЛОФИБЪРНА) МРЕЖА, ЪГЛИ С МРЕЖА И ШПАКЛОВКА | 28.6 | м2 | Направа на топлоизолация под настилки с деб.20 мм с XPS на фирма "AUSTROTERM" или еквивалентна | AUSTROTHERM XPS, стандартизиран съгласно EN13164:2012 + A1:2015FIW (NB 0751) - Коефициент на топлопроводност λ≤0,036W/mK - Якост на натиск 300 m²K/W - Реакция на огън клас Е - Водопоглъщане при продължително пълно потопяване - 0,7 - Водопоглъщане чрез дифузия - 5 - Устойчивост на циклично замразяване-размразяване след продължително водопоглъщане чрез дифузия - 2
334 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ - МИНЕРАЛНА ВАТА С ОБЕМНО ТЕГЛО 140кг/м3 И ДЕБЕЛИНА 50мм РЕДЕНА, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,035 W/MK | 640 | м2 | Направа на топлоизолация по покриви с твръда минерална вата с обемно тегло 140 кг./м3 и дебелина 50 мм, коеф.на топлопроводимост Λ=0,036 W/MK - ROCKWOOL Hardrock Energy на фирма "ROCKWOOL" или еквивалентна | Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Точково натоварване 500 N Якост на натиск при 10% деформация ≥ 30 kPa Издръжливост на опън, перпен- дикулярен на повърхността на плочата ≥ 10 kPa Водопоглъщане (кратък период) ≤ 1 kg/m2 Водопоглъщане (дълъг период) ≤ 3 kg/m2
335 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОКРИВИ - МИНЕРАЛНА ВАТА С ОБЕМНО ТЕГЛО 100кг/м3 И ДЕБЕЛИНА 100мм РЕДЕНА, С КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРОВОДНОСТ Λ=0,040 W/MK | 640 | м2 | Направа на топлоизолация по покриви с твръда минерална вата с обемно тегло 140 кг./м3 и дебелина 100 мм, коеф.на топлопроводимост Λ=0,036 W/MK- ROCKWOOL Hardrock Energy на фирма "ROCKWOOL" или еквивалентна | Клас на горимост А1 съгласно БДС EN 13501-1 Точково натоварване 500 N Якост на натиск при 10% деформация ≥ 30 kPa Издръжливост на опън, перпен- дикулярен на повърхността на плочата ≥ 10 kPa Водопоглъщане (кратък период) ≤ 1 kg/m2 Водопоглъщане (дълъг период) ≤ 3 kg/m2
336 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САНДВИЧ ТЕРМОПАНЕЛИ – 120мм ПО СТЕНИ С ВЕРТИКАЛНО РЕДЕНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ В ОКОМПЛЕКТОВКА СЪС СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ СПОРЕД ИЗБРАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЦВЯТ RAL 9006; ОБНЕУСТОЙЧИВОСТ НА ПРОДУКТА - EI 120, КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ Λ=0,28 W/MK | 1198.62 | м2 | Съгласно описание на позицията. Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" или еквивалентни | Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" - Метални лица, предварително боядисан поцинкован стоманен лист в съответствие с EN10346 и EN10169 - Покритие на стоманения лист – 25 микрона полиестер - Изолационен слой пожароустойчива минерална вата, клас А1 - Коефициент на топлопроводимост ʎ=0,040 W/mK - Реакция на огън А2-s1, d0 (EN 13501-1) - Коефициент на топлопреминаване – 0,33 W/m2K - Звукоизолация – Rw=30-30.5 dB
337 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САНДВИЧ ТЕРМОПАНЕЛИ – 60мм С ПЪЛНЕЖ ОТ МИНЕРАЛНА ВАТА ПО СТЕНИ С ВЕРТИКАЛНО РЕДЕНЕ НА СТОМАНЕНА КОНСТРУКЦИЯ В ОКОМПЛЕКТОВКА СЪС СКРЕПИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЛАМАРИНЕНИ ОБШИВКИ СПОРЕД ИЗБРАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ ЦВЯТ RAL 9006, КОЕФИЦИЕНТ НА ТОПЛОПРЕМИНАВАНЕ Λ=0,28 W/MK | 36.75 | м2 | Съгласно описание на позицията. Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" или еквивалентни | Сандвич панели HIPERTEC WALL производиство на фирма "METECNO" - Метални лица, предварително боядисан поцинкован стоманен лист в съответствие с EN10346 и EN10169 - Покритие на стоманения лист – 25 микрона полиестер - Изолационен слой пожароустойчива минерална вата, клас А1 - Коефициент на топлопроводимост ʎ=0,040 W/mK - Реакция на огън А2-s1, d0 (EN 13501-1) - Коефициент на топлопреминаване – 0,33 W/m2K - Звукоизолация – Rw=30-30.5 dB
338 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | XI. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТИ
339 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | D1 | 12.8 | м2
340 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Външна метална врата: -метална рамка; RAL9006 -крило - листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 | 1 | бр. | Доставка и монтаж двукрила, плътна, метална врата с размер 400/320см и вградена пешеходна врата с рамери 100/320 см, фабрично боядисана с полиуретанова боя с цвят RAL9006, сигнатура D1, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки, панти от неръждаема стомана, вид на вратата "........" на фирма "I......" или еквивалентна | - съгласно описание на позицията
341 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | D2 | 3.2 | м2
342 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Външна метална врата: -метална рамка; RAL9006 -крило - листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 -остъклена част - двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло | 1 | бр. | съгласно описание на позицията
343 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | D3 | 3 | м2
344 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Вътрешна метална врата: -димоуплътнена, самозатваряща се врата -огнеустойчивост EI90 | 1 | бр. | Доставка и монтаж еднокрила, плътна, димоуплътнена, метална врата с граница на пожароустойчивост EI90 и размер 120/250 см, фабрично боядисана с полиуретанова боя с цвят RAL9006, сигнатура D3, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки, панти от неръждаема стомана, вид на вратата + АНТИПАНИК, АКО Е НЕОБХОДИМО!!! ".............." на фирма "..........." или еквивалентна | - съгласно описание на позицията - да притежава становище за допустимост издадено от ГД ПБЗН
345 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | D4 | 3.12 | м2
346 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Външна метална врата: -метална рамка; RAL9006 -крило-листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 | 1 | бр. | Доставка и монтаж еднокрила, плътна, метална врата с размер 120/260 см, фабрично боядисана с полиуретанова боя с цвят RAL9006, сигнатура D4, в комплект с механизъм за самозатваряне, секретна брава, патрон и дръжки с цвят, панти от неръждаема стомана, вид на вратата "..............." на фирма ".........." или еквивалентна | - съгласно описание на позицията
347 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | D5 | 11.06 | м2
348 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Външна решетъчна врата: -метална рамка; -крило-листова ламарина с PU пълнеж; RAL9006 | 2 | бр. | Доставка и монтаж двукрила, решетъчна, метална врата с размер 276,5/200 см, покрита с мрежа с полиестерно покритие RAL9006, сигнатура D5, секретна брава, патрон и дръжки с цвят, панти от неръждаема стомана, вид на вратата "..........." на фирма ".........." или еквивалентна
349 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | D6 | 2.94 | м2
350 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Вътрешна таблена врата: -към санитарни помещения | 2 | бр. | Доставка и монтаж на еднокрила, неостъклена HPL врата с размер 70/210 см, сигнатура D6. Табла Eндуро, HPL, Цвят NON STANDART, Meтална каса 10 см, долен + горен панел, обикновена тръбна дръжка, патрон, включително боядисване в цвят по избор на фирма " Porta Doors " или еквивалентна
351 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | D7 | 2.1 | м2
352 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Вътрешна таблена врата: -към помещения с общо ползване | 1 | бр. | съгласно описание на позицията
353 | 3.3.1.2 | Арх. | Север | XII. | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРОЗОРЦИ
354 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | W1 | 8.3 | м2
355 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Отваряем прозорец: - профил PVC петкамерен; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -ролетна слънцезащитна щора; RAL9006 -коефициент на топлопреминаване U=1,4 W/m2K 2765/1500 /отваряемо крило двуосно 750/1500/ | 2 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец ПВЦ петкамерна система Q-72, клас "А" с 3 мм.дебелина на стените и 72 мм монтажна ширина на фирма "ETEM", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw = 0,9 W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,4 W/ m²·K , размер на прозореца 276.5/150см, отваряема част двуосно 75/150 см., вкл.противонасекомна мрежа и ролетна слънцезащитна щора RAL9006, сигнатура W1, или еквивалентен | Шумоизолация Rw = 37 Db Устойчивост на вятър Клас C2 Водонепропускливост - Клас 5 A Въздухопроницаемост - Клас 4
356 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | W2 | 4.38 | м2
357 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Неотваряем прозорец: -профил AL с прекъснат термомост; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -огнеустойчивост EI90 -коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/m2K 2500/1750 | 1 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец алуминиева система ............., ..дебелина на стените.на фирма ".............", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw =........... W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,7 W/ m²·K, огнеустойчивост EI90 , размер на прозореца 250/175см, сигнатура W2, или еквивалентен | Шумоизолация …………... Устойчивост на вятър …………... Водонепропускливост …………... Въздухопроницаемост …………… С оценено съответствие от ГД ПБЗН
358 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | W3 | 36 | м2
359 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Неотваряем прозорец: -профил AL с прекъснат термомост; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/m2K 6000/1000 | 6 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец алуминиева система ETEM-E45,алуминиев профил с термично прекъсване, монтажна ширина 60 мм на фирма "ЕТЕМ", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw =1,2 W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,7 W/ m²·K , размер на прозореца 6000/1000см, сигнатура W3, или еквивалентен | Шумоизолация Rw = 42 Db Устойчивост на вятър Клас C5 Водонепропускливост - Клас E1200 Въздухопроницаемост - Клас 4
360 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | W4 | 6 | м2
361 | 3.3.1.2 | Арх. | Север |  | Неотваряем прозорец: -профил AL с прекъснат термомост; RAL9006 -двоен стъклопакет с нискоемисийно стъкло -коефициент на топлопреминаване U=1,7 W/m2K -огнеустойчивост EI90 6000/1000 | 1 | бр. | Доставка и монтаж фасаден прозорец алуминиева система ............., ..дебелина на стените.на фирма ".............", RAL9006 с коефициент на топлопреминаване Uw =........... W/ (m²·K), остъклен с двоен стъклопакет дебелина 32 мм с нискоемисийно стъкло, коефициент на топлопреминаване U≤1,7 W/ m²·K, огнеустойчивост EI90 , размер на прозореца 250/175см, сигнатура W2, или еквивалентен | Шумоизолация …………... Устойчивост на вятър …………... Водонепропускливост …………... Въздухопроницаемост …………… С оценено съответствие от ГД ПБЗН
362 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | МОНОЛИТНИ ЧАСТИ
363 | 3.3.1.2 | СК | Север | I | ЗЕМНИ РАБОТИ
364 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.1 | Изкоп, включително извозване на депо на хумосен пласт или насип, негоден за направа на обратен насип | 3600 | m3
365 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.2 | Обратен насип от строителна почва от депо или трошен камък (по преценка на Възложител) | 2250 | m3
366 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.3 | Обратен насип от трошен камък | 600 | m3
367 | 3.3.1.2 | СК | Север | II | ФУНДАМЕНТИ
368 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1 | Монолитни фундаменти
369 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.1 | Подложен бетон С 10/12 | 75 | m3
370 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.2 | Бетон клас С 25/30 | 240 | m3
371 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.3 | Бетон клас С 30/37 за замонолитка на колони във фундаментна чашка | 7 | m3
372 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.4 | Кофраж | 151 | m2
373 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.5 | Армировка | 16500 | kg
374 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2 | Монолитна фундаментна скара и чашки
375 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.1 | Подложен бетон С 10/12 | 8 | m3
376 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.2 | Бетон клас С 25/30 | 70 | m3
377 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.3 | Кофраж | 82 | m2
378 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.4 | Армировка | 9500 | kg
379 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3 | Cтоманобетонни стени
380 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3.1 | Бетон клас С 25/30 | 19 | m3
381 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3.2 | Кофраж | 151 | m2
382 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3.3 | Армировка | 2395 | kg
383 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4 | Монолитни подколонници при стоманени колони и комини
384 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4.1 | Подложен бетон С 10/12 | 0.5 | m3
385 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4.2 | Бетон клас С 25/30 | 39 | m3
386 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4.3 | Кофраж | 79 | m2
387 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4.4 | Армировка | 3100 | kg
388 | 3.3.1.2 | СК | Север | III | МОНОЛИТНИ ЧАСТИ - ХАЛЕ
389 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1 | Монолитна настилка
390 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.2 | Бетон клас С 25/30 | 203 | m3
391 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.3 | Кофраж | 32 | m2
392 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.4 | Армировъчна стомана клас B500B (или фибри по детайл на изпълнителя) | 12000 | kg
393 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2 | Монолитен цокъл
394 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.1 | Бетон клас С 25/30 | 30 | m3
395 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.2 | Кофраж | 180 | m2
396 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.3 | Армировка | 2300 | kg
397 | 3.3.1.2 | СК | Север | IV | ВРЪХНА КОНСТРУКЦИЯ - ТЕХ. СГРАДА
398 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1 | Настилка на ±0.00
399 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.1 | Подложен бетон С 10/12 | 3.5 | m3
400 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.2 | Бетон клас С 25/30 | 30 | m3
401 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.3 | Кофраж | 90 | m2
402 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1.4 | Армировка | 1800 | kg
403 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2 | Монолитни колони
404 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.1 | Бетон клас С 25/30 | 16.8 | m3
405 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.2 | Кофраж | 164 | m2
406 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2.3 | Армировка | 3930 | kg
407 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3 | Монолитни плочи и греди на кота +3.76
408 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3.1 | Бетон клас С 25/30 | 19.1 | m3
409 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3.2 | Кофраж | 115 | m2
410 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3.3 | Армировка | 3255 | kg
411 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4 | Монолитни плочи греди и пояси на кота +7.30
412 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4.1 | Бетон клас С 25/30 | 20.8 | m3
413 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4.2 | Кофраж | 148 | m2
414 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4.3 | Армировка | 2985 | kg
415 | 3.3.1.2 | СК | Север | V | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
416 | 3.3.1.2 | СК | Север | 5.1 | Стомана покривни връзки | 4000 | кг
417 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 100 | м2
418 | 3.3.1.2 | СК | Север | 5.2 | Стомана за фасада | 16700 | кг
419 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 400 | м2
420 | 3.3.1.2 | СК | Север | 5.3 | Стомана под трафопост | 560 | кг
421 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 20 | м2
422 | 3.3.1.2 | СК | Север | 5.5 | Перфорирана ламарина 3 мм под чакъл | 20 | м2
423 | 3.3.1.2 | СК | Север | 5.6 | Решетъчни скари | 5 | м2
424 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | СГЛОБЯЕМА СТОМАНОБЕТОНОВА КОНСТРУКЦИЯ
425 | 3.3.1.2 | СК | Север | I | СГЛОБЯЕМИ ЧАШКИ ЗА КОЛОНИ
426 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1 | Сглобяем елемент чашка на колона Ч1 160/160/155 | 8 | бр.
427 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Фундаменти чашки за колони, изпълнени на 2 части (половин сглобяем елемент) с армировка за връзка с монолитната бетонова плоча.
428 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Вътрешната страна на чашката награпавен кофраж при използване на трапецовидни летви или структурни матрици.
429 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон - C30/37 - 2.71 m3 за 1бр.
430 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Отвора в чашката - 90/90/155 cm
431 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 550 kg за 1бр.
432 | 3.3.1.2 | СК | Север | II | КОЛОНИ
433 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm KD7,KE7,KF7 | 3 | бр.
434 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон - C35/45
435 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон - 7.30 м3
436 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - 70/70 см
437 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 14.82 м
438 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Оформяне стъпката - награпавено
439 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Камертон в горен край
440 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Изпълнение - гладък видим бетон
441 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ръбове - скосени
442 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 1400 kg за 1бр. (В500В)
443 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 170kg за 1бр.
444 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm KD1,KE1,KF1 | 3 | бр.
445 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон - C35/45
446 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон - 6.75 м3
447 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - 70/70 см
448 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 13.72 м
449 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Оформяне стъпката - награпавено
450 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Камертон в горен край
451 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Изпълнение - гладък видим бетон
452 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ръбове - скосени
453 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 1300 kg за 1бр. (В500В)
454 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 140kg за 1бр.
455 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КC4,KG4 | 2 | бр.
456 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон - C35/45
457 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон - 7.10 м3
458 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - 70/70 см
459 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 14.44 м
460 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Оформяне стъпката - награпавено
461 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Изпълнение - гладък видим бетон
462 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ръбове - скосени
463 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 1200 kg за 1бр. (В500В)
464 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 80kg за 1бр.
465 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КC2,KG2 | 2 | бр.
466 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон - C35/45
467 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон - 6.90 м3
468 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - 70/70 см
469 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 14.08 м
470 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Оформяне стъпката - награпавено
471 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Изпълнение - гладък видим бетон
472 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ръбове - скосени
473 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 1200 kg за 1бр. (В500В)
474 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 90kg за 1бр.
475 | 3.3.1.2 | СК | Север | 5 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КC7,KG7 | 2 | бр.
476 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон - C35/45
477 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон - 7.25 м3
478 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - 70/70 см
479 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 14.80 м
480 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Оформяне стъпката - награпавено
481 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Изпълнение - гладък видим бетон
482 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ръбове - скосени
483 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 1300 kg за 1бр. (В500В)
484 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 140kg за 1бр.
485 | 3.3.1.2 | СК | Север | 6 | Сглобяем елемент - колони 70/70cm КC1,KG1 | 2 | бр.
486 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон - C35/45
487 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон - 6.75 м3
488 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - 70/70 см
489 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 13.72 м
490 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Оформяне стъпката - награпавено
491 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Изпълнение - гладък видим бетон
492 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ръбове - скосени
493 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 1250 kg за 1бр. (В500В)
494 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 120kg за 1бр.
495 | 3.3.1.2 | СК | Север | III | ПОКРИВНИ ГРЕДИ
496 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1 | Сглобяеми фасадни покр. греди L=6.65m 4400 02 | 8 | бр.
497 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон- С40/50
498 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - правоъгълно
499 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ширина - 30 cm
500 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Височина - 60 cm
501 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 6.65 m
502 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон -1.15m3 за 1 греда
503 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 275 kg за 1 бр. (B500B) за 1 греда
504 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 30 kg за 1 греда
505 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Еластомерен лагер t=10mm - 2 бр. за 1 греда
506 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2 | Сглобяеми фасадни покр. греди L=7.08m 4404 06 | 6 | бр.
507 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон- С40/50
508 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - правоъгълно
509 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ширина - 30 cm
510 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Височина - 60 cm
511 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 7.08 m
512 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон -1.23m3 за 1 греда
513 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 275 kg за 1 бр. (B500B) за 1 греда
514 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 70 kg за 1 греда
515 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Еластомерен лагер t=10mm - 2 бр. за 1 греда
516 | 3.3.1.2 | СК | Север | 3 | Сглобяеми предварително напрегнати 2Т греди h=145cm 4100 | 3 | бр.
517 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон С40/50
518 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение двойно Т
519 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Стебло 15/64- cm
520 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ширина на горния пояс 75 cm
521 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ширина на долния пояс 32 cm
522 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Височина на горния пояс 15.0 см+ 6 cm
523 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Височина на долния пояс 24 см+ 6 cm
524 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Долен ръб вертикален
525 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента 22.04 m
526 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон 10.15. m3
527 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка 2300 kg за 1 бр. (B500B)
528 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Брой въжета 29броя А=0.93см², ∅12.5 Y 1860S7-22.04 m
529 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части 100 kg за 1 бр.
530 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Еластомерен лагер t=20mm 2 бр. за 1 греда
531 | 3.3.1.2 | СК | Север | 4 | Сглобяеми покривни столици L=6.67m 4300 02 | 8 | бр.
532 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Клас бетон- С40/50
533 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Сечение - трапецовидно
534 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Ширина - 20 - 30.5 cm
535 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Височина - 70 cm
536 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Дължина на елемента - около 6.67 m
537 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Бетон -1.15 m3 за 1 столица
538 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Армировка - 285 kg за 1 бр. (B500B) за 1 столица
539 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Закладни части - 40 kg за 1 греда
540 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Еластомерен лагер t=20mm - 2 бр. за 1 греда
541 | 3.3.1.2 | СК | Север | 5 | Малки железни части, S235, грундирани | 1000 | кг
542 | 3.3.1.2 | СК | Север |  | Малки железни части , двукратно грундирани срещу ръжда, като напр. анкерни плочи, закладни части с мустаци, шини от винкел, тръбни връзки и др.
543 | 3.3.1.2 | СК | Север | IV | ПОКРИВНА ЛАМАРИНА
544 | 3.3.1.2 | СК | Север | 1 | Покривна ламарина тип RUUKKI T153 – 41L-840 t=0.75mm или подобна | 250 | м2
545 | 3.3.1.2 | СК | Север | 2 | Покривна ламарина тип RUUKKI T153 – 41L-840 t=1.25mm или подобна | 500 | м2
546 | 3.3.2 |  |  |  | СЪОРЪЖЕНИЯ ПРИЛЕЖАЩИ КЪМ СГРАДИТЕ В ОЦ ЮГ И ОЦ СЕВЕР
547 | 3.3.2.1 |  | Юг |  | ВЪТРЕШНИ СТЪЛБИ ЗА ДОСТЪП И ЕВАКУАЦИЯ
548 | 3.3.2.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ НА СТЪЛБИЩЕ С ВИСОЧИНА 950мм | 25.9 | м | Направа на метален парапет- готови елементи с височина 950 мм.RAL 7035. Минимална пожарозащита EI 45
549 | 3.3.2.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СКАРИ ЗА СТЪПАЛА НА СТЪЛБИЩЕ - 900х270мм | 23 | бр | Доставка и монтаж на метални скари за стъпала на фирма "Лихтгитер" | Направа на стъпала от метални скари с размери 900х270 мм, монтаж към метални конструкции. Стъпала от пресовани решетъчни скари, обработени със специален кант срещу подхлъзване и заварени странични плочи. Всички заводски заварки се извършват в защитна газова среда. RAL 7035.Минимална пожарозащита EI 45.
550 | 3.3.2.1 | СК | Юг | 5.4 | Доставка и монтаж на вътрешна стълба | 1805 | кг
551 | 3.3.2.1 | СК | Юг |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 60 | м2
552 | 3.3.2.1 | ПБ | Юг |  | Противопожарно покритие за стълба по система с оценено съответствие от ГДПБЗН /площта е за един пласт/ | 60 | м2
553 | 3.3.2.1 |  | Север |  | ВЪТРЕШНИ СТЪЛБИ ЗА ДОСТЪП И ЕВАКУАЦИЯ
554 | 3.3.2.1 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ПАРАПЕТИ НА СТЪЛБИЩЕ С ВИСОЧИНА 950мм | 25.9 | м | Направа на метален парапет- готови елементи с височина 950 мм.RAL 7035. Минимална пожарозащита EI 45
555 | 3.3.2.1 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СКАРИ ЗА СТЪПАЛА НА СТЪЛБИЩЕ - 900х270мм | 23 | бр | Доставка и монтаж на метални скари за стъпала на фирма "Лихтгитер" | Направа на стъпала от метални скари с размери 900х270 мм, монтаж към метални конструкции. Стъпала от пресовани решетъчни скари, обработени със специален кант срещу подхлъзване и заварени странични плочи. Всички заводски заварки се извършват в защитна газова среда. RAL 7035.Минимална пожарозащита EI 45.
556 | 3.3.2.1 | СК | Север |  | Доставка и монтаж на вътрешна стълба | 1805 | кг
557 | 3.3.2.1 | СК | Север |  | Полагане на антикорозионна защита /площта е за един пласт/ | 60 | м2
558 | 3.3.2.1 | ПБ | Север |  | Противопожарно покритие за стълба по система с оценено съответствие от ГДПБЗН /площта е за един пласт/ | 60 | м2
559 | 3.3.2.2 |  | Юг |  | ВЪНШНИ СТЪЛБИ И СУХОТРЪБИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
560 | 3.3.2.2 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШОВА СТЪЛБА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ВИСОЧИНА 14м. И ШИРИНА 60см. ОБЕЗОПАСЯВАЩ КОШ, ЗАПОЧВАЩ ОТ 2м НАД ЗЕМЯТА, ЗАВЪРШВАЩА С МЕТАЛЕН ОБЕЗОПАСЯВАЩ ПАРАПЕТ И РЕШЕТЪЧНА ПЛОЩАДКА ; RAL 9007 | 1 | бр | Съгласно описание на позицията. Същaтa да бъдe праховобоядисанa в RAL9006
561 | 3.3.2.2 | ПБ | Юг |  | Доставка и монтаж на сухотръбия за противопожарни нужди, в комплект със спирателната арматура към тях. Дължина 16м. Включена корозионна защита. | 1 | бр
562 | 3.3.2.2 |  | Север |  | ВЪНШНИ СТЪЛБИ И СУХОТРЪБИЯ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
563 | 3.3.2.2 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШОВА СТЪЛБА ЗА ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ И АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С ВИСОЧИНА 14м. И ШИРИНА 60см. ОБЕЗОПАСЯВАЩ КОШ, ЗАПОЧВАЩ ОТ 2м НАД ЗЕМЯТА, ЗАВЪРШВАЩА С МЕТАЛЕН ОБЕЗОПАСЯВАЩ ПАРАПЕТ И РЕШЕТЪЧНА ПЛОЩАДКА ; RAL 9007 | 1 | бр | Съгласно описание на позицията. Същaтa да бъдe праховобоядисанa в RAL9006
564 | 3.3.2.2 | ПБ | Север |  | Доставка и монтаж на сухотръбия за противопожарни нужди, в комплект със спирателната арматура към тях. Дължина 16м. Включена корозионна защита. | 1 | бр
565 | 3.3.2.3 |  | Юг |  | КОМИНИ
566 | 3.3.2.3 | СК | Юг |  | Монтаж на анкерни кошове и фланци за закрепване на комини | 2 | бр
567 | 3.3.2.3 |  | Север |  | КОМИНИ
568 | 3.3.2.3 | СК | Север |  | Монтаж на анкерни кошове и фланци за закрепване на комини | 3 | бр
569 | 3.3.3 |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИ ТРЪБОПРОВОДИ И ИНСТАЛАЦИИ, ПОПАДАЩИ В ОБХВАТА
570 | 3.3.3.1 |  | Юг |  | ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ (ОХЛАЖДАНЕ)
571 | 3.3.3.1 | Арх. | Юг | ІV. | ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ
572 | 3.3.3.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАЛУЗИИНИ РЕШЕТКИ 6000х1000мм | 2 | бр | Направа на жалузийни решетки 6000х1000 мм.- неподвижни изработени изцяло от студено изтеглен алуминиев профил. Рамката е изработена от усилен ъглов алуминиев профил, а неподвижните ламели-от Z-образен алуминиев профил. Прахово боядисани в RAL9006
573 | 3.3.3.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАЛУЗИИНИ РЕШЕТКИ 1000х1000мм | 6 | бр | Направа на жалузийни решетки 1000х1000 мм.- неподвижни изработени изцяло от студено изтеглен алуминиев профил. Рамката е изработена от усилен ъглов алуминиев профил, а неподвижните ламели-от Z-образен алуминиев профил. Прахово боядисани в RAL9006
574 | 3.3.3.1 | Арх. | Юг |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЩИТНИ МЕТАЛНИ РЕШЕТЪЧНИ КУТИИ ЗА ВЪНШНИ КЛИМАТИЧНИ ТЕЛА ПО РАЗМЕР СПОРЕД ДОСТАВКАТА НА ТЕЛАТА ; RAL 9006 | 4 | бр | съгласно описание на позицията. Същите да бъдат праховобоядисани в RAL9006
575 | 3.3.3.1 |  | Север |  | ИНСТАЛАЦИИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛАЦИЯ И КЛИМАТИЗАЦИЯ (ОХЛАЖДАНЕ)
576 | 3.3.3.1 | Арх. | Север | ІV. | ЖЕЛЕЗАРСКИ РАБОТИ
577 | 3.3.3.1 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАЛУЗИИНИ РЕШЕТКИ 6000х1000мм | 3 | бр | Направа на жалузийни решетки 6000х1000 мм.- неподвижни изработени изцяло от студено изтеглен алуминиев профил. Рамката е изработена от усилен ъглов алуминиев профил, а неподвижните ламели-от Z-образен алуминиев профил. Прахово боядисани в RAL9006
578 | 3.3.3.1 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЖАЛУЗИИНИ РЕШЕТКИ 1000х1000мм | 6 | бр | Направа на жалузийни решетки 1000х1000 мм.- неподвижни изработени изцяло от студено изтеглен алуминиев профил. Рамката е изработена от усилен ъглов алуминиев профил, а неподвижните ламели-от Z-образен алуминиев профил. Прахово боядисани в RAL9006
579 | 3.3.3.1 | Арх. | Север |  | ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЗАЩИТНИ МЕТАЛНИ РЕШЕТЪЧНИ КУТИИ ЗА ВЪНШНИ КЛИМАТИЧНИ ТЕЛА ПО РАЗМЕР СПОРЕД ДОСТАВКАТА НА ТЕЛАТА ; RAL 9006 | 4 | бр | съгласно описание на позицията. Същите да бъдат праховобоядисани в RAL9006
580 | 3.3.3.2 | Тех. | Юг |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА МРЕЖОВА ВОДА - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
581 | 3.3.3.2 | Тех. | Юг |  | Изкоп с багер в земни почви на отвал за траншея и други | 664.95 | m3
582 | 3.3.3.2 | Тех. | Юг |  | Изкоп в земни почви - ръчно, с ширина над 1,2 м. и дълбочина до 2 м. (вкл. за разкриване на подземни комуникации) -10% от 1. | 66.495 | m3
583 | 3.3.3.2 | Тех. | Юг |  | Доставка и полагане на пясъчна подложка за топлопровода | 55.06 | m3
584 | 3.3.3.2 | Тех. | Юг |  | Обратен насип | 553.01 | m3
585 | 3.3.3.2 | Тех. | Юг |  | Натоварване и транспорт на излишна земна маса за депо /от обема на тръбите и под тях/ до 15 км. | 111.94 | m3
586 | 3.3.3.2 | Тех. | Юг |  | Полагане на жълта сигнална пластмасова лента | 129 | m
587 | 3.3.3.2 | Тех. | Север |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА МРЕЖОВА ВОДА - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
588 | 3.3.3.2 | Тех. | Север |  | Изкоп с багер в земни почви на отвал за траншея и други | 519.845 | m3
589 | 3.3.3.2 | Тех. | Север |  | Изкоп в земни почви - ръчно, с ширина над 1,2 м. и дълбочина до 2 м. (вкл. за разкриване на подземни комуникации) -10% от 1. | 51.9845 | m3
590 | 3.3.3.2 | Тех. | Север |  | Доставка и полагане на пясъчна подложка за топлопровода | 95.806 | m3
591 | 3.3.3.2 | Тех. | Север |  | Обратен насип | 393.4064 | m3
592 | 3.3.3.2 | Тех. | Север |  | Натоварване и транспорт на излишна земна маса за депо /от обема на тръбите и под тях/ до 15 км. | 126.4386 | m3
593 | 3.3.3.2 | Тех. | Север |  | Полагане на жълта сигнална пластмасова лента | 60 | m
594 | 3.3.3.3 | Тех. | Юг |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
595 | 3.3.3.3 | Тех. | Юг |  | Естакада за тръбопровод за природен газ, състояща се от: - 11 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +4340 мм и фундаменти за тях. - метални профили (напр. НЕВ100), върху които се полагат тръбите, с обща дължина прибл. 50 м. | 1 | бр
596 | 3.3.3.3 | Тех. | Юг |  | Отвор с подходящ диаметър и изолация за тръбопровод за природен газ DN200, който влиза в сграда Котелно помещение на височина ℄ EL. 4700 мм през фасадата между оси 5-6/Н. | 1 | бр
597 | 3.3.3.3 | Тех. | Юг |  | Навес, за газорегулиращата станция, от стоманени профили и ламаринен покрив с габаритни размери 8,2 м х 4,2 м. и височина прибл. 3,5м.E703 | 1 | бр
598 | 3.3.3.3 | Тех. | Север |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
599 | 3.3.3.3 | Тех. | Север |  | Естакада за тръбопровод за природен газ, състояща се от: - 14 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +7557мм и фундаменти за тях. - метални профили (напр. НЕВ100), върху които се полагат тръбите, с обща дължина прибл. 80 м. | 1 | бр
600 | 3.3.3.3 | Тех. | Север |  | Отвор с подходящ диаметър и изолация за тръбопровод за природен газ DN250, който влиза в сграда Котелно помещение на височина ℄ EL. 700 мм през фасадата между оси 2-3/В. | 1 | бр
601 | 3.3.3.4 | Тех. | Юг |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗЕЛ - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
602 | 3.3.3.4 | Тех. | Юг |  | Естакада за тръбопроводи за индустриален дизел, състояща се от: - 7 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +4529 мм и фундаменти за тях. - 2 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +4929 мм и фундаменти за тях, в зоната на пресичане с път. - 2 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +2029 мм и фундаменти за тях. - метални профили (напр. НЕВ100), върху които се полагат тръбите, с обща дължина прибл. 40 м. | 1 | бр
603 | 3.3.3.4 | Тех. | Юг |  | Отвори с подходящ диаметър и изолация за тръбопроводи за индустриа-лен дизел DN40, които влизат в сграда Котелно помещение на височина ℄ EL. 4700 мм през фасадата между оси 3-4/Н. | 1 | бр
604 | 3.3.3.4 | Тех. | Юг |  | Навес, за помпения възел, от стоманени профили и ламаринен покрив с габаритни размери 2,3х1,8м. и височина прибл. 3,5м. | 1 | бр
605 | 3.3.3.4 | Тех. | Север |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗЕЛ - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
606 | 3.3.3.4 | Тех. | Север |  | Естакада за тръбопроводи за индустриален дизел, състояща се от: - 9 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +4529 мм и фундаменти за тях. - 2 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +4929 мм и фундаменти за тях, в зоната на пресичане с път. - 2 броя предварително заготвени стоманобетонови колони, монтирани с горен ръб на +2029 мм и фундаменти за тях. - метални профили (напр. НЕВ100), върху които се полагат тръбите, с обща дължина прибл. 60 м. | 1 | бр
607 | 3.3.3.4 | Тех. | Север |  | Отвори с подходящ диаметър и изолация, за тръбопроводи за индустри-ален дизел DN50, които влизат в сграда Котелно помещение на височина ℄ EL. 4700 мм през фасадата между оси F-G/1. | 1 | бр
608 | 3.3.3.4 | Тех. | Север |  | Навес, за помпения възел, от стоманени профили и ламаринен покрив с габаритни размери 2,3х1,8м. и височина прибл. 3,5м. | 1 | бр
609 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
610 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | І. ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД
611 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Изкоп в земни почви - неукрепен, с шир. 0,6 до 1,2 м и дълбочина до 2 м.(1 м/1,35 м за площадковия водопровод) | 64.26 | м3
612 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Засипване на изкопа, трамбоване | 48.96 | м3
613 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Изкоп в земни почви - неукрепен, с шир. 1,8 до 2,30 м и дълбочина до 2 м за водомерна шахта (2,90 м/1,50 м и дълбочина 2,25 м) | 9.79 | м3
614 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Извозване на излишната пръст с камион (от водомерната шахта, пясъчната подложка, водопровода) | 15.3 | м3
615 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Възстановяване на пътната настилка (при ширина на изкопа от 1 м) | 6 | м
616 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Възстановяване на бетонова настилка (при ширина на изкопа от 1 м) - при ПХ 70/80 | 6 | м
617 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10BR010 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф160/10mm PE100 PN10 - студена вода, вкл. фасонни части | 29.4 | м
618 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10BR011 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф110/8mm PE100 PN10 - студена вода, вкл. фасонни части | 12.3 | м
619 | 3.3.3.7 | ВиК | Юг | 30GKB10BR020 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф90/6mm PE100 PN10 - студена вода, вкл. фасонни части (отклонение за противопожарни нужди) | 10
620 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под водопровода | 4.76 | м3
621 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на тройник-намалител, 90⁰ PEHD ф160/160/90 | 2 | бр.
622 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на намалител PEHD ф160/110 | 1 | бр.
623 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Направа на монолитна водомерна шахта от стоманобетон 2,90 м/1,50 м, H=2,25 м | 1 | бр.
624 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на TСК с охр. гарнитура ф160 | 1 | бр.
625 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на СК с охр. гарнитура ф90 | 1 | бр.
626 | 3.3.3.7 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 70/80 от неръждаема стомана, PN10, комплект с пета и гърне | 2 | бр.
627 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10AA010 | Доставка и монтаж на СК ф160 | 1 | бр.
628 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10AT010 | Доставка и монтаж на мрежест филтър ф160 | 1 | бр.
629 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10CF010 | Доставка и монтаж на комбиниран водомер - ф160 и ф25 | 1 | бр.
630 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10AA015 | Доставка и монтаж на обратна клапа ф160 | 1 | бр.
631 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10AA016 | Доставка и монтаж на СК с изпразнител ф160 | 1 | бр.
632 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на опорни блокове по дължина на водопровода | 5 | бр.
633 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на сигнална лента | 51.7 | м
634 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Изпитване на водопровода L=51.70 м | 51.7 | м
635 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Дезинфекция на водопровода L=51.70 м | 51.7 | м
636 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | ІІ. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД
637 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10AA025 | Доставка и монтаж на СК ф110 | 2 | бр.
638 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на тройник-намалител PEHD ф110/110/50 | 1 | бр.
639 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж за намалител PEHD ф50/20 | 1 | бр.
640 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10AA035 | Предпазно устройство за предотвратяване на замърсяване на питейната вода при обратен поток | 1 | бр.
641 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10BR015 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф110 PN10 - студена вода, вкл. фасонни части | 1 | м
642 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг | 30GKB10BR025 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PN10 - студена вода, вкл. фасонни части | 19.5 | м
643 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PN16 - топла вода, вкл. фасонни части | 4 | м
644 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на тоалетни смесителни батерии | 1 | бр.
645 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на душ батерия, трипътна с пластмасови ръкохватки | 1 | бр.
646 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на електрически бойлер 50 л, 2 kW | 1 | бр.
647 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | ІІІ. ВЪНШНА КАНАЛИЗАЦИЯ
648 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Изкоп в земни почви с ширина до 1.00 м и дълбочина до 2.00 м | 39 | м3
649 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Засипване на изкопа с трамбоване през 20 см | 37.5 | м3
650 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Изкоп в земни почви с ширина 1.20 м и дълбочина до 3.00 м за сепаратор | 3 | м3
651 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Извозване на излишната почва с камион (от пясъчна подложка, шахти, сепаратор, канализация) | 10 | м3
652 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на сепаратор с D=1,00 м и Н=1,80 м | 1 | бр.
653 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под дебелостенни PVС тръби | 2.34 | м3
654 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на стоманени тръби за вкопана канализация ф160, включително и фасонни части | 21.3 | м
655 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на дебелостенни PVC тръби за вкопана канализация ф160, включително и фасонни части | 17.5 | м
656 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на ревизионни шахти от бетонови пръстени с чугунов капак и дълбочина до 2 м | 3 | бр.
657 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на коляно 45˚, PVC ф160 | 2 | бр.
658 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | ІV. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ
659 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части | 0.4 | м
660 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф50 от кухненска мивка, душ, подов сифон | 3.2 | м
661 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на /усилени/ дебелостенни PVC тръби за вкопана или висяща канализация ф110, включително укрепване и изпитване | 11.5 | м
662 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на /усилени/ дебелостенни PVC тръби за вкопана или висяща канализация ф160, включително укрепване и изпитване | 2 | м
663 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на вентилационна шапка за PVC тръби ф110 | 1 | бр.
664 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на ревизионен отвор за вертикален клон ф110 PVC | 2 | бр.
665 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на редукция PVC ф160/110 | 1 | бр.
666 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане ф50 /рогов/ | 2 | бр.
667 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат, полупорцеланова, включително сифон и укрепване | 1 | бр.
668 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на клозетно седало с ниско промивно клозетно казанче, с горно задно оттичане, включително водопроводна арматура, ъглов спирателен кран и седалка | 1 | бр.
669 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на линеен отводнител/улей от неръждаема стомана тип 1.4301 с DN110 | 40 | м
670 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана тип 1.4301, противоплъзгаща, клас N250 | 40 | м
671 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на воден затвор и кошница ф110 от неръждаема стомана тип 1.4301 | 3 | бр.
672 | 3.3.3.5 | ВиК | Юг |  | Доставка и монтаж на тръби за отводняване/дрениране от неръждаема стомана с диаметър ф110 | 34 | м
673 | 3.3.3.5 | ВиК | Север |  | ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
674 | 3.3.3.5 | ВиК | Север |  | І. ВЪНШЕН ПЛОЩАДКОВ ПИТЕЙНО-БИТОВ ВОДОПРОВОД
675 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.1 | Изкоп в земни почви (трапецовиден, общ за водопровод и дPVC канализация) - с шир. 0,6 до 1,2 м и дълбочина до 2 м (1,10 м/3,06 м и дълбочина 1,70 м) | 57 | м3
676 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.2 | Засипване на изкопа, трамбоване | 54.892 | м3
677 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.3 | Извозване на излишната пръст с камион (от пясъчната подложка, водопровода и канализацията) | 2.108 | м3
678 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.4 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под канализацията | 1.78 | м3
679 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.5 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф25/1.8mm PN10 - студена вода, вкл. фасонни части | 16 | м
680 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.6 | Доставка и монтаж на водовземна скоба за тръба РЕ ф90х1'' | 1 | бр.
681 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.7 | Доставка и монтаж на ТСК за РЕ ф25 в комплект с шиш и гърне | 1 | бр.
682 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.8 | Доставка и монтаж на сигнална лента | 16 | м
683 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.9 | Изпитване на водопровода L=16.00 м | 16 | м
684 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 1.10 | Дезинфекция на водопровода L=16.00 м | 16 | м
685 | 3.3.3.5 | ВиК | Север |  | ІIІ. СГРАДЕН ВОДОПРОВОД
686 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.1 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф25 PN10 - студена вода, вкл. фасонни части | 7.7 | м
687 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.2 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PN10 - студена вода, вкл. фасонни части | 5 | м
688 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.3 | Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20 PN16 - топла вода, вкл. фасонни части | 5 | м
689 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.4 | Доставка и монтаж на тоалетна смесителна батерия | 1 | бр.
690 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.5 | Доставка и монтаж на душ батерия, трипътна с пластмасови ръкохватки | 1 | бр.
691 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.6 | Доставка и монтаж на електрически бойлер 50 л, 2 kW | 1 | бр.
692 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.7 | Доставка и монтаж на СК ф25 | 1 | бр.
693 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.8 | Доставка и монтаж на мрежест филтър ф25 | 1 | бр.
694 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.9 | Доставка и монтаж на водомер ф25 | 1 | бр.
695 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.10 | Доставка и монтаж на обратна клапа ф25 | 1 | бр.
696 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 3.11 | Доставка и монтаж на СК с изпразнител ф25 | 1 | бр.
697 | 3.3.3.5 | ВиК | Север |  | ІV. ВЪНШНА ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ
698 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.1 | Изкоп в земни почви с ширина до 1,00 м и дълбочина до 2,00 м (0,80 м/1,60 м) за стоманени канализационни тръби | 6.8 | м3
699 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.2 | Засипване на изкопа с трамбоване през 20 см | 6.3 | м3
700 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.3 | Изкоп в земни почви с ширина 1,20 м и дълбочина до 3,00 м за сепаратор (1,20 / 2,60 м) | 3.75 | м3
701 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.4 | Извозване на излишната почва с камион (от пясъчна подложка, шахти, сепаратор, канализация от стоманени тръби) | 9.64 | м3
702 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.5 | Доставка и монтаж на сепаратор с размери D=1,00 м и Н=1,80 м | 1 | бр.
703 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.6 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под външните канализационни тръби (стомана) и под сепаратора | 0.6 | м3
704 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.7 | Доставка и монтаж на стоманени тръби ф160 | 5 | м
705 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.8 | Доставка и монтаж на тръби дебелостенни PVC ф160, включително и фасонни части | 16 | м
706 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.9 | Доставка и монтаж на ревизионни шахти от бетонови пръстени с чугунов капак | 2 | бр.
707 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 4.10 | Доставка и монтаж на коляно 45˚, PVC ф160 | 1 | бр.
708 | 3.3.3.5 | ВиК | Север |  | V. СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ
709 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.1 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф110, включително укрепване, изпитване и фасонни части | 0.4 | м
710 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.2 | Доставка и монтаж на PVC тръби за канализация ф50 от тоалетна мивка, душ, подов сифон | 3.3 | м
711 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.3 | Доставка и монтаж на /усилени/ дебелостенни PVC тръби за вкопана или висяща канализация ф110, включително укрепване и изпитване | 10 | м
712 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.4 | Доставка и монтаж на /усилени/ дебелостенни PVC тръби за вкопана или висяща канализация ф160, включително укрепване и изпитване | 1.5 | м
713 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.5 | Доставка и монтаж на коляно 90˚, PVC ф160 | 1 | бр.
714 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.6 | Доставка и монтаж на вентилационна шапка за PVC тръби ф110 | 1 | бр.
715 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.7 | Доставка и монтаж на ревизионен отвор за вертикален клон ф110 PVC | 2 | бр.
716 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.8 | Доставка и монтаж на редукция PVC ф160/110 | 1 | бр.
717 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.9 | Доставка и монтаж на подов сифон със странично оттичане ф50 /рогов/ | 2 | бр.
718 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.10 | Доставка и монтаж на тоалетна мивка, среден формат, полупорцеланова, включително сифон и укрепване | 1 | бр.
719 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.11 | Доставка и монтаж на клозетно седало с ниско промивно клозетно казанче, с горно задно оттичане, включително водопроводна арматура, ъглов спирателен кран и седалка | 1 | бр.
720 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.12 | Доставка и монтаж на линеен отводнител/улей от неръждаема стомана тип 1.4301 с DN110 | 53.5 | м
721 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.13 | Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана тип 1.4301, противоплъзгаща, клас N250 | 53.5 | м
722 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.14 | Доставка и монтаж на воден затвор и кошница ф110 от неръждаема стомана тип 1.4301 | 4 | бр.
723 | 3.3.3.5 | ВиК | Север | 5.15 | Доставка и монтаж на тръби за отводняване/дрениране от неръждаема стомана с диаметър ф110 | 43 | м
724 | 3.3.3.6 | Тех. | Юг |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ВОДА - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
725 | 3.3.3.6 | Тех. | Юг |  | Нов тръбопровод DN100 за сурова вода в ОЦ Юг захранван от съ-ществуващ сондаж. Подземно положен извън сградата, с приблизителна дължина 22м. Вътре в сградата тръбопроводът ще се изпълни по друг договор. Задължение на Изпълнителя е да достави и изгради тръбопровода извън сградата, включително и влизането вътре в сградата, до точката на присъединяване с вътрешната част на тръбопровода, която е вътре в сградата на височина +1м от пода. | 1 | бр.
726 | 3.3.3.6 | Тех. | Север |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ВОДА - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
727 | 3.3.3.6 | Тех. | Север |  | Отвор с подходящ диаметър и изолация на тръбопровода за добавъчна вода, който влиза на височина ℄ EL. 7800 мм през фасадата на сградата между оси 1-2/В. | 1 | бр.
728 | 3.3.3.7 |  | Юг |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
729 | 3.3.3.7 |  | Север |  | ТРЪБОПРОВОДИ ЗА ПРОТИВОПОЖАРНИ НУЖДИ
730 | 3.3.3.7 | ВиК | Север |  | ІІ. ВЪНШЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН ВОДОПРОВОД
731 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.1 | Разбиване и възстановяване на пътна настилка | 86 | м2
732 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.2 | Доставка и монтаж на предфланшов накрайник РЕ ф250, PN10 | 1 | бр.
733 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.3 | Доставка и монтаж на свободен фланец, стомана ф250 | 2 | бр.
734 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.4 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф250/14.80mm PN10 - студена вода, вкл. фасонни части (за подмяна на стоманени тръби) | 140 | м
735 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.5 | Доставка и монтаж на PEHD тръби ф250/14.80mm PN10 - студена вода, вкл. фасонни части (за новопроектирания площадков участък) | 80 | м
736 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.6 | Доставка и монтаж на тройник PEHD ф250/250/250, PN10 | 1 | бр.
737 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.7 | Доставка и монтаж на тройник PEHD ф250/250/90, PN10 | 2 | бр.
738 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.8 | Доставка и монтаж на намалител PEHD ф250/160, PN10 | 1 | бр.
739 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.9 | Доставка и монтаж на намалител PEHD ф160/90, PN10 | 1 | бр.
740 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.10 | Доставка и монтаж на коляно (пета) за пожарен хидрант, PN10 | 1 | бр.
741 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.11 | Доставка и монтаж на опорни блокове по дължина на водопровода | 5 | бр.
742 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.12 | Доставка и монтаж на надземен пожарен хидрант 70/80 | 3 | бр.
743 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.13 | Изкоп в земни почви - неукрепен, с шир. 0,6 до 1,2 м и дълбочина до 2 м.(1 м/1,70 м за площадковия противопожарен водопровод) | 230 | м3
744 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.14 | Изкоп в земни почви - неукрепен, с шир. 0,6 до 1,2 м и дълбочина до 2 м.(1 м/1,35 м за новопроектирания противопожарен водопровод) | 104 | м3
745 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.15 | Доставка и полагане на пясъчна подложка 10 см под водопровода | 21.2 | м3
746 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.16 | Засипване на изкопа, трамбоване | 302.4 | м3
747 | 3.3.3.7 | ВиК | Север | 2.17 | Извозване на излишната пръст с камион (от пясъчната подложка, водопровода) | 31.6 | м3
748 | 3.3.3.7 | ПБ | Север |  | Доставка и монатж на лафетен струйник | 1 | бр
749 | 3.3.4 |  |  |  | РЕЗЕРВОАР ЗА ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗЕЛ - ЧАСТИЧНИ ДЕЙНОСТИ ОПИСАНИ В ТЕХН. СПЕЦИФИКАЦИЯ
750 | 3.3.4 | СК | Север | I | ЗЕМНИ РАБОТИ
751 | 3.3.4 | СК | Север | 1.1 | Изкоп, включително извозване на депо на хумосен пласт или насип, негоден за направа на обратен насип | 880 | m3
752 | 3.3.4 | СК | Север | 1.2 | Обратен насип от трошен камък | 705 | m3
753 | 3.3.4 | СК | Север | 1.3 | Обратен насип от пясък | 35 | m3
754 | 3.3.4 | СК | Север | 1.4 | Полиетиленово фолио - 0.15мм | 705 | m2
755 | 3.3.4 | СК | Север | II | НАСТИЛКА И СТЕНИ
756 | 3.3.4 | СК | Север | 1 | Бетонови работи
757 | 3.3.4 | СК | Север | 1.1 | Подложен бетон С 10/12 | 71 | m3
758 | 3.3.4 | СК | Север | 1.2 | Бетон клас С 20/25 | 265 | m3
759 | 3.3.4 | СК | Север | 2 | Кофраж
760 | 3.3.4 | СК | Север | 2.1 | Кофраж на настилка и стени | 385 | m2
761 | 3.3.4 | СК | Север | 3 | Армировка
762 | 3.3.4 | СК | Север | 3.1 | Армировка на настилка и стени | 15600 | kg
763 | 3.3.4 | СК | Север | III | МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ
764 | 3.3.4 | СК | Север | 1.1 | Стомана за метална стълба | 400 | kg
765 | 3.3.4 | ПБ | Север |  | Заземителна инсталация и подземна дренажна система със събирателни шахти в случай на разлив на мястото за връзката с цистерната. | 1 | бр
766 | 3.3.5 |  |  |  | ПЪТНИ ВРЪЗКИ
767 | 3.3.5 | Тех. | Юг |  | ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОЦ ЮГ
768 | 3.3.5 | Тех. | Юг |  | Присъединяване на нови бетонови пътеки за достъп и площадки към съществуваща пътна мрежа на площадката | 1 | бр
769 | 3.3.5 | Тех. | Юг |  | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТНАТА НАСТИЛКА (ПРИ ШИРИНА НА ИЗКОПА 3,5М) | 6 | м
770 | 3.3.5 | Тех. | Юг |  | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕТОНОВА НАСТИЛКА (ПРИ ШИРИНА НА ИЗКОПА 3,5М) - КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОВЗЕМЕН КЛАДЕНЕЦ | 6 | м
771 | 3.3.5 | Пътна | Север |  | ПЪТНИ ВРЪЗКИ ОЦ СЕВЕР
772 | 3.3.5 | Тех. | Север |  | Присъединяване на нови бетонови пътеки за достъп и площадки към съществуваща пътна мрежа на площадката | 1 | бр
773 | 3.3.5 | Пътна | Север |  | ЗЕМНИ РАБОТИ
774 | 3.3.5 | Пътна | Север | 1 | Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му | 942 | m3
775 | 3.3.5 | Пътна | Север | 2 | Разбиване на бетонова плоча, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо и оформянето му | 26 | m3
776 | 3.3.5 | Пътна | Север | 3 | Направа на насип от земни почви, както е показано на чертежите. | 170 | m3
777 | 3.3.5 | Пътна | Север |  | АСФАЛТОВИ РАБОТИ
778 | 3.3.5 | Пътна | Север | 1 | Доставка и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина в уплътнено състояние 4 см | 2108 | m2
779 | 3.3.5 | Пътна | Север | 2 | Доставка и полагане на битумизирана основа h=12 см, съгласно проекта | 607 | Т
780 | 3.3.5 | Пътна | Север | 3 | Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина | 2108 | m2
781 | 3.3.5 | Пътна | Север | 4 | Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина | 2108 | m2
782 | 3.3.5 | Пътна | Север |  | ПЪТНИ РАБОТИ
783 | 3.3.5 | Пътна | Север | 1 | Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия (0-63мм) за основа с различна широчина и дебелина на пласта | 675 | m3
784 | 3.3.5 | Пътна | Север | 2 | Доставка и полагане на несортиран трошен камък с максимален размер на зърното 75мм за направа на основа на тротоар, включително всички свързани с това разходи | 57 | m3
785 | 3.3.5 | Пътна | Север | 3 | Доставка и полагане на бетонови бордюри 18/35см, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи | 496 | m
786 | 3.3.5 | Пътна | Север | 4 | Излят на място бетон C12/15, за тротоар , включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи. | 28 | m3
787 | 3.3.5 | Пътна | Север | 5 | Доставка и полагане на стоманена мрежа ф6, каре 20х20см за тротоар, включително всички свързани с това разходи | 628 | kg
788 | 3.3.5 | Пътна | Север | 6 | Направа на колектор ф500мм, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи | 82 | m
789 | 3.3.5 | Пътна | Север | 7 | Направа на колекторни отклонения ф300мм, както е показано на чертежите, включително всички свързани с това разходи | 15 | m
790 | 3.3.5 | Пътна | Север | 8 | Направа на дъждоприемни - ревизионни шахти, включително всички свързани с това разходи | 7 | бр.
791 | 3.3.6 |  |  |  | ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕРЕНИ
792 | 3.3.6 |  | Юг |  | ВП, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕРЕНИ ОЦ ЮГ
793 | 3.3.6 | Тех. | Юг |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ АРМИРАНИ ПЪТЕКИ И ПЛОЩАДКИ ЗА ДОСТЪП ОКОЛО СГРАДАТА | 680 | м2
794 | 3.3.6 | Геод. | Юг |  | Вертикална планировка и оформление на терени по ведомост | 1 | бр
795 | 3.3.6 | Геод. | Юг |  | Възстановяване на озеленяването на терени засегнати от строителството | 1 | бр
796 | 3.3.6 |  | Север |  | ВП, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕРЕНИ ОЦ СЕВЕР
797 | 3.3.6 | Тех. | Север |  | ДОСТАВКА И ИЗРАБОТКА НА БЕТОНОВИ АРМИРАНИ ПЪТЕКИ И ПЛОЩАДКИ ЗА ДОСТЪП ОКОЛО СГРАДАТА | 180 | м2
798 | 3.3.6 | Геод. | Север |  | Вертикална планировка и оформление на терени по ведомост | 1 | бр
799 | 3.3.6 | Геод. | Север |  | Възстановяване на озеленяването на терени засегнати от строителството | 1 | бр
Предлаганите от участника дейности трябва изцяло да отговарят на изброените по-горе минимални изисквания на Възложителя. За изпълнение на минималните изисквания на Възложителя към техническото предложение, се счита положителен отговор "Да" на съответните отделни точки, рес-пективно въвеждането на изисканите параметри на предлаганите дейности, както и описание на марката, типа и вида на материалите, които ще използват, където е приложимо, които са част от документа Технически спецификации. Участникът има право да приложи и допълнителни доку-менти по негова преценка. Декларирам, че сме запознати с условията за участие в обявената от Вас процедура на договаряне с предварителна покана за участие. Декларираме, че сме запознати с и приемаме клаузите на приложения проект на договор, включително с приложенията към него, като приемаме ако бъдем определени за изпълнител, да сключим договор в законоустановения срок. Съгласни сме да се придържаме към направеното техническо предложение и оферта за срок от ....... дни от датата, която е посочена в поканата за предоставяне на оферта и участие в преговори . Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.
Име на участника:
Правновалиден подпис:
Дата: