## FP_montage_ABOroom_Disp_buil
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От:
(наименование на участника)
С представянето на нашата оферта заявяваме желанието си да участваме в обявената от възложителя обществена поръчка №203-EP-20-CE-С-З с предмет: Строителство, доставка и монтаж на тръбопроводи, фитинги, топлоизолации и прилежащи елементи за подвързване на абонатни станции за охлаждане, отопление и битово горещо водоснабдяване в нова административна сграда Диспечерски център, гр. Пловдив, при следните финансови условия:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Дейност № по ред | Позиция № | Наименование | Измерителна единица | К-во | Единична цена, лева без ДДС | Стойност, лева без ДДС
| 1. | Монтаж на основни или спомагателни съоръжения и оборудване в помещение Абонатна станция
1 | 1.1. | Позициониране и нивелиране на модул за абонатна станция с Q=150/100kW | брой | 1 |  | 0
2 | 1.2. | Позициониране и нивелиране на буферен съд с вместимост 3000л. G≤ 480kg | брой | 1 |  | 0
3 | 1.3. | Позициониране, нивелиране и укрепване на предпазен съд с вместимост 1000л. G≤ 125kg | брой | 1 |  | 0
4 | 1.4. | Позициониране, нивелиране и укрепване на циркулационна помпа (контур ВОИ/охладена вода) с дебит G=21,23m3/h, напор H=11м.в.ст., Nел.= 1,5kW, U=380V. Присъединителен размер DN65.Комплект с монтажна плоча и антивибрационни тампони G≤ 45kg | брой | 2 |  | 0
5 | 1.5. | Позициониране, нивелиране и укрепване на циркулационна помпа (контур КВО/охлаждаща вода) с дебит G=40,3m3/h, напор H=15м.в.ст., Nел.= 3,5kW, U=380V. Присъединителен размер DN80.Комплект с монтажна плоча и антивибрационни тампони G≤ 45kg | брой | 2 |  | 0
| 2. | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС отопление и БГВ
| 2.1. | Подвързаване и хидравлично изпитване на Контур ТЕЦ - АС отопление и БГВ
6 | 2.1.1. | Доставка и монтаж на тръбопровод стоманен DN50 (ф60,3х3,2mm), EN 10217-2 и БДС EN10 204/3.1, вкл. двукратно грундиране | m | 3 |  | 0
7 | 2.1.2. | Доставка и монтаж на коляно стоманено безшевно DN50 (ф60,3х3,2mm),P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10 204/3.1, вкл. двукратно грундиране | брой | 4 |  | 0
8 | 2.1.3. | Доставка и монтаж на преход стоманен концентричен DN50/DN32 (ф60,3/ф33,7), P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10 204/3.1, вкл. двукратно грундиране | брой | 2 |  | 0
9 | 2.1.4. | Доставка и монтаж на топлоизолация върху тръбопроводи и фитинги с ф60,3mm от минерална вата с алуминиево фолио и рабицова мрежа б=50mm и поцинкована ламарина с б=0,63mm и плътност на цинковото покрие ρ=140gr/m2 | m | 3 |  | 0
10 | 2.1.5. | Доставка и монтаж на тройник стоманен DN50 (ф60,3х3,2mm,) P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10 204/3.1, вкл. двукратно грундиране | брой | 2 |  | 0
11 | 2.1.6. | Доставка и монтаж на кран сферичен DN50, PN25 за аварийно захранване, 150° C, резба м-ж, вкл. щуцер 1/2", проектен №СК15 | брой | 2 |  | 0
12 | 2.1.7. | Доставка и монтаж на шийков фланец DN50, PN25, DIN EN 1 092-1, 10204/3.1 в комплект с EPDM уплътнения, болтове, гайки и 2х шайби, БДС EN10 204/3.1 | брой | 2 |  | 0
13 | 2.1.8. | Доставка и монтаж на глух фланец DN50, PN25, БДС EN10 204/3.1 | брой | 2 |  | 0
| 2.2. | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС отопление и БГВ - Контур Разширителен съд
14 | 2.2.1. | Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 300л. с мембрана | брой | 1 |  | 0
15 | 2.2.2. | Доставка и монтаж на поцинкован преход редуктивен ВРН 1 1/4"ж - 3/4"ж | брой | 1 |  | 0
16 | 2.2.3. | Доставка и монтаж на поцинкован холендър-нипел 3/4", вкл. гарнитура | брой | 2 |  | 0
17 | 2.2.4. | Доставка и монтаж на PPR адаптор ф25 - 3/4"м | брой | 2 |  | 0
18 | 2.2.5. | Доставка и монтаж на PPR тръбопровод ф25 PN10 | m | 3 |  | 0
19 | 2.2.6. | Доставка и монтаж на поцинкован тройник 3/4" | брой | 2 |  | 0
20 | 2.2.7. | Доставка и монтаж на поцинкован нипел 3/4" | брой | 3 |  | 0
21 | 2.2.8. | Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4"м-ж за дренаж PN25 | брой | 1 |  | 0
22 | 2.2.9. | Доставка и монтаж на предпазен клапан 3/4"м 4bar | брой | 1 |  | 0
23 | 2.2.10. | Доставка и монтаж тръбопроводна изолация ф34 от микопореста гума с б=13mm | m | 3 |  | 0
| 2.3. | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС отопление и БГВ - Контур ВОИ
24 | 2.3.1. | Доставка и монтаж на тръбопровод стоманен DN50 (ф60,3х3,2mm) със сертификат БДС EN 10216-2, вкл. двукратно грундиране, вкл. укрепване със скоби водопроводни с гума в коплект с шпилка, удължители и анкер към тавана | m | 18 |  | 0
25 | 2.3.2. | Доставка и монтаж на коляно стоманено безшевно DN50 (ф60,3х3,2mm) P235GH | брой | 10 |  | 0
26 | 2.3.3. | Доставка и монтаж тръбопроводна изолация ф62 от микопореста гума с б=19mm | m | 20 |  | 0
27 | 2.3.4. | Доставка и монтаж на спирателен кран DN50, PN10, за заварка | брой | 2 |  | 0
28 | 2.3.5. | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в комплект с кран 1/2", ж-ж и щутцер на заварка | брой | 2 |  | 0
| 2.4. | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС отопление и БГВ - Контур Студена вода
29 | 2.4.1. | Доставка и монтаж на тръбопровод PPR ф40 PN10 за студена вода, вкл. укрепване със скоби водопроводни с гума в коплект с шпилка, удължители и анкер към тавана | m | 4 |  | 0
30 | 2.4.2. | Доставка и монтаж на коляно PPR ф40 PN10 | брой | 2 |  | 0
31 | 2.4.3. | Доставка и монтаж на адаптор PPR ф40 - 1 1/4"м | брой | 1 |  | 0
32 | 2.4.4. | Доставка и монтаж на поцинкована муфа-намалител 1 1/4"-1 ж-ж | брой | 1 |  | 0
33 | 2.4.5. | Доставка и монтаж на поцинкован холендъл с нипел 1" м-ж, вкл. гарнитура | брой | 1 |  | 0
34 | 2.4.6. | Доставка и монтаж тръбопроводна изолация ф42 от микопореста гума с б=9mm | m | 4 |  | 0
| 2.5. | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС отопление и БГВ - Контур Топла вода
35 | 2.5.1. | Доставка и монтаж на тръбопровод PPR ф40 PN10 за топла вода, вкл. укрепване със скоби водопроводни с гума в коплект с шпилка, удължители и анкер към тавана | m | 4 |  | 0
36 | 2.5.2. | Доставка и монтаж на коляно PPR ф40 PN10 | брой | 4 |  | 0
37 | 2.5.3. | Доставка и монтаж на адаптор PPR ф40 - 1 1/4"м | брой | 1 |  | 0
38 | 2.5.4. | Доставка и монтаж на поцинкована муфа-намалител 1 1/4"-1 ж-ж | брой | 1 |  | 0
39 | 2.5.5. | Доставка и монтаж на поцинкован холендъл с нипел 1" м-ж, вкл. гарнитура | брой | 1 |  | 0
40 | 2.5.6. | Доставка и монтаж тръбопроводна изолация ф40 от микопореста гума с б=13mm | m | 4 |  | 0
| 2.6. | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС отопление и БГВ - Контур Рециркулация
41 | 2.6.1. | Доставка и монтаж на тръбопровод PPR ф32 PN10 за топла вода, вкл. укрепване със скоби водопроводни с гума в коплект с шпилка, удължители и анкер към тавана | m | 4 |  | 0
42 | 2.6.2. | Доставка и монтаж на коляно PPR ф32 PN10 | брой | 4 |  | 0
43 | 2.6.3. | Доставка и монтаж на адаптор PPR ф32 - 1"м | брой | 1 |  | 0
44 | 2.6.4. | Доставка и монтаж на поцинкована муфа-намалител 1"-3/4" ж-ж | брой | 1 |  | 0
45 | 2.6.5. | Доставка и монтаж на поцинкован холендъл с нипел 3/4" м-ж, вкл. гарнитура | брой | 1 |  | 0
46 | 2.6.6. | Доставка и монтаж тръбопроводна изолация ф32 от микопореста гума с б=13mm | m | 4 |  | 0
| 3 | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС охлаждане
| 3.1. | Подвързаване и хидравлично изпитване на АС охлаждане - Контур ТЕЦ
47 | 3.1.2. | Доставка и монтаж на тръбопровод стоманен DN65 (ф76,1х3,2mm), EN 10217-2 и БДС EN10 204/3,1, вкл. двукратно грундиране | m | 28 |  | 0
48 | 3.1.3. | Доставка и монтаж на коляно стоманено безшевно DN65 (ф76,1х3,2mm) P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10204/3.1, вкл. двукратно грундиране | брой | 12 |  | 0
49 | 3.1.4. | Доставка и монтаж на преход стоманен концентричен DN50/DN32 (ф60,3/33,7) P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10204/3.1, вкл. двукратно грундиране | брой | 2 |  | 0
50 | 3.1.5. | Доставка и монтаж на предварително огънат (на 180° за обезвъздушаване) тръбопровод стоманен DN15 (ф21,3х3,2mm), БДС EN 10217-2, вкл. двукратно грундиране | m | 6 |  | 0
51 | 3.1.6. | Доставка и монтаж на топлоизолация върху тръбопровод ф60,3mm от минерална вата с алуминиево фолио и рабицова мрежа б=50mm и поцинкована ламарина с б=0,63mm и плътност на цинковото покрие ρ=140gr/m2 | m | 28 |  | 0
52 | 3.1.7. | Доставка и монтаж на окачваща скоба метална за тръба DN65 с фабрична изолация от черупки ‘’PUR’’ пяна в комплект с шлипка М10, гайки, удължител и анкер за бетон - проектен № OK2 | брой | 18 |  | 0
53 | 3.1.8. | Доставка и монтаж на клапан възвратен DN65, PN25, 150°C, в комплект с фланци и контрафланци DIN EN253-2, вкл. уплътнение и крепежи, проектен № ВК64 | брой | 1 |  | 0
54 | 3.1.9. | Доставка и монтаж на компенсатор DN50, PN25, Tmax=150°C,EPDM с фабрична фланцовa гъвкавa връзка в комплект с контрафланци DIN EN253-2, уплътнение и крепежи (болтове, гайки, 2х шайби), проектен №К1-50 | брой | 2 |  | 0
55 | 3.1.10. | Доставка и монтаж на коляно DN65, PN25, стоманено, горещо изтеглено, 90°, P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10 204/3.1, вкл. двукратно грундиранепроектен №Кл.65 | брой | 8 |  | 0
56 | 3.1.11. | Доставка и монтаж на манометър с кран 1/2"ж-ж, ф100, обхват 0 - 1,6 МРа, 150°C, запълнен с глицерин, радиален, Class 1, кутия от неръждаема стомана, IP65, с месингов накрайник 1/2", вкл. щуцер 1/2" за заварка, проектен №М2 | брой | 4 |  | 0
57 | 3.1.12. | Доставка и монтаж на моторвентил Danfoss тип VM2 или еквивалетна, DN50, Kvs=25, работен цикъл 15 s, 150°C, PN25, в комплект със ел. задвижка, пропорционална тип Danfoss AME13, проектен №MB65 | брой | 1 |  | 0
58 | 3.1.13. | Доставка и монтаж на редукция за заваръчен шев, стоманена, DN65/DN50, PN25, P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10 204/3.1, вкл. двукратно грундиране - проектен №РД3 - 65/50 | брой | 2 |  | 0
59 | 3.1.14. | Доставка и монтаж на регулатор за диференциално налягане Danfoss, тип AVP или еквивалетна, Кvs=16m3/h, DN40, PN25, 0,3-2bar, с к-т датчици, вкл. контрафланци, уплътнение и крепежи (болтове, гайки, 2х шайби), проектен №РН1 | брой | 1 |  | 0
60 | 3.1.15. | Доставка и монтаж на кран сферичен DN15, PN25 за дренаж, 150° C, резба м-ж, вкл. щутцер 1/2", проектен №СК15 | брой | 8 |  | 0
61 | 3.1.16. | Доставка и монтаж на кран сферичен DN15, PN25 за обезвъздушаване, 150° C, резба ж-ж, вкл. щуцер 1/2", за заварка, проектен №СК15 | брой | 6 |  | 0
62 | 3.1.17. | Доставка и монтаж на кран сферичен DN15, PN25 за обезвъздушаване, 150° C, резба м-ж, проектен №СК16 | брой | 8 |  | 0
63 | 3.1.18. | Доставка и монтаж на кран сферичен стоманен DN65, PN25, 150°C, за заварка, проектен №СК15 | брой | 3 |  | 0
64 | 3.1.19. | Доставка и монтаж на термометър, биметален, радиален, с гилза, ф100, 0 - 150°C, 1/2"ж, PN25, проектен №Т2 | брой | 4 |  | 0
65 | 3.1.20. | Доставка и монтаж на пас-парче за топломер: ултразвуков G=15m3/h PN16, DN50, L=300mm в комплект с фланците DIN EN253-2 и уплътненията за хидравлична проба преди монтаж на топломер | брой | 1 |  | 0
66 | 3.1.21. | Доставка и монтаж на муфа за заваръчен шев с 1/2" ж резба за датчици към топломер, PN25, Lmin=300mm, под 45° - срещу потока на флуида, вкл. направа на отвор в основния тръбопровод | брой | 2 |  | 0
67 | 3.1.22. | Доставка и монтаж на муфа за заваръчен шев с 1/2" ж резба за внедряване на температурни сензори, PN25, Lmin=300mm, под 90°, вкл. направа на отвор в основния тръбопровод | брой | 6 |  | 0
68 | 3.1.23. | Доставка и монтаж на поцинкована тапа 1/2" м резба за затапване на отворите за сензори | брой | 2 |  | 0
69 | 3.1.24. | Доставка и монтаж на филтър, У-образен, фланцови, груб утайник с мрежа с размер на отворите ф1,2мм, DN65, 150° С, PN25, в комплект с фланци и контрафланци, уплътнения и крепежи, проектен №Ф65-1 | брой | 1 |  | 0
70 | 3.1.25. | Доставка и монтаж на филтър, У-образен, с мрежа от неръждаема стомана с размер на отвори ф0,6мм - DN65, 150° С, PN25, в комплект с контрафланци, уплътнения и крепежи, Ф65-2 | брой | 1 |  | 0
71 | 3.1.26. | Доставка и монтаж на метална конструкция от профил 40х40х3mm + профил/шина 40 с б=3mm за 5 броя пети, вкл. гума и анкери за пода | kg | 150 |  | 0
72 | 3.1.27. | Доставка и монтаж на тройник стоманен DN65 (ф76,1х3,2mm,) P235GH, EN 10253-2 и БДС EN10 204/3.1, вкл. двукратно грундиране | брой | 2 |  | 0
73 | 3.1.28. | Доставка и монтаж на кран сферичен DN65, PN25 за аварийно захранване, 150° C, резба м-ж, вкл. щуцер 1/2", проектен №СК15 | брой | 2 |  | 0
74 | 3.1.29. | Доставка и монтаж на шийков фланец DN65, PN25, DIN EN 1092-1, EN 10204/3.1 в комплект с EPDM уплътнения, болтове, гайки и 2х шайби, БДС EN10 204/3.1 | брой | 2 |  | 0
75 | 3.1.30. | Доставка и монтаж на глух фланец DN65, PN25, БДС EN10 204/3.1 | брой | 2 |  | 0
0 | 3.2. | Подвързване и продухване на предпазен съд към АВА
76 | 3.2.1. | Доставка и монтаж на тръбопровод DN40 (48,3х2,6mm) AISI304/L, БДС EN10217-7 със сертификат 10204 тип 3.1., вкл. укрепване в комплект със скоба водопроводна 1 1/4" M10 гайка, с гума и шпилка и анкер към бетонов таван | m | 3 |  | 0
77 | 3.2.2. | Доставка и монтаж коляно DN40 (48,3х2,6mm) 90°, AISI304/L, БДС EN10253 със сертификат EN10204 тип 3.1. | брой | 3 |  | 0
78 | 3.2.3. | Доставка и монтаж на шийков фланец DN40, AISI304/L, PN16 със сертификат EN10204 тип 3.1. в комплект с уплътнения, болтове, гайки и 2х шайби | брой | 2 |  | 0
79 | 3.2.4. | Доставка и монтаж на компенсатор/гъвкава връзка DN40 за заварка, AISI304/L, PN16 със сертификат 10204 тип 3.1. | брой | 1 |  | 0
80 | 3.2.5. | Доставка и монтаж на кран резбови 3/4"м-ж, AISI304/L, PN16 със сертификат EN 10204 тип 3.1. | брой | 1 |  | 0
| 3.3. | Подвързване и хидравлично изпитване на АС охлаждане - Контур ВОИ
81 | 3.3.1. | Доставка и монтаж на тръбопровод DN80 (ф88,9х3,2mm) ., вкл. двукратно грундиране | m | 24 |  | 0
82 | 3.3.2. | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в комплект с кран 1/2", ж-ж и щутцер на заварка. | брой | 4 |  | 0
83 | 3.3.3. | Доставка и монтаж на клапан възвратен, бътерфлай, DN80, PN10, 100°C, фланци, работен орган от неръждаема стомана в комплект с контрафланци DIN EN253-2, уплътнения ЕPDM и крепежи, проектно означение № ВК80 | брой | 2 |  | 0
84 | 3.3.4. | Доставка и монтаж на кран 3/4"м/ж за дренаж, вкл. щутцер 3/4" заварка | брой | 2 |  | 0
85 | 3.3.5. | Доставка и монтаж на компенсатор EPDM, DN80, Tmax=100°C, фланцовa гъвкавa връзка в комплект с контрафланци DIN EN253-2, уплътнение и крепежи - проектно означение К2-65 | брой | 6 |  | 0
86 | 3.3.6. | Доставка и монтаж на коляно, стоманено, горещо изтеглено, 90°, DN50, PN10 | брой | 2 |  | 0
87 | 3.3.7. | Доставка и монтаж на коляно, стоманено, горещо изтеглено, 90°, DN80, PN10 | брой | 19 |  | 0
88 | 3.3.8. | Доставка и монтаж на коляно, стоманено, горещо изтеглено, 90°, DN100, PN10 | брой | 10 |  | 0
89 | 3.3.9. | Доставка и монтаж на манометър 0÷1МРа, 100°C, запълнен с глицерин, радиален, Class 1, кутия от неръждаема стомана, Ø100, 0-100 bar, IP65, с месингов накрайник 1/2"със сферичен вентил 1/2" и щутцер на заварка | брой | 12 |  | 0
90 | 3.3.10. | Доставка и монтаж на термометър биметален с гилза, радиален, Ø100, 0 ÷ 120°С | брой | 12 |  | 0
91 | 3.3.11. | Доставка и монтаж на редукция, стоманена, DN80/DN65 | брой | 6 |  | 0
92 | 3.3.12. | Доставка и монтаж на редукция, стоманена, DN100/DN80 | брой | 2 |  | 0
93 | 3.3.13. | Доставка и монтаж на спирателен вентил 1"м-ж за дренаж, PN10, вкл. щутцер на заварка | брой | 4 |  | 0
94 | 3.3.14. | Доставка и монтаж на спирателен вентил 1"м-ж за дренаж, PN10, вкл. щутцер на заварка | брой | 10 |  | 0
95 | 3.3.15. | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN50 ж-ж, PN10 | брой | 2 |  | 0
96 | 3.3.16. | Доставка и монтаж на поцинкован холендър DN50 м-ж, PN10, вкл. гумена гарнитура | брой | 2 |  | 0
97 | 3.3.17. | Доставка и монтаж на щутцер DN50 за заварка | брой | 4 |  | 0
98 | 3.3.18. | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN80, за заварка, PN10 | брой | 8 |  | 0
99 | 3.3.19. | Доставка и монтаж на предпазен клап 3/4"ж 4bar към буферен съд | брой | 1 |  | 0
100 | 3.3.20. | Доставка и монтаж на тръбопровод стоманен, електрозаварен DN50 (ф60,3х3,2mm) | m | 3 |  | 0
101 | 3.3.21. | Доставка и монтаж на тръбопровод стоманен, електрозаварен DN80 (ф88,9х3,2mm) | m | 24 |  | 0
102 | 3.3.22. | Доставка и монтаж на тръбопровод DN100 (ф114,3х3,2mm), вкл. двукратно грундиране | m | 8 |  | 0
103 | 3.3.23. | Доставка и монтаж на тройник, стоманен, DN80, PN10, заварка | брой | 2 |  | 0
104 | 3.3.24. | Доставка и монтаж на тройник, стоманен, DN100x50x100, PN10, заварка | брой | 2 |  | 0
105 | 3.3.25. | Доставка и монтаж на филтър, У-образен, с мрежа от неръждаема стомана, DN80, PN10, Tmax=100°C в комплект с контрафланци DIN EN253-2, уплътнения EPDM и крепежи | брой | 2 |  | 0
106 | 3.3.26. | Доставка и монтаж на изолация микропореста гума с дебелина б=19мм, ʎ = 0.033 при 0 °C, за тръбопровод DN50 с плътно лепене | m | 5 |  | 0
107 | 3.3.27. | Доставка и монтаж на изолация микропореста гума с дебелина б=19мм, ʎ = 0.033 при 0 °C, за тръбопровод DN80 с плътно лепене | m | 28 |  | 0
108 | 3.3.28. | Доставка и монтаж на изолация микропореста гума с дебелина б=19мм, ʎ = 0.033 при 0 °C, за тръбопровод DN100 с плътно лепене | m | 12 |  | 0
109 | 3.3.29. | Доставка и монтаж на метална конструкция от профил 40х40х3mm + профил/шина 40 с б=3mm за 5 броя пети, вкл. подложна гума с б=3mm и анкери за пода | kg | 150 |  | 0
| 3.4. | Подвързване и хидравлично изпитване на АС охлаждане - Контур КВО
110 | 3.4.1. | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в комплект с кран 1/2", ж-ж и щутцер на заварка | брой | 4 |  | 0
111 | 3.4.2. | Доставка и монтаж на клапан възвратен, бътефлай, двукрилен, DN125, PN10, Tmax=100°C, работен орган от неръждаема стомана, фланцови в комплект контрафланци , уплътнения и крепежи | брой | 2 |  | 0
112 | 3.4.3. | Доставка и монтаж на кран сферичен DN15, PN25 за дренаж, 150° C, резба м-ж, вкл. щутцер 1/2", проектен №СК15 | брой | 7 |  | 0
113 | 3.4.4. | Доставка и монтаж на коляно DN15, заварка | брой | 8 |  | 0
114 | 3.4.5. | Доставка и монтаж на компенсатор DN80, EPDM, Tmax=100°C, Фланцовa гъвкавa връзка в комплект с контрафланци DIN EN253-2, уплътнение и крепежи - проектно означение К3-80 | брой | 6 |  | 0
115 | 3.4.6. | Доставка и монтаж на коляно, стоманено, неръждаемо, 90°, DN40, PN10 | брой | 4 |  | 0
116 | 3.4.7. | Доставка и монтаж на коляно, стоманено, горещо изтеглено, 90°, DN125, PN10 | брой | 4 |  | 0
117 | 3.4.8. | Доставка и монтаж на коляно PP-r, 90°, DN125, PN10 | брой | 24 |  | 0
118 | 3.4.9. | Доставка и монтаж на манометър запълнен с глицерин, радиален, Class 1, кутия от неръждаема стомана, Ø100, 0-10 bar, IP65, с месингов накрайник 1/2", 100°C със сферичен вентил 1/2" и щутцер на заварка | брой | 13 |  | 0
119 | 3.4.10. | Доставка и монтаж на редукция, стоманена, DN125/DN80 | брой | 6 |  | 0
120 | 3.4.11. | Доставка и монтаж на спирателен вентил DN125, стоманен, за заварка, PN10 | брой | 8 |  | 0
121 | 3.4.12. | Доставка и монтаж на спирателен вентил, DN20, PN10 | брой | 4 |  | 0
122 | 3.4.13. | Доставка и монтаж на спирателен вентил, стоманен, DN40, PN10, за заварка | брой | 2 |  | 0
123 | 3.4.14. | Доставка и монтаж на cпирателен вентил, стоманен, DN50, PN10, за заварка | брой | 1 |  | 0
124 | 3.4.15. | Доставка и монтаж на термометър биметален с гилза, радиален, Ø100, 0 ÷ 100°C | брой | 5 |  | 0
125 | 3.4.16. | Доставка и монтаж на тръбопровод стоманен, електрозаварена, DN125, вкл. двукратно грундиране | m | 4 |  | 0
126 | 3.4.17. | Доставка и монтаж на тръбопровод PPr-, стабилизиран с фибри, DN125 | m | 40 |  | 0
127 | 3.4.18. | Доставка и монтаж на тройник, стоманен, DN-125- DN125- DN125,PN10, за заварка | брой | 5 |  | 0
128 | 3.4.19. | Доставка и монтаж на филтър, У-образен, с мрежа от неръждаема стомана DN125, Ø1.1mm, Tmax=100°С в комплект с контрафланци, уплътнение и крепежи | брой | 2 |  | 0
129 | 3.4.20. | Доставка и монтаж на изолация микропореста гума, тръбна, с дебелина б=13мм, ʎ = 0.033 при 0 °C, за тръба PP-r DN125 | m | 28 |  | 0
130 | 3.4.21. | Доставка и монтаж на изолация микропореста гума, тръбна, с дебелина б=13мм, ʎ = 0.033 при 0 °C, за тръба PP-r DN125, със защитна обшивка и поцинкована ламарина с б=0,63mm и плътност на цинковото покрие ρ=140gr/m2 | m | 10 |  | 0
131 | 3.4.22. | Доставка и монтаж на метална конструкция от профил 40х40х3mm + профил/шина 40 с б=3mm за 5 броя пети, вкл. гума и анкери за пода | kg | 150 |  | 0
| 3.5. | Доставка и монтаж на окачващи опори
132 | 3.5.1. | Доставка и монтаж на окачваща опора с проектно означение ОК-1 | брой | 9 |  | 0
133 | 3.5.2. | Доставка и монтаж на окачваща опора с проектно означение ОК-2 | брой | 9 |  | 0
134 | 3.5.3. | Доставка и монтаж на окачваща опора с проектно означение ОК-3 | брой | 10 |  | 0
135 | 3.5.4. | Доставка и монтаж на окачваща опора с проектно означение ОК-4 | брой | 11 |  | 0
136 | 3.5.5. | Доставка и монтаж на окачваща опора с проектно означение ОП-1 | брой | 4 |  | 0
137 | 3.5.6. | Доставка и монтаж на окачваща опора с проектно означение ОП-2 | брой | 9 |  | 0
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЛЕВА БЕЗ ВКЛЮЧЕН ДДС: | [5 empty] | 0
Дата: |  | Име, подпис, печат:
Указания и пояснения:
1 | Не се допускат промени в номерата, описанията, мярката или количествата на дейностите, посочени в колони 1 - 5.
2 | В колона 6 се посочва единична цена съответната дейност, която включва всички разходи и печалби на изпълнителя за изпълнението й в сътветсвие с техническите спецификации, инвестиционния проект и условията на договора за възлагане на поръчката. Цената се посочва като число, закръглено до втория знак след десетичната запетая и е в български лева без включен ДДС.
3 | В колона 7 се формират общи стойности за прогнозното количество на дейностите, представляващи произведение на прогнозното количество по единичната цена за съответната дейност (колона 5 Х колона 6). На ред 170 от колоната се формира обща стойност на ценовото предложение, която представлява сбор от произведенията на прогнозните количества по единичните цени за всички дейности (сбор от стойностите в колона 7 до ред 168). Формулите са въведени в клетките.
4 | Количествата в колона 5 са определени съгласно инвестиционния проект като плащанията ще се извършват на база действително възложени, извършени и приети дейности.
5 | При аритметични несъответствия в ценовото предложение за достоверни се приемат единичните цени от колона 6 и на тяхна база се формират коректните общи стойности.
6 | За посочените в настоящия документ конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се считат добавени думите „или еквивалентно/и“