| Електроразпределение Юг ЕАД (ЕР Юг ЕAД) Техническа спецификация за материали за заземяване (лентовидна, кръгла стомана и монтажни материали) Техническа спецификация: ЕР Юг ЕAД – ТС 23/08 Издание: 01.12.2018 Техническа област: MP | Elektrorazpredelenie Yug EAD (EP Yug EAD) Technische Spezifikation für Erdungsmaterial ( Band-, Rundstahl und Zubehör ) Technische Spezifikation: EP Yug EAD – TS 23/08 Ausgabe: 01.12.2018 Technischer Bereich: MP |
| --- | --- |

| - Съдържание 1. Съдържание 2.Област на приложение 3. Начало на срока на валидност 4. Валидни предписания, разпоредби, норми и директиви 5. ЕР Юг ЕAД -стандарт 6. Изпитания и доказателства 7. Текущи, съпровождащи изпитания на материали за заземяване от ЕР Юг ЕAД 8. Опаковка, доставка и извозване на отпадъците - Област на валидност Тази техническа спецификация се отнася за материали за заземяване (лентовидна, кръгла стомана и монтажни материали), които са определени да бъдат използвани в разпределителните мрежи на ЕР Юг ЕAД. • лентовидна стомана , • Кръгъл заземител • вертикален заземител • Заземителна плоча • Клеми заземителни Обсъжданите в тази спецификация материали за заземяване трябва да отговарят на изискванията, които се съдържат в посочените в точка 4 предписания, разпоредби и норми. Към всички цитирани в настоящата Техническа спецификация/Техническо предложение норми или стандарти следва да се да се счита добавено „или еквивалентно/и” , съгл. чл.48, ал.2, ЗОП. Еквивалентността на българските норми спрямо нормите EN и IEC трябва да се докаже от кандидата. - Начало на срока на валидност Тази спецификация е валидна от 01.12.2018. Тя заменя спецификациите с по-стара дата за същата област на приложение. - Валидни предписания, разпоредби, норми и стандарти БДС EN 62561-1:2012 Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC). Част 1: Изисквания за свързващите компоненти БДС EN 62561-2:2012 Изисквания за компонентите на мълниезащитни системи (LPSC). Част 2: Изисквания за проводници и заземители БДС EN 50522 Заземяване на силови уредби, превишаващи 1 kV променливо напрежение. БДС EN 61936 Електрически инсталации за променливо напрежение над 1 kV. БДС EN 10025 Горещо валцувани изделия от несплавени конструкционни стомани; Технически условия за доставка БДС 10065 Тел стоманен ниско въглероден кръгъл студено изтеглен с общо предназначение. БДС EN 10346 Плоски стоманени продукти с непрекъснато горещо нанесено покритие. Технически условия на доставка БДС EN ISO 1461 Горещо поцинковани покрития на готови продукти от чугун и стомана. Технически изисквания и методи за изпитване 5. Електроразпределение Юг ЕАД стандарт За постигане на съответната експлоатационна годност на заземителя трябва да се използва достатъчно устойчив срещу корозия материал. - Напречни сечения, материали и защита срещу корозия - Напречни сечения В ЕР Юг ЕAД се използват заземители със следните напречни сечения: - лентовидна стомана 40х4 мм, - Кръгъл заземител ø 10 мм - вертикален заземител 63/63/6 мм - Заземителна плоча 2000/500/3 мм - Заземителни клеми - Материал За кръгъл заземител Ø10 да се използва тел стоманен нисковъглероден кръгъл студено изтеглен с общо предназначение от въглеродна стомана със съдържание на въглерод до 0,25%. Използваната стомана трябва да изпълнява чрез своя химически състав и свойство на повърхността предпоставките за възможно най-равномерно образуване на цинков слой, както и за здравина на сцеплението. Лентовидната стомана трябва да е топло валцувана и да притежава естествено валцувани кантове или съответни заоблени кантове. Препоръчани видове стомана: стомана EN 10025-S235JR или еквивалентна. - Защита срещу корозия Защитата срещу корозия трябва да се създаде чрез горещо поцинковане. Съгласно въведените в точка 4 разпоредби се определят следните дебелини на слоя цинково покритие: мин. ед. ср. стойност ст-сти стойност (мин. размери) лентовидна стомана 63 µm 70 µm кръгла стомана 40 µm 50 µm монтажни материали за заземяване (клеми) 70 µm 85 µm вертикален заземител (заземителен кол и плоча) 70 µm 85 µm |  | - Inhaltsverzeichnis 1. Inhaltsverzeichnis 2. Geltungsbereich 3. Geltungsbeginn 4. Geltende Vorschriften, Bestimmungen, Normen und Richtlinien 5. EP Yug EAD Anforderungen 6. Prüfungen und Nachweise 7. Laufende bzw. begleitende Prüfungen an Erdungsmaterialien durch EP Yug EAD 8. Verpackung, Lieferung und Entsorgung - Geltungsbereich Diese technische Spezifikation gilt Erdungsmaterialien (Band-, Rundstahl und Zubehör), welche für die Verwendung in Verteilungsnetzen von EP Yug EAD bestimmt sind. • Bandstahl • Runderder • Vertikalerder • Erdungsplatte • Erdungsklemme Die in diesen Spezifikationen behandelten Erdungsmaterialien müssen jenen Anforderungen entsprechen, welche in den unter Punkt 4 angeführten geltenden Vorschriften, Bestimmungen und Normen enthalten sind. Zu allen in dieser Technischen Spezifikation/Technisches Angebot angegebenen Normen oder Standarten, sollte "oder äquivalent" als hinzugefuegt verstanden werden, gem. Art. 48, Abs. 2. vom GÖA. Die Äquivalenz der bulgarischen Normen zu EN- und IEC -Normen ist durch den Anbieter nachzuweisen. - Geltungsbeginn Diese Spezifikationen gelten ab 01.12.2018. Sie ersetzen ggf. vorliegende Spezifikationen zum gleichen Anwendungsbereich. - Geltende Vorschriften, Bestimmungen, Normen und Richtlinien BDS EN 62561-1: 2012 Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 1: Anforderungen an Verbindungsbauteile BDS EN 62561-2: 2012 Blitzschutzsystembauteile (LPSC) - Teil 2: Anforderungen an Leiter und Erder BDS EN 50522 Erdung von Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV. BDS EN 61936 Starkstromanlagen mit Nennwechselspannungen über 1 kV. BDS EN 10025 Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen; Technische Lieferbedingungen BDS 10065 Rundstahldraht kohlenstoffarm, kaltgezogen zur allgemeinen Anwendung. BDS EN 10346 Kontinuierlich schmelztauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl. Technische Lieferbedingungen BDS EN ISO 1461 Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge (Stückverzinken) Anforderungen und Prüfung - Elektrorazpredelenie Yug EAD Anforderungen Zur Erzielung einer angemessenen Lebensdauer von Erdern muß ein hinreichend korrosionsbeständiger Werkstoff verwendet werden. . - Querschnitte, Werkstoffe und Korrosionsschutz - Querschnitte Bei EP Yug EAD werden Erder mit folgenden Querschnitten verwendet: - Bandstahl 40x4 mm, - Runderder ø 10 mm - Vertikalerder 63/63/6 mm - Erdungsplatte 2000/500/3 mm - Erdungsklemme - Werkstoff Als Rundstahl-Erder ø 10 mm soll kohlenstoffarmer, kaltgezogener Rundstahldraht zu allgemeiner Anwendung mit Kohlenstoffgehalt bis 0.25% verwendet werden. Der verwendete Stahl muß durch seine chemische Zusammensetzung und Oberflächenbeschaffenheit die Voraussetzungen für eine möglichst gleichmäßige Zinkschichtbildung sowie gute Haftfestigkeit derselben erfüllen. Bandstahl muss warmgewalzt sein und Naturwalzkanten oder entsprechend gerundete Kanten besitzen. - Empfohlene Stahlsorte: Stahl EN 10025-S235JR oder äquivalent. - Korrosionsschutz - Der Korrosionsschutz ist durch Feuerverzinkung. Gemäß den unter Punkt 4 angeführten Bestimmungen, werden folgende Schichtdicken des Zinküberzuges festgelegt: Mindest- Einzel- Mittel Wert werte wert (Mindestmaße) Bandstahl 63 µm 70 µm Rundstahl 40 µm 50 µm Erdungszubehör - 70 µm 85 µm Vertikalerder (Tiefenerder und 70 µm 85 µm Erdungsplatte) |
| --- | --- | --- |
| Кол заземителен Tiefenerder Номенклатурен номер: 2702010101 Material – Nummer: 2702010101 |  | Плоча заземителна Erdungsplatte Номенклатурен номер: 2701010101 Material – Nummer: 2701010101 |
| Клема заземителна лентов заземител и кръгъл заземител. Erdungsklemme fuer Banderder und Runderder. Номенклатурен номер: 2705010001 Material – Nummer: 2705010001 Клема заземителна кръгъл заземител – планка. Erdungsklemme Runderder - Platte. Номенклатурен номер: 2705010004 Material – Nummer: 2705010004 Материал на клемата и болтовете: стомана, горещо поцинкована. Klemmen- und Schraubenmaterial :Stahl, feuerverzinkt Заземителна клема кръгъл заземител - кръгъл заземител Erdungsklemme Runderder - Runderder. Номенклатурен номер: 2705010002 Material – Nummer: 2705010002 Сечение на кръглата стоманата Querschnitt des Rundstahles мм²; Диаметър на стоманата Durchmesser des Stahles мм; Размери на болтовете Abmessungen der Schrauben; Размер Abmessung мм L; Размер Abmessung мм B. 10÷95; 3,55÷12,5; М- 8х45; ≈ 42; ≈ 42. Kръгъл заземител - Ф10 мм Runderder - Ф10 mm. Номенклатурен номер: 2704010101 Material – Nummer: 2704010101 Лентов заземител 40/4 мм Banderder 40/4 mm Номенклатурен номер: 2703010102 Material – Nummer: 2703010102 |
| - Изпитания и доказателства Всички кандидати, допуснати до етап „Представяне на оферта“, в Техническото си предложение, трябва да декларират съответствието на предлаганите от тях продукти, с конкретните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата техническа спецификация. На основание чл.104, ал.5 от ЗОП и чл.54, ал.13 от ППЗОП, Възложителят има право да извърши проверка по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица. От участниците Възложителят може да изиска да предоставят разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Изпитанията, които производителят трябва да извърши в рамките на осигуряването на качеството, касаещи постъпването на стоките и процеса на производство следва да се документират и да се предоставят за оглед при поискване ЕР Юг ЕAД си запазва правото, да провери, респ. да поръча проверката на спазването на нормите, предписанията и стандартите, както и на тази техническа спецификация. - Текущи, съпровождащи изпитания на материали за заземяване от ЕР Юг ЕAД ЕР Юг ЕAД си запазва правото да провери дали са спазени стандартите и нормите касаещи тези материали за заземяване, както и изискванията на тази Техническа спецификация. Съответните изпитания могат да се проведат под формата на приемни изпитания в завода-производител или от независима акредитирана лаборатория или институт по заявка на ЕВН. Разходите за това изпитание се поемат от ЕР Юг ЕAД, ако резултатите са положителни за доставчиците. При отрицателен резултат разходите се поемат от доставчика. Отрицателният резултат се документира в протокол от изпитанието на изпитателната лаборатория и води до прекратяване на договора. За измененията, свързани с данните на производителя, незабавно трябва да се съобщи на ЕР Юг ЕAД. - Опаковка, доставка и извозване на отпадъците Материалите за заземяване трябва да се доставят в подходящи за транспортиране и монтаж единици. - Заземители от лентовидна стомана трябва да се доставят на опаковъчна единица (например палет с около 1 тон, т.e. около 25 пръстени по 40 кг.) - Заземители от кръглата стомана трябва да се доставят на рула /пръстени/ по 40 кг на евро палет Всяка опаковъчна единица ( евро палет) е необходимо да бъдат обозначени с етикет, а именно: - с името на доставчика (производителя) - бележка с теглото - рамерите - дебелините на слоя цинково покритие на партидата - данни за качеството (Z 500) | - Prüfungen und Nachweise - Alle Bewerber, zugelassen zur Etappe „Vorlegen eines Angebots“ müssen in ihrem technischen Angebot die Übereinstimmung der von ihnen angebotenen Produkte mit den Anforderungen des Auftraggebers, angegeben in der vorliegenden Technischen Spezifikation deklarieren. Laut Art.104, Abs.5 des GÖA und Art.54, Abs.13 der Regelung zur Anwendung des GÖA hat der Auftraggeber das Recht, eine Prüfung nach den von Teilnehmern erklärten Daten, einschließlich mittels Anfordern von Informationen von anderen Organen und Personen durchzuführen. Der Auftraggeber kann von Teilnehmern anfordern, dass diese Erläuterungen und zusätzliche Beweise für Daten, angegeben im Angebot bereitstellen. Die vom Hersteller durchzuführenden Prüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung, die den Wareneingang und den Fertigungsablauf betreffen, sind zu dokumentieren und auf Verlangen offenzulegen. EP Yug EAD behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Normen, Vorschriften und Richtlinien sowie dieser Technischen zu überprüfen bzw. überprüfen zu lassen - Laufende bzw. begleitende Prüfungen an Erdungsmaterialien durch EP Yug EAD EP Yug EAD behält sich das Recht vor, die Einhaltung der Normen und Vorschriften betreffend diese Erdungsmaterialien zu prüfen, sowie die Anforderungen dieser Technischen Spezifikation. Die entsprechenden Prüfungen können in der Form von Abnahmeprüfungen im Herstellerwerk durchgeführt werden oder von einem unabhängigen akkreditierten Labor oder Institut nach Auftrag von EVN. Die Kosten dieser Prüfung trägt EP Yug EAD, soferne die Ergebnisse für den Lieferanten positiv ausfallen. Bei negativem Ergebnis werden die Kosten für die Prüfungen vom Lieferanten übernommen. Das negative Ergebnis ist im Prüfprotokoll des Prüflabors zu belegen und führt zur Vertragskündigung. Änderungen im Zusammenhang mit den Herstellerangaben sind EP Yug EAD unverzüglich bekanntzugeben. - Verpackung, Lieferung und Entsorgung Die Erdungsmaterialien sind in transport und montagefreundlichen Einheiten zu liefern. Erder aus: - Bandstahl sind auf einer Palette mit ca. 1t; d.h. ca. 25 Ringe a`40 kg - Rundstahl ist auf Rollen ( Ringe) je 40 kg auf Paletten Jede Verpackungseinheit (Euro-Palette) ist mit einem Etikett zu kennzeichnen, und zwar: - mit dem Namen des Lieferanten (Herstellers) - Wiegezettel - Abmessungen - Schichtdicken des Zinküberzuges der Charge - Qualitätsangabe (Z 500) |  |